**竞争性谈判**

**邀请通知书**

**项目名称：深圳会展中心厨房烟罩灭火系统项目**

**深圳会展中心管理有限责任公司**

**二O一九年六月**

**目 录**

[**第一部分：项目要求** 1](#_Toc11747485)

[**一、 单位名称** 1](#_Toc11747486)

[**二、 单位地址** 1](#_Toc11747487)

[**三、 项目名称** 1](#_Toc11747488)

[**四、 项目介绍** 1](#_Toc11747489)

[**五、 实施地点** 1](#_Toc11747490)

[**六、 报名截止时间** 1](#_Toc11747491)

[**七、 谈判日期及地点** 1](#_Toc11747492)

[**八、 联系人与联系方式** 1](#_Toc11747493)

[**九、 结果通知** 2](#_Toc11747494)

[**十、 特别说明** 2](#_Toc11747495)

[**十一、 项目要求及数量** 2](#_Toc11747496)

[**十二、 其他项目说明资料** 2](#_Toc11747497)

[**第二部分：谈判流程** 11](#_Toc11747498)

[**十三、 谈判流程** 11](#_Toc11747499)

[**第三部分：评审办法** 12](#_Toc11747500)

[**十四、 评审办法：** 12](#_Toc11747501)

[**（一）** **符合性检查** 12](#_Toc11747502)

[**（二）** **综合评议指标表** 13](#_Toc11747503)

[**第四部分：响应文件说明** 16](#_Toc11747504)

[**十五、** 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件 16](#_Toc11747505)

[**第五部分：参考附件** 18](#_Toc11747506)

[附件1：考察证明 18](#_Toc11747507)

[附件2：技术服务响应/偏离表 19](#_Toc11747508)

[附件3：商务条款响应/偏离表 20](#_Toc11747509)

[附件4：报价一览表（工程） 21](#_Toc11747510)

[附件5：报价一览表（货物）（本项目不适用） 22](#_Toc11747511)

[附件6：报价一览表（服务）（本项目不适用） 23](#_Toc11747511)

[附件7：法定代表人证明书 24](#_Toc11747512)

[附件8：法人授权委托证明书 25](#_Toc11747513)

[附件9：经营业绩一览表 26](#_Toc11747514)

[附件10：服务承诺书 27](#_Toc11747515)

**第一部分：项目要求**

1. **单位名称**

深圳会展中心管理有限责任公司（以下简称“采购人”）

1. **单位地址**

深圳市福田区福华三路 深圳会展中心

1. **项目名称**

深圳会展中心厨房烟罩灭火系统

1. **项目介绍**

 深圳会展中心为保障厨房消防安全，计划对公司现有厨房烟罩灭火系统进行升级改造。

采购人现拟采用“竞争性谈判”的方式，选定该项目合作单位，项目具体要求详见本通知书**第十一、十二项**。

1. **实施地点**

深圳会展中心

1. **报名截止时间**

2019年7月5日17:00（北京时间），以确认收到报名回函传真时间为准，报名回函格式见公告附件。

1. **谈判日期及地点**

2019年7月9日9:00（北京时间）开始，深圳会展中心三楼301会议室，届时请各参加单位带齐报价清单和响应文件准时参加谈判。

1. **联系人与联系方式**

联系人：刘工 电话：(0755)82848826 传真：(0755)82848694

1. **结果通知**

本项目竞争性谈判结果的知会方式, 以采购人签发的“中选通知书”为准。

1. **特别说明**

本通知书上载明的内容如有变动，以采购人公告或通知为准。

1. **项目要求及数量**

详见下页。

1. **其他项目说明资料**

无

|  |
| --- |
| **（一）商务需求** |
| **序号** | **需求名称** | **需求说明** | **偏离选项** |
| 1 | 资格要求 | 1. 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，且在法律和财务上独立。（须提供营业执照复印件及国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）公示的企业信息打印件并加盖参加单位公章。企业公示信息应含注册资金、经营范围、经营异常、违法失信记录等信息，且无未改正的经营异常信息，无违法失信记录，所有证明资料均须加盖参加单位公章。
2. 参加单位必须是所投标的制造商，或是取得制造商书面授权参与本项目投标的代理商（须提供项目授权书复印件，盖制造商公章），所有证明资料均须加盖投标人公章（制造商无需提供授权书）。
3. 参加单位须提供《法定代表人证明书》和《法定代表人授权委托证明书》。如本项目授权代表人是参加单位法定代表人的，仅提供《法定代表人证明书》。（提供投标授权代表身份证复印件加盖参加单位公章，原件备查）
4. 本项目不接受联合体投标,不得转包或分包。
 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | 1. 报价为完税人民币价格，并开具普通工程发票。
2. 报价中必须包括本项目所需的所有设备设施、运输、安装、调试验收、人工、各项措施费及规费、税费等全部费用。
3. 响应文件中需提供分项报价清单和总价清单。
 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 | 本项目控制金额为人民币35万元。参加单位报价不得高于控制金额，否则参加单位的响应文件视同偏离并做无效处理。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款方式 | 1. 工程竣工并且验收合格后，支付合同总金额的95％；剩余合同款留作质保金。
2. 质保期满，如中选人已按承诺保质保量地完成了所有的质保服务，且产品和安装不存在任何质量问题，则支付5％质保金（不计利息）。
 | 不可偏离 |
| 5 | 工期要求 | 本项目控制合同工期为20个日历日，如遇不可抗拒或因配合采购人经营造成的工期延误，参加单位需报采购人签字确认后方可顺延合同工期。否则，每延期一天采购人将按照合同金额1％的标准扣罚相应违约金。 | 不可偏离 |
| 6 | 项目负责人 | 参加单位须指定项目负责人、安全管理负责人，该项目负责人须具备该厨房灭火系统制造商出具的厨房灭火系统设计、安装资格证书。有2年以上的项目及施工现场管理经验、较强的沟通和组织协调能力，并提供该负责人姓名、电话、职务、资格证书、工作年限及身份证复印件（加盖公章，原件备查）等信息，负责联络协调及跟进该项目具体实施。 | 不可偏离 |
| 7 | 拟投入人员 | 参加单位须提供拟投入本项目的施工及人员名单，主要施工人员须具有厨房灭火系统制造商出具的厨房灭火系统设计、安装资格证书，提供相应证书复印件并加盖参加单位公章。（中选单位进场前须另行向采购人书面报备进场人员信息，且工种持证进场人员资格及人员规模不得低于投标文件所承诺内容，采购人保留核查相关信息及证件原件的权利。） | 不可偏离 |
| 8 | 现场踏勘 | 参加单位应在谈判前参加由采购人组织的现场踏勘工作。采购人定于**2019年7月2日10:00（北京时间）**邀请参加单位人员踏勘现场并讲解需求，参加单位探勘现场须由采购人管理人员签字确认，需将《现场考察证明》（格式见附件）密封于响应文件中，参加单位自行承担因不参加现场踏勘所可能造成的一切后果。联系人：刘经理（ 电话：0755-82848835）。 | 不可偏离 |
| 8 | 质保服务 | 1. 本工程质量保修期为自该工程整体验收合格之日起至少2年，期间本项目施工范围内出现的或因本项目施工所引起的非人为损坏、故障或其他任何问题时，中选单位须按要求提供及时、免费的质量保修服务。
2. 前款为最低工程质量保修期要求，最终以《质量保证服务承诺书》上提交的质量保修期年限承诺为准。
 | 不可偏离 |
| **（二）技术/服务需求** |
| **序号** | **需求名称** | **需求说明** | **偏离选项** |
| 1 | 系统要求 | 1. 须在24.7米长的炒锅区须设计安装不少于2套烟罩灭火系统；7.6米长的煲汤区须设计安装不少于1套烟罩灭火系统，所有烟罩下明火设备都在该系统保护。
2. 该灭火系统灭火药剂量不少于25加仑、喷嘴不少于88个。
3. 灭火系统：
	1. 该厨房灭火系统须由安装在烟罩内的熔片带动触动开关，药液喷洒完毕后要有水从同一喷嘴内喷出，并能切断燃气供应。
	2. 该系统应为预设计液剂，储于罐筒式容器并连接固定喷咀的分布网。
	3. 该灭火系统应对厨房内的惹火区域有扑灭及抑制能力，包括用于保护煮食炉具如油炸锅、扒炉、明火炉、 炭烧或链式之烧烤炉， 电热熔岩式或燃气幅射式烤炉…等。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网的能力。
	4. 该系统应具有自动检测和手动或遥控开动的能力，当机械式切断装置启动系统时,通向上述厨房惹火区域的气体供应将会自动切断。所有关闭装置应视为灭火系统不可或缺的部分，并与系统同时运作。所有这些设备均为手动复位类型。
	5. 该系统应能够对第一个失火灾区作出紧急反应，以防止火势扩散，造成更大灾害。
	6. 化学药剂应须符合NFPA18的湿性类型，并且具有和热油脂或涂油层发生学反应的能力，形成一层像包毡式的泡沫，且拥有以下的特性 ：
4. 不易燃
5. 减少易燃的挥发
6. 将未被波及的燃料封隔开，使之不能与空气中的氧气接触
7. 降低燃料和器具之表面温度，进一步减小死灰复燃的可能性
8. 火灾后能轻易及快速地清洗

 应提供详细的技术说明书，包括系统描述、设计、安装、重装和维护方法以及附件安装和复位指令。4.系统设备4.1 可调释放机械装置可调释放机械装置应是加载弹簧力学/ 充气加压型，能向液剂罐提供释出气体。它应包括一个工厂预置的调节器，最大值为1000磅/psi(690KPA），内部调压约为130—150磅/psi（896—1034KPA）。在 '被用’位置之主弹簧力对小孔活塞应是150磅(68公斤)，该机械装置应具有一个不必打开密封就能对火灾情况进行监视的显示器。可调释放机械装置应包括一个启动组件.一个调节器.一条排气软管.一组不小于3加仑药剂罐，储在一镀铬之有盖箱匣内，匣内应包括可使用13毫米(1/2英寸)导管的喷射器，匣盖应包括可供按钮和显示器使用的开口。可调释放机械装置应与机械气体供应关闭装置相配合。4.2 药剂灭火液剂应由碳酸钾和醋酸基钾配方配制，以扑灭火焰和与油脂有关的火灾。4.3 储藏罐和支架液剂储藏罐应是一个容积不小于3加仑(11.4公升）冲压成形的不锈钢筒，罐壳应符合以下压力试验要求：100磅/psi（2069KPA）试验压力，600磅/psi(4137KPA）最小爆破压力，罐体应包括一个镀铬转接器/管组件，并焊接于钢支架以便在最小空间上安装附加罐。这些液剂罐应稳固地排列在有链铰的支架上。4.4喷嘴每一个喷嘴均需先行测试，管嘴的位置应由管嘴末端孔口大小确定，管嘴尖端应是黄铜或镀铬黄铜，并且标记部件编号和流量值，管嘴滤网应是每平方英寸有50孔的不锈黄铜筛子，每一个管嘴尖端都配上防护式盖掩。4.5 监控系统可调释放装置应与保险丝监控系统一起协调运作。保险丝的选择和安装需根据通风系统中的操作温度而定。保险丝的设定温度如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 热溶保险丝设定温度 | 使用在工作温度不能超过下列 |
| 130℃ | 107℃ |
| 182℃ | 143℃ |
| 232℃ | 182℃ |
| 260℃ | 204℃ |

保险丝应该由监控器支架/连接装置来支撑，这种装置应有预留空间以供12毫米坚硬的或EMT型的薄壁导线管以及直径为1.6毫米的软性不锈钢丝之间的联接。导线管和不锈钢丝的方向改变应由压铸的铝合金滑轮及90度弯节来达成。4.6附属设备下列的附属设备应包括在产品之中，而且应能与液剂式的灭火系统一起工作。4.6.1分体式手动操作器如果可调释放装置不能以手动操作则必须装置分体式手动操作器以提供基本手动启动功能。操作器应该是拉杆型的，有玻璃水镜的管而且它必须由直径不小于0.16毫米(1.6英寸)的不锈钢丝以及不小于13毫米（1/2英寸）的导管与释放装置的拉杆相连。操作器与释放装置间的距离不能超过38米（125英尺）。4.6.2机械的供气管关闭阀机械式的供气关闭阀需确保能隔断输往所有燃气炉具之气体供应。它应通过一个充气型的活塞柱与释放装置的接收器相辅而行，该阀应为铝质外壳配以不锈钢组件的弹回装置。这种阀是双向的，一般需要有4—15磅（1.8—8.8KG）的拉力才能打开它。阀门（1—4英寸）还带有一个外置显示器以指示阀门的状态是开或是关。安全性: 若一旦断源，供应给燃气炉具的气体不能自动恢复启动，需要按下再启动按钮。在再启动按钮旁边，应该贴上一个警告标志注明 | 不可偏离 |
| 2 | 相关设备交货要求 | 1. 厨房灭火系统需经国家强制性产品认证中心认证。提供认证证书复印件并加盖参加单位公章。
2. 设备到达后要求外包装完好无损，随设备附带出厂合格证以及检验证明（进口商品提供质量保证书及原产地证明）。产品铭牌清晰，标明产品的型号、编号、出产日期及技术参数等。附件清单齐全，与货品相符。须提交设备的说明书、安装手册、用户使用手册、维修（服务）手册等相关资料。
3. 若所提供产品为国外品牌，必须出具海关报关资料。可提供复印件加盖投标人公章。
 | 不可偏离 |
| 3 | 施工及安全要求 | 1. 施工项目的技术指标应满足招标文件、合同、国家或工程属地相关技术规范或标准。
2. 中选单位在施工期间，须对可能存在危险区域设置警示标识并采取有效的预防防护措施。如发现作业前后未设置任何警示或未采取有效预防防护措施的，中选单位除承担由此产生的事故的全部法律和经济赔偿责任外，还将受到采购人的处罚；
3. 中选单位须建立安全责任制，采取有效的措施保障现场的安全、维护现场的正常工作秩序，在服务过程中要做好人员、成品、半成品及设备设施的保护。确保服务过程中不出现人身安全事故、火灾事故和财产损失等重大安全事故。如因中选单位管理不善、组织不力或监管缺失等造成安全责任事故及财产损失的由中选单位负全部责任。
 | 不可偏离 |
| 4 | 验收要求 | 1. 项目安装调试完工并试运行7天后，中选单位提出书面验收申请，由中选单位和采购人相关专业人员进行项目综合验收。如验收结果中有整改项，中选单位须在规定的时间内完成整改，并待全部整改施工完毕后方可按照上述程序另行提出书面验收申请。
2. 核验施工项目须按照国家或工程属地相关技术规范或标准验收。如有不符且无法在合同工期内改正的情况，视为中选单位违约，所签合同无效。
3. 竣工文件资料
4. 有完整的技术档案和施工管理资料，包含但不仅限于竣工图纸等。
5. 有完整的设备、材料的合格证及必要的进场试验检测报告。
 | 不可偏离 |
| 5 | 其他重要要求 | 1. 中选单位要保证用于本项目的材料、设备及配件的产品质量符合相关质量和安全标准要求。
2. 本项目施工场所为正常运营中的会展中心，工程施工方案及组织实施应严密周详，施工应充分考虑在不影响会展中心经营的前提下进行。如确有难以避让的施工区域，需提前与采购人现场管理人员进行协商，特别要注意做好安全防护措施及应急预案。
 | 不可偏离 |

**第二部分：谈判流程**

1. **谈判流程**
	* 1. 谈判小组推选组长主持谈判；
		2. 响应文件的完整性检验和参加单位基本情况的符合性审查；
		3. 商务及技术需求响应性评定；
		4. 参加单位按抽签顺序作项目的讲解和演示，限时10分钟；
		5. 参加单位现场回答谈判小组成员的提问，限时10分钟；
		6. 参加单位提供最后一次报价；
		7. 谈判小组成员采用有记名投票方式按综合评议指标评分；
		8. 综合评分的计算和排序；
		9. 本项目采购第一候选供应商、备选供应商的确定及“谈判报告”的出具。

**第三部分：评审办法**

1. **评审办法：**

首先对各参加单位进行符合性审查。对通过符合性审查的单位，采用**100分制综合评分法**进行评分。

1. **符合性检查**

|  |  |
| --- | --- |
| 评议项目 | 评议标准 |
| 响应文件 | 参加单位提交的响应文件是否按要求编制目录、密封及标注，是否1个正本，1个副本；参加单位必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖参加单位公章的响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | 参加单位是否提供以下证明文件：1. 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，且在法律和财务上独立。（须提供营业执照复印件及国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）公示的企业信息打印件并加盖参加单位公章。企业公示信息应含注册资金、经营范围、经营异常、违法失信记录等信息，且无未改正的经营异常信息，无违法失信记录，所有证明资料均须加盖参加单位公章。
2. 参加单位必须是所投标的制造商，或是取得制造商书面授权参与本项目投标的代理商（须提供项目授权书复印件件，盖制造商公章），所有证明资料均须加盖投标人公章（制造商无需提供授权书）。
3. 本项目不接受联合体投标,不得转包或分包。
 |
| 控制金额 | 报价总金额是否超出人民币35万元。 |

1. **综合评议指标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
| **一、技术评分（39分）** |
| 1 | 技术指标 | 24 | 1. 根据对各参加单位提交的相关资料：设计内容、使用设备、设备品牌、系统功能等进行评分，最高分 20分。
2. 灭火系统在美国保险商实验室（UL）认证列表内并符合NFPA标准的，得4分。

**证明文件：**以参加单位提供的《技术规格偏离表》和所投产品彩页说明书（宣传资料或官网载图）为准，扫描件或复印件加盖参加单位公章。**备注：**未对招标文件技术参数要求进行逐条响应的，视为不满足招标文件要求。 |
| 2 | 实施方案 | 6 | 对参加单位所提供的施工方案、施工计划、组织实施措施等进行综合比较，方案、计划、措施越科学合理、安全性越高、可操作性越强的，得分越高，最高6分。 |
| 3 | 人员投入 | 6 | 根据对该项目负责人、团队成员的专业、学历、认证、项目经验等内容进行综合评议，各方面情况越优秀得分越高，最高6分。（须提交拟派人员学历、认证证书复印件、个人简介等证明资料并加盖参加单位公章，并提交上述人员在参加单位所购买的近6个月（截止到招标公告发布之日）以上社保证明文件） |
| 4 | 项目重难点及解决方案 | 3 | 根据参加单位对该项目的整体规划、实施重点难点及解决方案和措施、与原有设备对接分析的合理性和可行性进行综合比较评分，最高3分。 |
| **二、商务评分（21分）** |
| 1 | 综合实力 | 10 | 1. 根据各参加单位的各项资质条件、信誉、企业实力等综合比较，综合实力越强所得分数越高，最高4分；
2. 为深圳市消防协会会员的，得2分；
3. 参加单位具有制造商厨房灭火系统的设计、安装资格证的公司员工，10人以上的，得4分；5人—9人的，得3分；5人以下的，得2分。

注：以上均须提供相应的资质、认证证明资料复印件，并加盖参加单位公章。 |
| 2 | 服务承诺 | 3 | 根据各参加单位提供的服务计划、工程质保期年限、售后服务方案及应急响应时间等综合比较，方案越周密详细、越完善全面，质保期年限越长，得分越高，最高3分。 |
| 3 | 业绩情况 | 8 | 1. 对参加单位2016年1月1日至今（采购公告发布之日止）在国内承接的大型酒店厨房灭火系统安装或维护业绩综合评议。合同累加总金额越大得分越高，最高8分。
2. 说明：参加单位需自行统计、汇总业绩清单，并提供相应的业绩合同关键页复印件，关键信息包括但不仅限于合同名称、工程地点、甲方名称及联系方式、合同金额等内容，复印件加盖参加单位公章，未提供汇总清单或关键页复印件或提供的信息不全的，均不得分。
 |
| **四、价格评分（40分）** |
| 1 | 1. 当满足谈判文件要求参加单位数量不低于三家时，以所有符合要求的参加单位报价的算术平均值为基准价。
2. 当满足谈判文件要求参加单位数量为两家时，以其中的最低报价为基准价。
3. 价格分计算公式：

（1-|参评报价-基准价|÷基准价）×价格权重说明：报价最接近基准价的参加单位价格分最高，价格分保留至小数点后两位。 |

算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

1、若分项报价与总价不一致，以总价为准。

2、若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果供应商不接受以上对其错误的更正，采购人将拒绝其参加谈判。

供应商在参加本项目谈判时，无需交纳谈判保证金。如有意参与本项目谈判，请在本邀请通知书规定的报名截止时间内回传报名回函并致电确认，采购人只接受书面申请的单位参加谈判。

供应商在领取“邀请通知书”后至谈判开始前2天如对“邀请通知书”有疑问，请以书面形式（加盖单位公章）向深圳会展中心提出，深圳会展中心视情况给予电话或书面解答；供应商在上述时间未提出疑问的，深圳会展中心视为该供应商完全理解并接受了“邀请通知书”所有内容，并不再对“邀请通知书”提出任何质疑。

谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，深圳会展中心可主动地或在解答参加单位提出的澄清问题时对“邀请通知书”进行修改，并有权对谈判日期进行调整。

“邀请通知书”的修改将以书面形式通知所有成功报名的单位，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认。如无回函确认，产生的后果由供应商自行承担。联系方式详见本通知书第八项。

**第四部分：响应文件说明**

1. 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件

按第十一项、第十二项要求提供商务、技术条款响应/偏离表，报价清单和响应文件分开，分别装袋密封，并在密封袋上清晰标注；响应文件要求编制目录，装订成册，一式两份(一个正本，一个副本,亦应清晰标注)。

谈判响应文件目录（相关资料应包含但不仅限于以下内容）：

* 1. 公司情况一览表；
	2. 提供企业营业执照（复印件加盖参加单位公章）；
	3. 提供企业基本信息（或商事登记信息、年报公示信息）页面打印件并加盖投标单位公章；
	4. 法定代表人证明书（加盖公章）；
	5. 法人授权委托证明书（加盖公章）（如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，身份证原件备查）；
	6. 商务条款响应/偏离表；
	7. 技术/服务条款响应/偏离表；
	8. 项目报价一览表（加盖公章）；
	9. 业绩一览表及合同关键页复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；
	10. 项目/施工方案（根据项目需求提供）；
	11. 资质证明文件（加盖公章）（根据项目需求提供）；
	12. 售后服务承诺书（根据项目需求提供）；
	13. 现场考察证明（根据项目需求提供）；
	14. 项目团队成员简介及认证资格证书复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；
	15. 企业员工社保证明资料（加盖公章）（根据项目需求提供）；

**第五部分：参考附件**

附件1：考察证明

**现场考察证明**

参加单位（ ）：

 已于**2019年7月2日**参加了采购人（深圳会展中心管理有限责任公司）关于**深圳会展中心厨房烟罩灭火系统项目**的现场考察，详细听取了采购人的讲解和要求，已经知晓采购人本次项目的所有内容以及技术要求等。

采购人管理人员签字：

 日期：

附件2：技术服务响应/偏离表

**技术服务响应/偏离表**

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件技术服务 | 参加单位响应 |
| --- | --- | --- |
| 条目号 | 技术服务明细 | 响应内容 | 有/无偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件技术服务》来自于竞争性谈判邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“技术服务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术服务明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件3：商务条款响应/偏离表

**商务条款响应/偏离表**

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件商务要求 | 参加单位响应 |
| --- | --- | --- |
| 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件商务要求》来自于竞争性谈判邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“商务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件4：报价一览表（工程）

**报价一览表（工程）**

工程名称： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_

币种：人民币 税率： % 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： |  |  |

注：

* 1. 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
	2. 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
	3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位（盖章）：

报价日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件5：报价一览表（货物）（本项目不适用）

**报价一览表（货物）**

项目名称： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_

交货地点： 交货期：

币种：人民币 税率： % 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： |  |

注：

* 1. 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
	2. 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
	3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。
	4. 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

报价日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_附件6：报价一览表（服务）（本项目不适用）

**报价一览表（服务）**

项目名称：

币种：人民币 税率： % 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： |  |  |

注：

* 1. 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
	2. 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
	3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

报价日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件7：法定代表人证明书

**法定代表人证明书**

参加单位名称：

参加单位地址：

营业执照号码： ，经济性质： ，

姓名： ，性别： ，年龄： ，职务： ，

系 的法定代表人。

特此证明

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

 2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

参加单位名称及盖章：

日 期： 年 月 日

附件8：法人授权委托证明书

**法人授权委托证明书**

本授权书声明：我 （姓名）系

（参加单位名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司参与本项目竞争性谈判的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的竞争性谈判响应文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有竞争性谈判过程。本委托书有效期截至 年 月 日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人： ，性别： ，年龄： ，

身份证号码： ，职务： ，

参加单位名称及盖章：

参加单位法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

说明：1.委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2.委托书不得转让、买卖。

3.将此委托书提交对方作为合同附件。

附件9：经营业绩一览表

**经营业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期 | 业主单位 | 服务/施工地点 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

（注：此表格式如不合适，参加单位可自行调整。）

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

附件10：服务承诺书

**服务承诺书**主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：参加单位可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

1. 服务内容及范围（含保修服务）；
2. 服务人员安排及联系方式；
3. 应急响应时间安排；
4. 其它服务承诺。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

日期： 年 月 日