**竞争性谈判**

**邀请通知书**

**项目名称：高压电缆线耐压和绝缘测试工程**

**深圳会展中心管理有限责任公司**

**二O一九年十一月**

**目 录**

[**第一部分：项目要求** 1](#_Toc478387732)

[一、 单位名称 1](#_Toc478387733)

[二、 单位地址 1](#_Toc478387734)

[三、 项目名称 1](#_Toc478387735)

[四、 项目介绍 1](#_Toc478387736)

[五、 实施地点 1](#_Toc478387737)

[六、 报名截止时间 1](#_Toc478387739)

[七、 谈判日期及地点 1](#_Toc478387741)

[八、 联系人与联系方式 1](#_Toc478387743)

[九、 结果通知 2](#_Toc478387744)

[十、 特别说明 2](#_Toc478387746)

[十一、项目要求及数量 2](#_Toc478387748)

[十二、其他项目说明资料 7](#_Toc478387749)

[**第二部分：谈判流程** 9](#_Toc478387751)

[十三、谈判流程 9](#_Toc478387752)

[**第三部分：评审办法** 10](#_Toc478387753)

[十四、 评审办法： 10](#_Toc478387754)

[（一）符合性检查 10](#_Toc478387755)

[（二）综合评议指标表 11](#_Toc478387756)

[**第四部分：响应文件说明** 13](#_Toc478387757)

[十五、 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件 13](#_Toc478387758)

[**第五部分：参考附件** 15](#_Toc478387759)

[附件1：考察证明 15](#_Toc478387760)

[附件2：技术服务响应/偏离表 16](#_Toc478387761)

[附件3：商务条款响应/偏离表 17](#_Toc478387762)

[附件4：报价一览表（工程）（本项目不适用） 18](#_Toc478387763)

[附件5：报价一览表（货物）（本项目不适用） 19](#_Toc478387764)

[附件6：报价一览表（服务） 20](#_Toc478387765)

[附件7：法定代表人证明书 21](#_Toc478387766)

[附件8：法人授权委托证明书 22](#_Toc478387767)

[附件9：经营业绩一览表 23](#_Toc478387768)

[附件10：售后服务承诺书 24](#_Toc478387769)

**第一部分：项目要求**

1. **单位名称**

深圳会展中心管理有限责任公司（以下简称“采购人”）

1. **单位地址**

深圳市福田区福华三路 深圳会展中心

1. **项目名称**

高压电缆线耐压和绝缘测试工程

1. **项目介绍**

本工程是采购人根据南方电网关于高压电缆线每1-3年进行一次维护保养和测试工作等电力设备预防性试验规程的相关要求而开展的项目。采购人现拟采用“竞争性谈判”方式选定该项目合作单位，项目具体要求及工程量详见本通知书**第十一、十二项**。

1. **实施地点**

深圳会展中心

1. **报名截止时间**

2019年11月22日17:00（北京时间），以确认收到报名回函传真时间为准，报名回函格式见公告附件。

1. **谈判日期及地点**

2019年11月26日9:30（北京时间）开始，深圳会展中心三楼301会议室，届时请各参加单位带齐报价清单和响应文件准时参与。

1. **联系人与联系方式**

联系人:刘女士 电话：0755-82848826 传真：0755-82848694

1. **结果通知**

本项目供应商谈判结果的知会方式, 以深圳会展中心管理有限责任公司的供应商“中选通知书”为准。

1. **特别说明**

本通知书上载明的内容如有变动，以采购人公告或通知为准。

1. **项目要求及数量**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **（一）商务需求** | | | |
| **序号** | **需求名称** | **需求说明** | **偏离选项** |
| 1 | 资质要求 | 1. 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，在法律和财务上独立。参加单位须提供企业营业执照副本复印件（复印件加盖参加单位公章） 2. 参加单位须提供公示的企业基本信息（或商事登记信息、年报公示信息）页面打印件并加盖投标单位公章（国家企业信用信息公示系统网址如下：http://www.gsxt.gov.cn/)。公示信息应含注册资金信息，且无未改正的经营异常信息，无严重违法失信记录。（若投标文件中未提供，则以评标委员会在评审时间查询的信息为准进行评议） 3. 参加单位必须具备承装（修、试）电力设施许可证资质五级（含五级）及以上资质（参加单位必须提供上述资质证明的复印件加盖公章）。 4. 具备有广东省建设厅颁发安全生产许可证。 5. 参加谈判的代表必须是单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，各证明书须加盖公章，身份证原件备查）。 6. 本项目不接受联合体投标。 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | 1. 参加单位必须按照本项目要求提供总报价及详细工程分部分项报价清单。 2. 本项目报价以人民币为结算币种，报价包含中标单位所有辅材费、安全费、施工费、管理费、措施费、不合格项的安装调试费、规费及税费等所有费用。 3. 项目工程量清单详细报价各子项不得出现不平衡报价。参加单位同意中选后接受采购人对投标报价的有关审核意见（包括但不限于上级部门审计意见、工程结算审核意见等）。一旦发现中标人存在不平衡报价，中标人必须将存在不平衡报价问题的子项报价修正为市场平均价，并积极按以下方式配合招标人处理存在的问题，其中，由上级部门审计发现的，高于市场平均价的差额由中标人额外提供等值服务或等值备品备件；由工程结算审核发现的，直接在付款金额中扣减高于市场平均价差额。 4. 本次竞谈的费用由参加单位自理。 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 | 本项目控制金额为人民币24.92万元（含24.92万元）。参加单位报价不得高于该控制金额，否则参加单位的响应文件视同偏离并做无效处理。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款方式 | 1. 项目完成后参加单位提供检测报告和总结报告并经采购人现场验收合格后一次性支付全额合同款项。 2. 有关合同价格详细事宜以合同条款为准。 | 不可偏离 |
| 5 | 工期要求 | 本项目工期为20个日历日，如遇不可抗拒或因配合采购人经营造成的工期延误，经采购人签字确认可顺延工期。否则每延期一天采购人将直接从应付款里扣除2000元作为违约金。 | 不可偏离 |
| 7 | 项目拟派人员 | 1. 参加单位须指定项目负责人，负责人须持有有效的电气试验作业证，并提供该负责人姓名、电话、职务等信息及身份证复印件（以上资料加盖公章，原件备查），负责联络协调及跟进该项目具体实施。 2. 参加单位须现场设置专职安全员，并具有有效安全员资格证。 3. 参加单位安排的现场施工人员须具备高压电工作业证，并提交拟安排人员证件复印件加盖公章（进场前须另行向采购人书面报备）。 4. 项目负责人及拟投入本项目人员一经确定，不得随意更换，除非采购人提出更换。如参加单位确需更换，需取得采购人同意。 | 不可偏离 |
| 10 | 现场踏勘 | 参加单位应在谈判前参加由采购人组织的现场查看工作。采购人定于**2019年11月19日10:00**邀请参加单位人员察看现场并讲解需求，未参加现场查看的参加单位响应文件视为无效，参加单位应自行承担不参与现场考察带来的一切后果。参加单位察看现场须由采购人签字确认，并将《现场考察证明》（格式见附件）密封于响应文件中。采购人联系人：周工（ 电话：0755-82848819）。 | 不可偏离 |
| **（二）技术/服务需求** | | | |
| **序号** | **需求名称** | **需求说明** | **偏离选项** |
| 1 | 工程位置 | 深圳会展中心高压配电室 | 不可偏离 |
| 2 | 测试内容 | 根据[南方电网电力设备预防性试验规程](http://www.baidu.com/link?url=q_ZyHpeVO9mJpdwkponEIUnObcGq5s2iX_z2uJgupEQSdX6gwy_byXufTnqWzDJy&wd=&eqid=c429619f00014a44000000035a1cffd9)（Q/CSG1 14002-2011）文件相关要求，开展电力设备预防性维护保养和测试工作，包括但不仅限于下列内容：   1. 60条高压电缆线的测试内容包括电缆探伤、绝缘测试、接地电阻测试、耐压测试，具体如下： 2. 分别对每一相电缆进行测量绝缘电阻。测量方法为对其中一相电缆进行试验或测量时，应将其它两相电缆导体、金属屏蔽或金属套与铠装层一起接地。 3. 检查电缆外观有无明显缺陷、油污、裂纹等，颜色、规格是否符合要求。 4. 绝缘线芯颜色或数字标识是否符合要求，有无腿色。 5. 电缆的接头检查。 6. 直流耐压试验：测试耐压5分钟时的泄漏电流值是否大于耐压1分钟时的泄漏电流值。 7. 工频耐压试验：测试电缆是否能够承受工频试验电压1分钟而不发生击穿以及绝缘闪络。 8. 电缆绝缘电阻测量：对电缆线芯之间和线芯与外皮之间绝缘电阻进行测量。检测绝缘电阻值是否符合国家相关标准要求。 9. 高压电缆线头制作（数量为17条） 10. 高压电缆线在试验过程中需要对电缆线的终端头拆除后才能进行检测。 11. 电缆终端头的拆除和安装。 12. 95 mm2线耳90个、螺丝一批。 13. 17个三芯冷缩头户内终端（沃尔）8.7/15KV。 | 不可偏离 |
| 3 | 安装调试和施工要求 | 1. 参加单位需提交施工技术方案(包括人员组织、施工工艺、施工进度表、安全管理措施等)。 2. 在测试中如发现有不合格设备，由采购人负责采购相应设备，参加单位负责安装调试。 3. 参加单位须根据施工现场的实际情况，制定并提交紧急情况或意外事故的应急预案。 4. 参加单位要熟悉电缆线所有技术参数与检测规范，能应急处理各种问题，发现设备缺陷能及时告知采购人。 5. 试验前后的高压停送电的开关倒闸操作，严格按照高压倒闸操作规程操作。操作技术人员必须具备高压电工作业证。 6. 拆除本次试验的电缆线头，并保持所有的电缆线头与设备达到安全距离，测试完后再安装复原，同时各螺丝安装扭矩符合国标。 7. 送电后做好三相相序测定，相序必须与测试前保持一致。 8. 施工前须对现场进行勘查，熟悉现场情况。 9. 测试完后提供高压电缆线检测报告和总结报告。 10. 参加单位须注重现场的文明施工，对施工区域的施工垃圾自行清除，不得乱堆乱放。 11. 参加单位应建立安全责任制，进入现场的工作人员须遵守国家、所属地政府及采购人的相关规章制度，采取有效的措施保障现场的安全、维护现场的正常工作秩序，在服务过程中要做好人员、成品、半成品及设备设施的保护。确保服务过程中不出现人身安全事故、火灾事故和财产损失等重大安全事故。如因参加单位管理不善、组织不力或监管缺失等造成安全责任事故及财产损失的由参加单位负全部责任。 12. 参加单位承诺严格按照安全规程安排施工作业，采购人有权制止现场违规或存在安全隐患的作业现象。 | 不可偏离 |
| 4 | 验收要求 | 1. 工程完工后中选单位应及时提出验收申请，经采购人组织相关部门进行现场验收。 2. 根据国家相关电力安装施工规范和标准进行验收： 3. 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2018。 4. 《电气装置安装工程接地接置施工及验收规范》GB 50169-2016。 5. 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147-2010。 6. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2016。 | 不可偏离 |

1. **其他项目说明资料**

**第二部分：谈判流程**

1. **谈判流程**

1、谈判小组推选组长主持谈判；

2、响应文件的完整性检验和参加单位基本情况的符合性审查；

3、商务及技术需求响应性评定；

4、参加单位按抽签顺序作项目的讲解和演示，限时10分钟；

5、参加单位现场回答谈判小组成员的提问，限时10分钟；

6、参加单位提供最后一次报价；

7、谈判小组成员采用有记名投票方式按综合评议指标评分；

8、综合评分的计算和排序；

9、本项目采购第一候选供应商、备选供应商的确定及“谈判报告”的出具。

**第三部分：评审办法**

1. 评审办法：

首先对各参加单位进行符合性审查。对通过符合性审查的单位，采用**100分制综合评分法**进行评分。

1. **符合性检查**

|  |  |
| --- | --- |
| 评议项目 | 评议标准 |
| 响应文件 | 参加单位提交的响应文件是否按要求编制目录、密封及标注，是否1个正本，1个副本；参加单位必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖参加单位公章的响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | 参加单位是否提供以下证明文件：   1. 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，在法律和财务上独立。参加单位须提供企业营业执照副本复印件（复印件加盖参加单位公章） 2. 参加单位须提供公示的企业基本信息（或商事登记信息、年报公示信息）页面打印件并加盖投标单位公章（国家企业信用信息公示系统网址如下：http://www.gsxt.gov.cn/)。公示信息应含注册资金信息，且无未改正的经营异常信息，无严重违法失信记录。（若投标文件中未提供，则以评标委员会在评审时间查询的信息为准进行评议） 3. 参加单位必须具备承装（修、试）电力设施许可证资质五级（含五级）及以上资质（参加单位必须提供上述资质证明的复印件加盖公章）。 4. 具备有广东省建设厅颁发安全生产许可证。 5. 参加谈判的代表必须是单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，各证明书须加盖公章，身份证原件备查）。 6. 本项目不接受联合体投标。 |
| 控制金额 | 总金额是否超24.92万元。 |

1. **综合评议指标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 评分内容 | 最高分值 | 评分标准 |
| 商务  评分  （25分） | 公司资质 | 15 | 1. 根据各参加单位的企业资质打分，承装（修、试）电力设施许可证资质四级得2分，三级得4分，二级得6分，一级得8分。 2. 根据参加单位注册资金、企业规模、资产情况等综合实力进行横向比较，优得7分，良得4分，一般得2分。 |
| 同类业绩 | 10 | 根据参加单位2018年1月1日至本项目招标公告发布日（以合同签订时间为准）所承接的机电设备安装施工类相关施工项目业绩评议: 1. 累计合同额总额≥500万元，得10分；  2. 400万元≤累计合同额总额＜500万元，得8分；  3. 300≤累计合同额总额＜400万元，得6分；  4. 200≤累计合同额总额＜300万元，得4分；  5. 累计合同额总额＜200万元，得2分；  证明文件：   * + - 1. 参加单位自行汇总并计算项业绩总金额并提供包含但不仅限于能体现上述评审要素的合同关键页复印件并加盖投标人公章。       2. 未提供或提供证明资料不清晰、不完整的，不得分。   同一个合同不重复计分。 |
| 技术  评分  （35分 | 施工技术方案 | 14 | 根据各参加单位提交的施工方案综合比较评分，包括但不仅限于：施工工艺控制措施、施工组织方案、施工现场管理、主要技术组织措施、施工进度计划、安全防护措施、环境保护方案等进行横向比较评分。  评审标准：优秀得14分；良好得9分；一般得6分，差2分。 |
| 工期 | 6 | 根据各参加单位所承诺工期，满足采购人要求并可提前完工者，依次对参加单位的工期从最短至最长进行排名，第一名得6分，排名每下降一个名次得分递减2分，直至0分。 |
| 拟派人员 | 15 | 1、拟派人员具高压电工作业证并同时执有1个电工二级等级证加3分，提供1个电工三级等级加2分，提供1个电工四级等级加1分，最高10分。同一个人证件取最高等级得分。  2、项目负责人具备高级电气工程师职称得5分，项目负责人具备电气工程师职称得2分，项目负责人无相关职称不得分。  3、第1、2项合计最高总分为15分。 |
| 价格评分40分 | | 40 | 1.若进入评审环节的供应商数量为三家及以上时，以所有满足谈判文件要求参加单位报价的算术平均值为基准价。  2.若进入评审环节的供应商数量只有两家时，则以最低报价作为基准价评议。  3.价格分均保留至小数点后两位。  4.价格分计算公式如下：  （1-|投标报价-基准价|÷基准价）×价格权重 |
| 综合得分 | | 100 | 商务评分+技术评分+价格评分 |

算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

1、若分项报价与总价不一致，以总价为准。

2、若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果参加单位不接受以上对其错误的更正，采购人将拒绝其参加谈判。

供应商在参加本项目谈判时，无需交纳谈判保证金。如有意参与本项目谈判，请在本邀请通知书规定的报名截止时间内回传报名回函并致电确认，采购人只接受书面申请的单位参加谈判。

供应商在领取“邀请通知书”后至谈判开始前2天如对“邀请通知书”有疑问，请以书面形式（加盖单位公章）向深圳会展中心提出，深圳会展中心视情况给予电话或书面解答；供应商在上述时间未提出疑问的，深圳会展中心视为该供应商完全理解并接受了“邀请通知书”所有内容，并不再对“邀请通知书”提出任何质疑。

谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，深圳会展中心可主动地或在解答参加单位提出的澄清问题时对“邀请通知书”进行修改，并有权对谈判日期进行调整。

“邀请通知书”的修改将以书面形式通知所有领取“邀请通知书”的单位，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向深圳会展中心回函确认。如无回函确认，产生的后果由被邀请的供应商自负。联系方式详见本通知书第八项。

**第四部分：响应文件说明**

1. 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件

按第九项、第十项要求提供商务、技术条款响应/偏离表，报价清单和响应文件分开，分别装袋密封，并在密封袋上清晰标注；响应文件要求编制目录，装订成册，一式两份(一个正本，一个副本,亦应清晰标注)。

谈判响应文件目录（相关资料应包含但不仅限于以下内容）：

* 1. 公司情况一览表；
  2. 企业营业执照复印件（加盖参加单位公章）；
  3. 法定代表人证明书（加盖公章）；
  4. 法人授权委托证明书（加盖公章）（如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，身份证原件备查）；
  5. 商务条款响应/偏离表；
  6. 技术/服务条款响应/偏离表；
  7. 项目报价一览表（加盖公章）；
  8. 业绩一览表及合同关键页复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；
  9. 项目/施工方案（根据项目需求提供）；
  10. 资质证明文件（加盖公章）（根据项目需求提供）；
  11. 售后服务承诺书（根据项目需求提供）；
  12. 现场考察证明（根据项目需求提供）；
  13. 项目团队成员简介及认证资格证书复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；
  14. 企业员工社保证明资料（加盖公章）（根据项目需求提供）；

**第五部分：参考附件**

附件1：考察证明

**现场考察证明**

乙方（ ）：

已于**2019年11月19日**参加了采购人（深圳会展中心管理有限责任公司）关于高压电缆线耐压和绝缘测试工程的现场考察，详细听取了采购人的讲解和要求，已经知晓采购人本次项目的所有内容以及技术要求等。

采购人管理人员签字：

日期：

附件2：技术服务响应/偏离表

**技术服务响应/偏离表**

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件技术服务 | | 参加单位响应 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条目号 | 技术服务明细 | 响应内容 | 有/无  偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件技术服务》来自于竞争性谈判邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“技术服务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术服务明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件3：商务条款响应/偏离表

**商务条款响应/偏离表**

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件商务要求 | | 参加单位响应 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无  偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件商务要求》来自于竞争性谈判邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“商务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件4：报价一览表（工程）（本项目不适用）

**报价一览表（工程）**

工程名称： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_

币种：人民币 税率： % 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： | | | | | |  |  |

注：

* 1. 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
  2. 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
  3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位（盖章）：

报价日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件5：报价一览表（货物）（本项目不适用）

**报价一览表（货物）**

项目名称： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_

交货地点： 交货期：

币种：人民币 税率： % 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： | | | | | | | |  |

注：

* 1. 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
  2. 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
  3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。
  4. 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

报价日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_附件6：报价一览表（服务）

**报价一览表（服务）**

项目名称：

币种：人民币 税率： % 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： | | | | | |  |  |

注：

* 1. 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
  2. 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
  3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

报价日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件7：法定代表人证明书

**法定代表人证明书**

参加单位名称：

参加单位地址：

营业执照号码： ，经济性质： ，

姓名： ，性别： ，年龄： ，职务： ，

系 的法定代表人。

特此证明

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

参加单位名称及盖章：

日 期： 年 月 日

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

附件8：法人授权委托证明书

**法人授权委托证明书**

本授权书声明：我 （姓名）系

（参加单位名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司参与本项目竞争性谈判的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的竞争性谈判响应文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有竞争性谈判过程。本委托书有效期截至 年 月 日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人： ，性别： ，年龄： ，

身份证号码： ，职务： ，

参加单位名称及盖章：

参加单位法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

说明：1.委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2.委托书不得转让、买卖。

3.将此委托书提交对方作为合同附件。

附件9：经营业绩一览表

**经营业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期 | 业主单位 | 服务/施工地点 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

（注：此表格式如不合适，参加单位可自行调整。）

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

附件10：售后服务承诺书

**售后服务承诺书**主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：参加单位可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

1. 售后服务内容及范围（含保修服务）；
2. 售后服务人员安排及联系方式；
3. 应急响应时间安排；
4. 维修服务收费标准；
5. 主要零配件价格；
6. 其它服务承诺。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

日期： 年 月 日