**竞争性谈判**

**邀请通知书**

**项目名称：深圳会展中心中压开关柜、环网柜检修和耐压测试项目**

**深圳会展中心管理有限责任公司**

**二O一九年十一月**

**目 录**

[**第一部分：项目要求** 1](#_Toc24963611)

[一、单位名称 1](#_Toc24963612)

[二、单位地址 1](#_Toc24963613)

[三、项目名称 1](#_Toc24963614)

[四、项目介绍 1](#_Toc24963615)

[五、实施地点 1](#_Toc24963616)

[六、报名截止时间 1](#_Toc24963617)

[七、谈判日期及地点 1](#_Toc24963618)

[八、联系人与联系方式 2](#_Toc24963619)

[九、结果通知 2](#_Toc24963620)

[十、特别说明 2](#_Toc24963621)

[十一、项目要求及数量 2](#_Toc24963622)

[十二、其他项目说明资料 8](#_Toc24963623)

[**第二部分：谈判流程** 9](#_Toc24963624)

[十三、谈判流程 9](#_Toc24963625)

[**第三部分：评审办法** 10](#_Toc24963626)

[十四、评审办法： 10](#_Toc24963627)

[（一）符合性检查 10](#_Toc24963628)

[（二）综合评议指标表 11](#_Toc24963629)

[**第四部分：响应文件说明** 14](#_Toc24963630)

[十五、被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件 14](#_Toc24963631)

[**第五部分：参考附件** 16](#_Toc24963632)

[附件1：考察证明 16](#_Toc24963633)

[附件2：技术服务响应/偏离表 17](#_Toc24963634)

[附件3：商务条款响应/偏离表 18](#_Toc24963635)

[附件4：报价一览表（工程）（本项目不适用） 19](#_Toc24963636)

[附件5：报价一览表（货物）（本项目不适用） 20](#_Toc24963637)

[附件6：报价一览表（服务） 21](#_Toc24963638)

[附件7：法定代表人证明书 22](#_Toc24963639)

[附件8：法人授权委托证明书 23](#_Toc24963640)

[附件9：经营业绩一览表 24](#_Toc24963641)

[附件10：售后服务承诺书 25](#_Toc24963642)

**第一部分：项目要求**

1. **单位名称**

深圳会展中心管理有限责任公司（以下简称“采购人”）

1. **单位地址**

深圳市福田区福华三路 深圳会展中心

1. **项目名称**

深圳会展中心中压开关柜、环网柜检修和耐压测试项目（以下简称“本项目”）

1. **项目介绍**

本工程是采购人根据国家相关标准和规范要求，对高压开关柜和环网柜进行耐压测试，测试的标准参照南方电网的《电力设备预防性试验规程》Q/CSG1 14002-2011等电力设备预防性试验规程相关要求而开展的项目。采购人现拟采用“竞争性谈判”方式选定该项目合作单位，项目具体要求及工程量详见本通知书**第十一、十二项**。

1. **实施地点**

深圳会展中心

1. **报名截止时间**

2019年11月29日12时整（北京时间），以确认收到报名回函传真时间为准，报名回函格式见公告附件。

1. **谈判日期及地点**

2019年12月4日14时30分（北京时间）开始，深圳会展中心三楼301会议室，届时请各参加单位带齐报价清单和响应文件准时参与。

1. **联系人与联系方式**

联系人:杨先生 电话/传真：0755-82848831

1. **结果通知**

本项目谈判结果以采购人签发的“中选通知书”为准。

1. **特别说明**

本通知书上载明的内容如有变动，以采购人公告或通知为准。

1. **项目要求及数量**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **（一）商务需求** | | | |
| **序号** | **需求名称** | **需求说明** | **偏离选项** |
| 1 | 资质要求 | 1. 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，在法律和财务上独立。（参加单位须提供企业营业执照复印件并加盖参加单位公章） 2. 参加单位须提供公示的企业基本信息（或商事登记信息、年报公示信息）页面打印件并加盖投标单位公章（国家企业信用信息公示系统网址如下：http://www.gsxt.gov.cn/)。公示信息应含注册资金信息，且无未改正的经营异常信息，无严重违法失信记录。（若投标文件中未提供，则以评标委员会在评审时间查询的信息为准进行评议） 3. 参加单位必须具备承装（修、试）电力设施许可证资质五级（含五级）及以上资质（投标单位必须提供上述资质证明的复印件加盖公章）。 4. 参加单位必须提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，各证明书及复印件均须加盖公章。 5. 本项目不接受联合体投标，不得转包或非法分包。 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | 1. 参加单位必须按照本项目要求提供总报价及详细分项报价清单。 2. 本项目报价以人民币为结算币种，报价包含中标单位所有材料费、安全费、施工费、管理费、措施费、规费及税费等所有费用。 3. 本次谈判的费用由参加单位自理。 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 | 本项目控制金额为人民币49.58万元（含49.58万元）。参加单位报价不得高于上述控制金额，否则参加单位的响应文件视同偏离并做无效处理。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款方式 | 1. 项目完成并经招标人现场验收合格后，凭参加单位提供的检测报告和总结报告一次性全额支付合同款项。 2. 有关付款的详细事宜以合同条款为准。 | 不可偏离 |
| 5 | 工期要求 | 本项目控制合同工期为20个日历日，如遇不可抗拒或因配合采购人经营造成的工期延误，经采购人签字确认可顺延合同工期；否则每延期一天采购人将直接从应付款里扣除2000元作为违约金。 | 不可偏离 |
| 7 | 项目拟派人员 | 1. 参加单位须指定项目技术负责人，负责人须持有有效的电气试验作业证，并提供该负责人姓名、电话、职务及身份证复印件（加盖公章，原件备查）等信息，负责联络协调及跟进该项目具体实施，且必须参与本项目的谈判。 2. 参加单位安排的现场施工人员须具备相应电力设备安装维修施工作业所必需的作业操作资格证书（如高压电工进网作业许可证等），并提交拟安排人员资格证书复印件加盖公章。 3. 进场前须另行向采购人书面报备，如实际进场人员有变动的，变动后的实际进场人员的规模及资格等级不得低于报价响应文件中的承诺，且未经采购人书面同意，前款中指定的本项目负责人不得变动。 | 不可偏离 |
| 10 | 现场踏勘 | 采购人定于**201**9**年**11**月**29**日**14时30分邀请参加单位人员察看现场并讲解需求，参加单位应按时到达指定地点并持《现场考察证明》（格式见附件）参加由采购人组织的现场踏勘工作，过时不候；参加单位完成现场踏勘后，须将《现场考察证明》交由采购人现场踏勘负责人当场签字确认并将其密封于后续的响应文件中。  参加单位应自行承担不参与现场考察带来的一切后果。  采购人：周工（ 电话：0755-82848819）  集合地点：深圳会展中心负二楼配电运行值班室 | 不可偏离 |
| **（二）技术/服务需求** | | | |
| **序号** | **需求名称** | **需求说明** | **偏离选项** |
| 1 | 工程位置 | 深圳会展中心高压配电室 | 不可偏离 |
| 2 | 测试内容 | 1. **中压开关柜（80面）**    1. 真空断路器 2. 测量绝缘电阻：整体绝缘电阻值测量，不低于制造厂规定；绝缘拉杆的绝缘电阻值，在常温下不应低于300兆欧。 3. 测量每相导电回路的直流电阻：用电流不小于100A的直流压降法测量，电阻值应不大于出厂值的120%。 4. 交流耐压试验：断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行，设备对地及相间的试验电压按照：a、断路器连接如互感器等绝缘水平较低设备，不能分离试验时，按最低耐压试验电压标准；b、进口开关设备其绝缘水平低于42KV，按28KV进行。试验标准为无闪络击穿，耐压前后测量绝缘电阻无明显变化。    1. 电流互感器   测量绝缘电阻（测量高压对低压及对地的阻值）：分别测量一次绕组对二次绕组及对地、二次绕组对一次绕组及对地、二次绕组间绝缘电阻等阻值与出厂值有无明显变化，一般不低于1000兆欧（或不低于出厂值或初始值的70%）。   * 1. 电压互感器  1. 交流耐压试验：试验电压按照38KV对地进行（只做装在移动小车上的互感器），试验标准为无闪络击穿。 2. 绝缘电阻：不低于出厂值或初始值的70%，只做装在小车上的互感器。    1. 氧化锌避雷器   测量绝缘电阻：不小于1000兆欧。   * 1. 绝缘子   运行在10KV电压的固体有机绝缘子按38KV进行，试验标准为无闪络击穿，耐压前后测量绝缘电阻无明显变化。   1. **环网柜（17面）**    1. 测量绝缘电阻：绝缘拉杆的绝缘电阻值，在常温下不应低于300兆欧。    2. 交流耐压试验：断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行，设备对地及相间的试验电压按照：    3. 断路器连接如互感器等绝缘水平较低设备，不能分离试验时，按最低耐压试验电压标准；    4. 进口开关设备其绝缘水平低于42KV，按28KV进行。试验标准为无闪络击穿。 2. **微机保护装置（54台）**    1. 对设备的通讯链路进行测试。    2. 测试保护功能：相过流保护， 接地故障/敏感接地故障，负荷不平衡、负序电流保护，断线监视，过压保护，低压保护，负序过压。    3. 各项保护参数核检，确保保护功能正常，通讯正常。 | 不可偏离 |
| 3 | 安装调试和施工要求 | 1. 参加单位须根据施工现场的实际情况，制定并提交切实可行的施工组织方案和施工计划，以及针对紧急情况或意外事故的应急预案。 2. 施工前须对现场进行勘查，熟悉现场情况。 3. 参加单位要熟悉中压开关柜所有技术参数与检测规范，具备处理各种应急事项的能力，发现设备缺陷必须及时向采购人报告。 4. 试验前后的高压停送电的开关倒闸操作，严格按照高压倒闸操作规程操作。操作技术人员必须具备相应的高压电工作业证或进网作业许可证。 5. 拆除本次试验的电缆线头，并保持所有的电缆线头与设备达到安全距离，测试完后再装回复原，同时各种螺丝的安装扭矩符合国标。 6. 送电后做好三相相序测定，相序与测试前保持一致。 7. 提供中压开关柜、环网柜检修和耐压测试检测报告和总结报告。 8. 对所有检测的设备清洁，对有问题的设备提供免费安装调试服务（采购方提供相关配件）。 9. 中选单位应注重现场的文明施工，对施工区域的施工垃圾必须及时自行清除，不得乱堆乱放。 10. 中选单位应对现场施工作业人员的安全负全部责任，采取切实有效的安全措施、设置安全可靠的防护设施，确保现场人员人身及采购人财产安全，并自觉杜绝所有违法违章违规及无防护措施的危险作业行为。 11. 中选单位承诺严格按照安全规程安排施工作业，采购人有权制止现场违规或存在安全隐患的作业现象。 | 不可偏离 |
| 4 | 验收要求 | 1. 本项目全部测试项目完成后，中选单位应及时提出书面验收申请，由采购人组织相关使用部门进行现场验收。 2. 根据国家相关电力安装施工规范和标准进行验收： 3. 《电力设备预防性试验规程》Q/CSG1 14002-2011。 4. 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147-2010。 5. 继电保护和安全自动装置技术规程GB/T 14285-2006。 | 不可偏离 |

1. **其他项目说明资料**

无

**第二部分：谈判流程**

1. **谈判流程**

1、谈判小组推选组长主持谈判；

2、响应文件的完整性检验和参加单位基本情况的符合性审查；

3、商务及技术需求响应性评定；

4、参加单位按抽签顺序作项目的讲解和演示，限时10分钟；

5、参加单位现场回答谈判小组成员的提问，限时10分钟；

6、参加单位提供最后一次报价；

7、谈判小组成员采用有记名投票方式按综合评议指标评分；

8、综合评分的计算和排序；

9、本项目采购第一候选供应商、备选供应商的确定及“谈判报告”的出具。

**第三部分：评审办法**

1. 评审办法：

首先对各参加单位进行符合性审查。对通过符合性审查的单位，采用**100分制综合评分法**进行评分。

1. **符合性检查**

|  |  |
| --- | --- |
| 评议项目 | 评议标准 |
| 响应文件 | 参加单位提交的响应文件是否按要求编制目录、密封及标注，是否1个正本，1个副本；参加单位必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖参加单位公章的响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | 参加单位是否提供以下证明文件：   * + - 1. 参加单位是否提供企业营业执照、复印件（加盖投标单位公章）；       2. 企业营业执照经营期限是否处于有效期内，是否存在异常经营行为；       3. 参加单位是否提交了承装（修、试）电力设施许可证资质五级（含五级）及以上资质证明资料（资质证明的复印件是否加盖公章）；       4. 本项目是否为联合体投标，是否转包或非法分包。 |
| 控制金额 | 总金额是否超49.58万元。 |

1. **综合评议指标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 评分内容 | 最高分值 | 评分标准 |
| 商务  评分  （25分） | 综合实力 | 15 | 根据各参加单位的企业资质、企业注册资金等综合实力进行横向比较，优得15分，良得9分，一般得4分。 |
| 同类业绩 | 10 | 根据参加单位2018年1月1日至本项目招标公告发布日（以合同签订时间为准）所承接的机电设备安装施工类相关施工项目业绩评议:  1. 累计合同额总额≥500万元，得10分；  2. 400万元≤累计合同额总额＜500万元，得8分；  3. 300≤累计合同额总额＜400万元，得6分；  4. 200≤累计合同额总额＜300万元，得4分；  5. 累计合同额总额＜200万元，得2分；  证明文件：  1. 参加单位自行汇总并计算项业绩总金额并提供包含但不仅限于能体现上述评审要素的合同关键页复印件并加盖投标人公章。  2. 未提供或提供证明资料不清晰、不完整的，不得分。  同一个合同不重复计分。 |
| 技术  评分  （35分 | 施工技术方案 | 20 | 根据各投标单位提交的施工方案综合比较评分，包括但不仅限于：施工工艺控制措施、施工组织方案、施工现场管理、主要技术组织措施、施工进度计划、安全防护措施、环境保护方案等进行横向比较评分。  评审标准：优秀得20分；良好得15分；一般得8分。 |
| 拟派人员 | 15 | 1、拟派人员具高压电工作业证并同时持有1个电工二级及以上等级证加3分，同时持有1个电工三级等级加2分，同时持有1个电工四级等级加1分，最高10分。  2、项目负责人具备高级电气工程师职称得5分，项目负责人具备电气工程师职称得2分，项目负责人无相关职称不得分。  3、同一个人证件取最高等级得分。 |
| 价格评分40分 | | 40 | 以所有满足采购文件要求的参加单位报价的算术平均值为基准价（当满足采购文件要求的参加单位数量仅为2家时，则以其中较低的报价为基准价），投标报价最接近基准价的投标人价格分最高。（价格分保留至小数点后两位）  价格分=（1-|投标报价-基准价|÷基准价）×价格权重。 |
| 综合得分 | | 100 | 商务评分+技术评分+价格评分 |

算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

1、若分项报价与总价不一致，以总价为准。

2、若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果参加单位不接受以上对其错误的更正，采购人将拒绝其参加谈判。

供应商在参加本项目谈判时，无需交纳谈判保证金。如有意参与本项目谈判，请在本邀请通知书规定的报名截止时间内回传报名回函并致电确认，采购人只接受报名成功的单位参加谈判。

在谈判开始前2天，供应商如对“邀请通知书”有疑问，请以书面形式（加盖单位公章）向采购人提出，采购人将视情况给予电话或书面解答；供应商在上述时间未提出疑问的，视为已完全理解并接受了“邀请通知书”所有内容，并不再对“邀请通知书”提出任何质疑。

谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对“邀请通知书”进行修改，并有权对谈判日期进行调整。

“邀请通知书”的修改将以书面形式通知所有成功报名的单位，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认。如无回函确认，产生的后果由供应商自行承担。联系方式详见本通知书第八项。

**第四部分：响应文件说明**

1. 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件

按第九项、第十项要求提供商务、技术条款响应/偏离表，报价清单和响应文件分开，分别装袋密封，并在密封袋上清晰标注；响应文件要求编制目录，装订成册，一式两份(一个正本，一个副本,亦应清晰标注)。

谈判响应文件目录（相关资料应包含但不仅限于以下内容）：

* 1. 公司情况一览表；
  2. 企业营业执照副本复印件、税务登记证复印件（加盖参加单位公章）；
  3. 注册资金证明文件（可提供体现基本信息、注册资金信息、以及许可经营信息的工商管理部门网页查询截图，打印件加盖公章）；
  4. 法定代表人证明书（加盖公章）；
  5. 法人授权委托证明书（加盖公章）（如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，身份证原件备查）；
  6. 商务条款响应/偏离表；
  7. 技术/服务条款响应/偏离表；
  8. 项目报价一览表（加盖公章）；
  9. 业绩一览表及合同关键页复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；
  10. 项目/施工方案（根据项目需求提供）；
  11. 资质证明文件（加盖公章）（根据项目需求提供）；
  12. 售后服务承诺书（根据项目需求提供）；
  13. 现场考察证明（根据项目需求提供）；
  14. 项目团队成员简介及认证资格证书复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；
  15. 企业员工社保证明资料（加盖公章）（根据项目需求提供）；

**第五部分：参考附件**

附件1：考察证明

**现场考察证明**

乙方（ ）：

已于**20**××**年**××**月**××**日**参加了采购人（深圳会展中心管理有限责任公司）关于**深圳会展中心**××××××××××**项目**的现场考察，详细听取了采购人的讲解和要求，已经知晓采购人本次项目的所有内容以及技术要求等。

采购人管理人员签字：

日期：

附件2：技术服务响应/偏离表

**技术服务响应/偏离表**

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件技术服务 | | 参加单位响应 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条目号 | 技术服务明细 | 响应内容 | 有/无  偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件技术服务》来自于竞争性谈判邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“技术服务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术服务明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件3：商务条款响应/偏离表

**商务条款响应/偏离表**

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件商务要求 | | 参加单位响应 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无  偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件商务要求》来自于竞争性谈判邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“商务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件4：报价一览表（工程）（本项目不适用）

**报价一览表（工程）**

工程名称： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_

币种：人民币 税率： % 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： | | | | | |  |  |

注：

* 1. 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
  2. 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
  3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位（盖章）：

报价日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件5：报价一览表（货物）（本项目不适用）

**报价一览表（货物）**

项目名称： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_

交货地点： 交货期：

币种：人民币 税率： % 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： | | | | | | | |  |

注：

* 1. 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
  2. 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
  3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。
  4. 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

报价日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件6：报价一览表（服务）

**报价一览表（服务）**

项目名称：

币种：人民币 税率： % 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： | | | | | |  |  |

注：

* 1. 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
  2. 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
  3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

报价日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件7：法定代表人证明书

**法定代表人证明书**

参加单位名称：

参加单位地址：

营业执照号码： ，经济性质： ，

姓名： ，性别： ，年龄： ，职务： ，

系 的法定代表人。

特此证明

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

参加单位名称及盖章：

日 期： 年 月 日

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

附件8：法人授权委托证明书

**法人授权委托证明书**

本授权书声明：我 （姓名）系

（参加单位名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司参与本项目竞争性谈判的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的竞争性谈判响应文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有竞争性谈判过程。本委托书有效期截至 年 月 日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人： ，性别： ，年龄： ，

身份证号码： ，职务： ，

参加单位名称及盖章：

参加单位法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

说明：1.委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2.委托书不得转让、买卖。

3.将此委托书提交对方作为合同附件。

代理人身份证复印件（反面）

代理人身份证复印件（正面）

附件9：经营业绩一览表

**经营业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期 | 业主单位 | 服务/施工地点 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

（注：此表格式如不合适，参加单位可自行调整。）

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

附件10：售后服务承诺书

**售后服务承诺书**主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：参加单位可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

1. 售后服务内容及范围（含保修服务）；
2. 售后服务人员安排及联系方式；
3. 应急响应时间安排；
4. 维修服务收费标准；
5. 主要零配件价格；
6. 其它服务承诺。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

日期： 年 月 日