**竞争性谈判**

**邀请通知书**

**项目名称：深圳会展中心五楼UFO灯具改造项目**

**深圳会展中心管理有限责任公司**

**二O一九年十一月**

**目 录**

[**第一部分：项目要求** 1](#_Toc25142657)

[一、 单位名称 1](#_Toc25142658)

[二、 单位地址 1](#_Toc25142659)

[三、 项目名称 1](#_Toc25142660)

[四、 项目介绍 1](#_Toc25142661)

[五、 实施地点 1](#_Toc25142662)

[六、 报名截止时间 1](#_Toc25142663)

[七、 谈判日期及地点 1](#_Toc25142664)

[八、 联系人与联系方式 1](#_Toc25142665)

[九、 结果通知 2](#_Toc25142666)

[十、 特别说明 2](#_Toc25142667)

[十一、 项目要求及数量 2](#_Toc25142668)

[十二、 五楼UFO灯具改造项目工程量清单 7](#_Toc25142669)

[**第二部分：谈判流程** 8](#_Toc25142670)

[十三、 谈判流程 8](#_Toc25142671)

[**第三部分：评审办法** 9](#_Toc25142672)

[十四、 评审办法： 9](#_Toc25142673)

[（一） 符合性检查 9](#_Toc25142674)

[（二） 综合评议指标表 10](#_Toc25142675)

[**第四部分：响应文件说明** 14](#_Toc25142676)

[十五、被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件 14](#_Toc25142677)

[**第五部分：参考附件** 16](#_Toc25142678)

[附件1：考察证明 16](#_Toc25142679)

[附件2：技术服务响应/偏离表 17](#_Toc25142680)

[附件3：商务条款响应/偏离表 18](#_Toc25142681)

[附件4：报价一览表（工程） 19](#_Toc25142682)

[附件5：报价一览表（货物）（本项目不适用） 20](#_Toc25142683)

[附件6：报价一览表（服务）（本项目不适用） 21](#_Toc25142684)

[附件7：法定代表人证明书 22](#_Toc25142685)

[附件8：法人授权委托证明书 23](#_Toc25142686)

[附件9：经营业绩一览表 24](#_Toc25142687)

[附件10：售后服务承诺书 25](#_Toc25142688)

**第一部分：项目要求**

1. **单位名称**

深圳会展中心管理有限责任公司（以下简称“采购人”）

1. **单位地址**

深圳市福田区福华三路 深圳会展中心

1. **项目名称**

深圳会展中心五楼UFO灯具改造项目

1. **项目介绍**

深圳会展中心五楼共有六套UFO灯具使用至今已15年，金卤灯和膜均已老化，亮度也达不到使用要求，且UFO灯具原设计有三台鼓风机，噪音偏大，为了改善UFO灯具照度、降低能耗，拟将UFO灯具更换为无极调光的LED节能灯具。采购人现拟采用“竞争性谈判”的方式选定该项目合作单位，项目具体要求及工程量详见本通知书**第十一、十二项**。

1. **实施地点**

深圳会展中心

1. **报名截止时间**

2019年12月3日17时整（北京时间），以确认收到报名回函传真时间为准，报名回函格式见公告附件。

1. **谈判日期及地点**

2019年12月9日14时30分（北京时间）开始，深圳会展中心三楼301会议室，届时请各参加单位带齐报价清单和响应文件准时参与。

1. **联系人与联系方式**

联系人:杨先生 电话/传真： 0755-82848831

1. **结果通知**

本项目谈判结果以采购人签发的“中选通知书”为准。

1. **特别说明**

本通知书上载明的内容如有变动，以采购人公告或通知为准。

1. **项目要求及数量**

|  |
| --- |
| **（一）商务需求** |
| **序号** | **需求名称** | **需求说明** | **偏离选项** |
| 1 | 资质要求 | 1. 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，在法律和财务上独立。（参加单位须提供企业营业执照复印件并加盖参加单位公章）
2. 参加单位必须具有城市及道路照明工程专业承包叁级（含叁级）及以上资质或机电工程专业承包叁级（含叁级）及以上资质。
3. 参加谈判的代表必须是单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，各证明书须加盖公章，身份证原件备查）。
4. 本项目不接受联合体投标，严禁转包或非法分包。
 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | 1. 参评单位必须按照本项目要求提供总报价及详细工程分项报价清单。
2. 本项目报价以人民币为结算币种，报价包含中标单位所有材料费、装卸运输费、施工费、管理费、措施费、规费及税费等所有费用。
3. 项目工程量清单详细报价各子项不得出现不平衡报价。投标人同意中标后接受招标人对投标报价的有关审核意见（包括但不限于上级部门审计意见、工程结算审核意见等）。一旦发现中标人存在不平衡报价，中标人必须将存在不平衡报价问题的子项报价修正为市场平均价，并积极按以下方式配合招标人处理存在的问题，其中，由上级部门审计发现的，高于市场平均价的差额由中标人额外提供等值服务或等值备品备件；由工程结算审核发现的，直接在付款金额中扣减高于市场平均价差额。
4. 本次投标的费用由参加单位自理。
 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 | 本项目控制金额为人民币30万元（含30万元）。参加单位报价不得高于控制金额，否则参加单位的响应文件视同偏离并做无效处理。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款方式 | 1. 验收合格后支付合同总金额的95%。
2. 质保期满后不存在质量问题则支付合同总金额剩余的5%（不计利息）。
3. 有关付款详细事宜以合同条款为准。
 | 不可偏离 |
| 5 | 工期要求 | 本工程控制合同工期为45个日历日，如遇不可抗拒或因配合采购人经营造成的工期延误，经采购人书面签字确认可顺延合同工期。否则每延期一天采购人将直接从应付款里扣除2000元作为违约金。 | 不可偏离 |
| 7 | 项目拟派人员 | 1. 参加单位须指定项目负责人，并提供该负责人姓名、电话、职务及身份证复印件（加盖公章，原件备查）等信息，负责联络协调及跟进该项目具体实施。
2. 中选单位安排的现场施工人员须具备相应机电设备安装维修施工作业所需的作业操作资格证，并提交拟安排人员资格证复印件加盖公章。
3. 中选单位施工现场必须设置安全管理员，且持有有效的安全管理员证件。
4. 进场前须另行向采购人书面报备，如实际进场人员有变动的，变动后的实际进场人员的规模及资格等级不得低于报价响应文件中的承诺，且未经采购人书面同意，前款中指定的本项目负责人不得变动。
 | 不可偏离 |
| 10 | 现场踏勘 | 采购人定于2019年12月4日10时整邀请参加单位人员察看现场并讲解需求，参加单位应按时到达指定地点并持《现场考察证明》（格式见附件）参加由采购人组织的现场踏勘工作，过时不候；参加单位完成现场踏勘后，须将《现场考察证明书》交由采购人现场踏勘负责人当场签字确认并将其密封于后续递交的响应文件中。参加单位应自行承担不参与现场考察带来的一切后果。联系人：李工（ 电话：0755-82848617）集合地点：深圳会展中心9号馆6号门 | 不可偏离 |
| **（二）技术/服务需求** |
| **序号** | **需求名称** | **需求说明** | **偏离选项** |
| 1 | 工程位置 | 深圳会展中心五楼茶花厅、中厅、兰花厅。 | 不可偏离 |
| 2 | 工程概述 | 拆除6处UFO灯具原有透光软膜、鼓风机、金卤灯、LED灯条，安装660套极LED光源模组及附属设施，工程量详见第十二项五楼UFO灯具改造项目工程量清单。 | 不可偏离 |
| 3 | 施工要求 | 1. 根据国家和工程属地相关电力安装施工规范和标准的要求和现场更换实际情况，制定安全可行的《项目方案》，包括材料选择、系统测试、施工工艺、进度计划、施工现场安全管理等。
2. 施工期间，需充分考虑和配合会展中心的正常经营需要，如影响会展中心的正常经营时，应及时采取保护或停工措施。
3. 中选单位须根据施工现场的实际情况，制定并提交紧急情况或意外事故的应急预案。
4. 中选单位应对现场施工作业人员的安全负全部责任，采取切实有效的安全措施、设置安全可靠的防护设施，在施工过程中要做好成品、半成品及设备设施的保护。确保施工（安装）过程不出现人身安全事故、火灾事故和财产损失。如因中选单位管理不善、组织不力或监管缺失等造成安全责任事故及财产损失的由中选单位负全部责任。
5. 中选单位承诺严格按照安全规程安排施工作业，特别注意高空作业防护，采购人有权制止现场违规或存在安全隐患作业现象。
6. 中选单位使用的电焊机、手磨机等施工设备，必须提前向采购人申报，办理动火相关手续后方可施工。
7. 中选单位应注重现场的文明施工，对施工区域的施工垃圾自行清除，不得乱堆乱放。
 | 不可偏离 |
| 4 | 验收要求 | 1. 工程完工后，中选单位应及时提出验收申请，经采购人组织相关使用部门进行现场验收。
2. 改造后照度须达到300Lux及以上。
3. 中选单位需提供白色透光软膜燃检验报告。
4. 根据国家相关电力安装施工规范和标准进行验收。
 | 不可偏离 |
| 5 | 工程质保服务承诺 | 1. 本项目工程质保期至少为2年，最终质保期以《质量保证承诺书》上的免费保修年限承诺为准。
2. 参加单位须提供《质量保修服务承诺书》，包括但不限于质保期内出现质量问题的保修承诺以及保修电话、联系人、责任人等。
 | 不可偏离 |

1. 五楼UFO灯具改造项目工程量清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **工程量及材料明细** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **拆除工程量** |
| **1** | 拆除软膜 |  | ㎡ | 294  |  |
| **2** | 拆除鼓风机 |  | 台 | 18 |  |
| **3** | 拆除金卤灯 |  | 套 | 48 |  |
| **4** | 拆除LED灯条 |  | 米 | 660 |  |
| **新装工程量** |
| **5** | LED光源模组 | DC24V/18W -6000K、 CREE SMD3030 30°、L1000mm铝合金，IP20 非标定制 | 套 | 660 | 芯片：CREE或晶元或飞利浦 |
| **6** | 开关电源 | DC24V/200W | 台 | 42 | 无 |
| **7** | 电力电缆 | RVV-2\*2.5 | 米 | 660 | 无 |
| **8** | 电力配管 | JDG-10 | 米 | 660 | 无 |
| **9** | 安装软膜 | 白色透光软膜燃烧性能B1级，型号规格：PVCGFC-255B厚度0.2mm | ㎡ | 294  | 高透光 |

**说明：以上作业为12米高空作业。**

**第二部分：谈判流程**

1. **谈判流程**

1、谈判小组推选组长主持谈判；

2、响应文件的完整性检验和参加单位基本情况的符合性审查；

3、商务及技术需求响应性评定；

4、参加单位按抽签顺序作项目的讲解和演示，限时10分钟；

5、参加单位现场回答谈判小组成员的提问，限时10分钟；

6、参加单位提供最后一次报价；

7、谈判小组成员采用有记名投票方式按综合评议指标评分；

8、综合评分的计算和排序；

9、本项目采购第一候选供应商、备选供应商的确定及“谈判报告”的出具。

**第三部分：评审办法**

1. 评审办法：

首先对各参加单位进行符合性审查。对通过符合性审查的单位，采用**100分制综合评分法**进行评分。

1. **符合性检查**

|  |  |
| --- | --- |
| 评议项目 | 评议标准 |
| 响应文件 | 参加单位提交的响应文件是否按要求编制目录、密封及标注，是否1个正本，1个副本；参加单位必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖参加单位公章的响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | 参加单位是否提供以下证明文件：* + - 1. 参加单位是否提供企业营业执照复印件并加盖参加单位公章；
			2. 企业营业执照经营期限是否处于有效期内，是否存在异常经营行为；
			3. 参加单位是否具有城市及道路照明工程专业承包叁级（含叁级）及以上资质或机电工程专业承包叁级（含叁级）及以上资质。（资质证明的复印件是否加盖公章）；
			4. 是否联合体投标，是否转包或非法分包
 |
| 控制金额 | 总金额是否超30万元。 |

1. **综合评议指标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评议内容** | **分值** | **评议标准及权重** |
| **商务评议项（**30**分）** |
| 公司资质 | 15 | 根据各参加单位的企业资质、企业注册资金等综合实力进行横向比较，优得15分，良得9分，一般得4分。 |
| 同类业绩 | 10 | **1.评审内容及标准：**自2018年1月1日至本项目采购公告发布之日（以合同签订时间为准），根据参加单位所承接的城市及道路照明工程安装或电气安装、改造及维护等相关施工项目累计业绩进行评分:(1)累计合同额总额≥300万元，得10分；(2)200≤累计合同额总额＜300万元万元，得7分；(3)100万元≤累计合同额总额＜200万元，得4分；(4)低于100万元，得1分。**2.证明文件：**(1)参加单位自行汇总并计算业绩总金额并提供包含但不仅限于能体现相应合同金额等关键信息的合同关键页复印件并加盖参加单位公章。(2)未提供或提供的证明文件不完整、不清晰的，不得分。。 |
| 项目拟派人员 | 5 | **1.评审标准：**为本项目服务的人员情况参加单位提供至少4名持有电工操作证的施工人员的有效证件，完全满足得5分，否则不得分。**2.证明文件：**（1）提供相应资格证明文件复印件，并加盖参加单位公章。（2）未按要求提供或提供不清晰导致评委无法判断的不得分。 |
| **技术服务评议项（**30**分）** |
| 项目方案 | 15 | 根据各参加单位提交的施工方案综合比较评分，包括但不限于施工工艺、施工组织方案、进度计划、施工现场安全管理、安全防护措施、环境保护等进行横向比较评分。优得15分；良得9分；一般得4分，未提供方案不得分。 |
| 服务承诺 | 12 | 根据各参加单位提供的《质量保修服务承诺书》等综合比较。1. 质保时间在满足2年的基础上，质保时间越长得分越高。（在满足质保期的基础上，每增加1年加5分，最多10分）
2. 质量保修服务方案越完善，得分越高。（优：2分；良：1分；一般：0.5分）
 |
| 工期 | 3 | 根据各参加单位所承诺工期，满足采购人要求并可提前完工者，依次对参加单位的工期从最短至最长依次进行排名，第一名得3分，排名每下降一个名次得分递减1分，直至0分。 |
| **价格评议项（**40**分）** |
| 价格评议 | 40 | 以所有满足谈判文件要求参加单位报价的算术平均值为基准价（当通过符合性检查和不可偏离项检查的参加单位数为2家时，则以其中较低价格为基准价），投标报价最接近基准价的参加单位价格分最高。（价格分保留至小数点后两位）价格分=（1-︱投标报价-基准价︱÷基准价）×价格权重 |

算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

1、若分项报价与总价不一致，以总价为准。

2、若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果参加单位不接受以上对其错误的更正，采购人将拒绝其参加谈判。

供应商在参加本项目谈判时，无需交纳谈判保证金。如有意参与本项目谈判，请在本邀请通知书规定的报名截止时间内回传报名回函并致电确认，采购人只接受报名成功的单位参加谈判。

在谈判开始前2天，供应商如对“邀请通知书”有疑问，请以书面形式（加盖单位公章）向采购人提出，采购人将视情况给予电话或书面解答；供应商在上述时间未提出疑问的，视为已完全理解并接受了“邀请通知书”所有内容，并不再对“邀请通知书”提出任何质疑。

谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对“邀请通知书”进行修改，并有权对谈判日期进行调整。

“邀请通知书”的修改将以书面形式通知所有成功报名的单位，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认。如无回函确认，产生的后果由供应商自行承担。联系方式详见本通知书第八项。

**第四部分：响应文件说明**

1. 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件

按第九项、第十项要求提供商务、技术条款响应/偏离表，报价清单和响应文件分开，分别装袋密封，并在密封袋上清晰标注；响应文件要求编制目录，装订成册，一式两份(一个正本，一个副本,亦应清晰标注)。

谈判响应文件目录（相关资料应包含但不仅限于以下内容）：

* 1. 公司情况一览表；
	2. 企业营业执照副本复印件、税务登记证复印件（加盖参加单位公章）；
	3. 注册资金证明文件（可提供体现基本信息、注册资金信息、以及许可经营信息的工商管理部门网页查询截图，打印件加盖公章）；
	4. 法定代表人证明书（加盖公章）；
	5. 法人授权委托证明书（加盖公章）（如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，身份证原件备查）；
	6. 商务条款响应/偏离表；
	7. 技术/服务条款响应/偏离表；
	8. 项目报价一览表（加盖公章）；
	9. 业绩一览表及合同关键页复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；
	10. 项目/施工方案（根据项目需求提供）；
	11. 资质证明文件（加盖公章）（根据项目需求提供）；
	12. 售后服务承诺书（根据项目需求提供）；
	13. 现场考察证明（根据项目需求提供）；
	14. 项目团队成员简介及认证资格证书复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；
	15. 企业员工社保证明资料（加盖公章）（根据项目需求提供）；

**第五部分：参考附件**

附件1：考察证明

**现场考察证明**

乙方（ ）：

 已于**20**××**年**××**月**××**日**参加了采购人（深圳会展中心管理有限责任公司）关于**深圳会展中心**××××××××××**项目**的现场考察，详细听取了采购人的讲解和要求，已经知晓采购人本次项目的所有内容以及技术要求等。

采购人管理人员签字：

 日期：

附件2：技术服务响应/偏离表

**技术服务响应/偏离表**

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件技术服务 | 参加单位响应 |
| --- | --- | --- |
| 条目号 | 技术服务明细 | 响应内容 | 有/无偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件技术服务》来自于竞争性谈判邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“技术服务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术服务明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件3：商务条款响应/偏离表

**商务条款响应/偏离表**

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件商务要求 | 参加单位响应 |
| --- | --- | --- |
| 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件商务要求》来自于竞争性谈判邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“商务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件4：报价一览表（工程）

**报价一览表（工程）**

工程名称： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_

币种：人民币 税率： % 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： |  |  |

注：

* 1. 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
	2. 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
	3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位（盖章）：

报价日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件5：报价一览表（货物）（本项目不适用）

**报价一览表（货物）**

项目名称： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_

交货地点： 交货期：

币种：人民币 税率： % 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： |  |

注：

* 1. 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
	2. 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
	3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。
	4. 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

报价日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件6：报价一览表（服务）（本项目不适用）

**报价一览表（服务）**

项目名称：

币种：人民币 税率： % 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： |  |  |

注：

* 1. 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
	2. 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
	3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

报价日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件7：法定代表人证明书

**法定代表人证明书**

参加单位名称：

参加单位地址：

营业执照号码： ，经济性质： ，

姓名： ，性别： ，年龄： ，职务： ，

系 的法定代表人。

特此证明

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

 2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

参加单位名称及盖章：

日 期： 年 月 日

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

附件8：法人授权委托证明书

**法人授权委托证明书**

本授权书声明：我 （姓名）系

（参加单位名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司参与本项目竞争性谈判的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的竞争性谈判响应文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有竞争性谈判过程。本委托书有效期截至 年 月 日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人： ，性别： ，年龄： ，

身份证号码： ，职务： ，

参加单位名称及盖章：

参加单位法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

说明：1.委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2.委托书不得转让、买卖。

3.将此委托书提交对方作为合同附件。

代理人身份证复印件（反面）

代理人身份证复印件（正面）

附件9：经营业绩一览表

**经营业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期 | 业主单位 | 服务/施工地点 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

（注：此表格式如不合适，参加单位可自行调整。）

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

附件10：售后服务承诺书

**售后服务承诺书**主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：参加单位可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

1. 售后服务内容及范围（含保修服务）；
2. 售后服务人员安排及联系方式；
3. 应急响应时间安排；
4. 维修服务收费标准；
5. 主要零配件价格；
6. 其它服务承诺。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

日期： 年 月 日