竞争性谈判

邀请通知书

- 项目名称：深圳会展中心2020-2022年度中央空调

- 水质处理服务

深圳会展中心管理有限责任公司

二O二O年 四月

目   录

第一部分：项目要求	1

一、 单位名称	1

二、 单位地址	1

三、 项目名称	1

四、 项目介绍	1

五、 实施地点	1

六、 报名截止时间	1

七、 谈判日期及地点	1

八、 联系人与联系方式	2

九、 结果通知	2

十、 特别说明	2

十一、项目要求及数量	2

十二、其他项目说明资料	6

第二部分：谈判流程	9

十三、谈判流程	9

第三部分：评审办法	10

十四、 评审办法：	10

（一）符合性检查	10

（二）综合评议指标表	11

第四部分：响应文件说明	15

十五、 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件	15

第五部分：参考附件	17

附件1：考察证明	17

附件2：技术服务响应/偏离表	18

附件3：商务条款响应/偏离表	19

附件4：报价一览表（工程）（本项目不适用）	20

附件5：报价一览表（货物）（本项目不适用）	21

附件6：报价一览表（服务）	22

附件7：法定代表人证明书	23

附件8：法人授权委托证明书	24

附件9：经营业绩一览表	25

附件10：售后服务承诺书	26

- 第一部分：项目要求

- 单位名称

深圳会展中心管理有限责任公司（以下简称“采购人”）

- 单位地址

深圳市福田区福华三路深圳会展中心

- 项目名称

- 深圳会展中心2020-2022年度中央空调水质处理服务

- 项目介绍

会展中心共有9台制冷用冷水机组，制冷量总计14098冷吨，八组CEF330-5-1冷却塔，每组冷却塔循环水量为1650m3/h，八组冷却塔循环水量为1650×8=13200m3/h，为使会展中心空调制冷系统设备在高效、低耗的工作状态下运行，节约运行成本、降低设备损耗、延长设备使用寿命，会展中心拟将2020-2022年度，中央空调系统水质处理服务项目进行公开招标，确定该项目合作供应商。项目具体要求及工程量详见本通知书第十一、十二项。

- 实施地点

- 深圳会展中心空调系统机房

- 报名截止时间

- 2020年4月17日17:00（北京时间），以确认收到报名回函时间为准，报名回函格式见公告附件。

- 谈判日期及地点

- 2020年4月21日9:00（北京时间）开始，深圳会展中心指定视频会议室，届时请各参加单位按采购公告要求准时提交报价清单和响应文件并参加在线谈判。

- 联系人与联系方式

联系人:刘女士      电话：18998919650     传真0755-82848694

邮箱：1771389354@qq.com

- 结果通知

- 本项目供应商谈判结果的知会方式, 以深圳会展中心管理有限责任公司的供应商“中选通知书”为准。

- 特别说明

- 本通知书上载明的内容如有变动，以采购人公告或通知为准。

- 项目要求及数量

| （一）商务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 资质要求 | - 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，在法律和财务上独立。（参加单位须提供企业营业执照复印件复印件加盖参加单位公章。) - 参加单位企业经营范围应包含水处理项并须提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）公示的企业信息打印件并加盖参加单位公章。企业公示信息应含注册资金及经营范围信息，且无未改正的经营异常信息，无严重违法失信记录。 - 参加单位须提供2018年1月至今相关业务(中央空调系统水质处理)业绩合同，（须提供相应合同关键页复印件并加盖公章，提供业绩清单并汇总业绩金额）。 - 参加谈判的代表必须是单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书的该单位员工。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，各证明书须加盖公章，身份证原件备查）。 - 本项目不接受联合体投标。 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | - 参加单位必须按照本项目要求提供总报价及详细分项报价清单。 - 本项目报价以人民币为结算币种，报价包含中标单位所有人工费、管理费、措施费、材料费、规费及税费等所有费用。 - 项目工程量清单详细报价各子项不得出现不平衡报价。参加单位同意中标后接受招标人对投标报价的有关审核意见（包括但不限于上级部门审计意见、工程结算审核意见等）。一旦发现中标人存在不平衡报价，中标人必须将存在不平衡报价问题的子项报价修正为市场平均价，并积极按以下方式配合招标人处理存在的问题，其中，由上级部门审计发现的，高于市场平均价的差额由中标人额外提供等值服务或等值备品备件；由工程结算审核发现的，直接在付款金额中扣减高于市场平均价差额。 - 本次竞谈的费用由参加单位自理。 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 | 本项目（3年水处理服务）控制金额为人民币40.02万元（含40.02万元）。参加单位报价不得高于控制金额，否则参加单位的响应文件视同偏离并做无效处理。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款方式 | - 服务期每满半年支付当年度服务费的50%。支付服务费时，中选单位必须按照服务规范要求完成维保工作并提供维保工作总结报告，经过采购人现场管理人员检查确认后方可付款。如未能按合同要求完成对应内容，则会根据合同条款进行相应处罚。 - 有关详细事宜以合同条款为准。 | 不可偏离 |
| 5 | 项目拟派人员 | - 参加单位须指定项目负责人，并提供该负责人姓名、电话、职务及身份证复印件（加盖公章，原件备查）等信息，负责联络协调及跟进该项目具体实施。 - 参加单位安排的现场服务人员为本单位在岗人员，须熟练掌握空调水处理服务操作技能，空调水处理工作经验不得低于3年，提供拟派本项目人员简历以及对应人员在采购公告发布当日之前连续缴费3个月的有效证明材料（如公告日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，并加盖社保机构单位章），以上资料均需加盖参加单位公章。 - 拟派本项目人员在合同期内均不得随意更换，如确需更换应提前1个月征求采购人同意后方可更换。 | 不可偏离 |
| 6 | 服务要求 | 服务时间：自合同签订生效之日起叁年。在第一年服务期满前1个月，采购人根据中选单位的服务质量、各项承诺兑现情况等因素进行年度考核评估，如考核评分结果达到优良（≥80分）则执行第二年合同。如考核未达到优良，采购人有权在第一年服务期满时终止第二年合同。第三年合同执行情况参考第二年。具体考核办法详见附件二《深圳会展中心中央空调系统水处理服务考核评分表》。如中选单位未能按照合同规定内容履行责任，并给采购人造成损失的还应赔偿采购人相应的损失。 | 不可偏离 |
| 7 | 现场踏勘 | 参加单位应在谈判前参加由采购人组织的现场查看工作。采购人定于2020年4月14日10:00邀请参加单位人员察看现场并讲解需求。鉴于目前疫情防控要求请需要参加现场踏勘的参加单位提前一天与踏勘联系人预约。参加单位察看现场须由采购人管理人员签字确认，并将现场考察证明书附于密封的响应文件中。参加单位应自行承担不参与现场考察带来的一切后果。现场考察证明书格式见附件，采购人联系人：赵工（ 电话：0755-82848815）。 | 可偏离 |
| （二）技术/服务需求 |  |  |  |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 服务位置 | 深圳会展中心空调机房 | 不可偏离 |
| 2 | 服务项目概述 | - 制冷量14098吨的冷冻水的水质处理。 - 制冷量14098吨的冷却水的水质处理。 - 八组CEF330-5-1冷却塔的清洗。 - 每年空调运行淡季，在不影响展会的情况下，对冷水机组冷凝器进行通炮施工。 - 每年10月份对冷却水、冷冻水取样送第三方检验机构检验，且保证第三方检验合格，由第三方检验机构出具检验合格证书（包含军团菌检测）。如果检验不合格，需整改，直至检验合格为止。 | 不可偏离 |
| 3 | 服务规范 | 见附件1 | 不可偏离 |
| 4 | 安全要求 | 中选单位须建立安全责任制，进入现场的工作人员须遵守国家、所属地政府及深圳会展中心的相关规章制度，采取有效的措施保障现场的安全、维护现场的正常工作秩序，在服务过程中要做好人员、成品、半成品及设备设施的保护。中标单位应对现场作业人员的安全负全部责任。确保服务过程中不出现任何人身安全事故、火灾事故和财产损失等重大安全事故。如因中选单位管理不善、组织不力或监管缺失等造成安全责任事故及财产损失的由中选单位负全部责任。 | 不可偏离 |
| 5 | 验收方式 | （1）中选单位每月按照招标文件和合同要求完成维保服务后提交工作单，必须经过采购人现场管理人员验收合格并签字确认。 （2）每年度维保服务结束前3个月，中选单位须提交年度服务报告，经采购人现场管理人员审核后，组织开展对中选单位年度服务质量进行考核评审，考核评审达标则继续执行下一年度合同，考核评审不达标则终止下一年度合同的执行。 | 不可偏离 |

- 其他项目说明资料

- 附件一：服务规范

1、冷却塔

● 每月对八组冷却塔清洗八组冷却塔盘一次；

● 每月对八组冷却塔进行排污；

● 每年对冷却水塔因运行、蒸发而形成的污泥进行清理，确保外观清洁；

2、冷却水系统

● 每年对冷却水系统进行一次杀菌灭藻处理及除垢、除浮锈、除油化学清洗；

- ● 每年从主管道最低点排放所有冷却水，拆洗冷却水系统上的Y型过滤器；

- ● 每年对冷却水系统进行一次预膜处理，使管道形成一层均匀致密的氧化保护层以控制系统  的锈蚀速度；

- ● 每周派人加药一次；

- ● 提供服务期的空调水质处理用药；

- ● 每月取水样一次，进行分析测试，并向采购人递交分析报告；

- ● 每年对9台冷水机组进行一次冷凝器通炮清洗，并确保不损坏设备；

● 每年三次对空调冷却水系统进行军团菌的消杀，如出现军团菌超标的情况,乙方应无条件  进行整改，直至卫生部门检查合格为止，由于检查不合格所产生的费用全部由乙方承担；

3、冷冻水系统

●  每年对冷冻水系统进行一次杀菌灭藻处理及除垢、除浮锈、除油化学清洗；

- ●  每年从主管道最低点排放所有冷冻水，拆洗冷冻水系统与冷水机组相连的Y型过滤器；

- ●  提供服务期的空调水质处理用药；

- ●  每季取水样一次，进行分析测试，并向采购人递交分析报告。

- 4、其它服务要求

● 在高交会和文博会等大型展会在采购人场地举办期间，须指派两名工程师现场保障服务，每年10月份做一次水质第三方检测（包括军团菌检测内容），并出具检验合格证书；

- ●出现故障时2小时响应，4小时内到达现场。

- 5、处理后的水质要求

- 5.1冷却循环水：

● PH    7.0～9.2（自然达到平衡）

● 浊  度     ≤20mg/L

● 总硬度     ≤600mg/L（以CaCO3计）

● 总碱度     ≤500mg/L（以CaCO3计）

● 总  铁     ≤1.0mg/L

● 总  铜     ≤0.2mg/L

● 氯离子     ≤1000mg/L

● 电导率     ＜2500μs/cm

● 细菌数     ＜5Î105个/mL

5.2冷冻循环水：

●  PH    值       8.0～11.0

● 钢腐蚀率     ≤0.6mg/cm2

●  铜腐蚀率     ≤0.3mg/cm2

● 细 菌 数     ＜5Î105个/mL

5.3缓蚀效果

5.3.1冷冻水：在冷冻系统无不正常泄漏的前提下，取冷冻水静态浸片，钢片、铜片外观无锈蚀现象。

5.3.2冷却水：

●停机湿保状态，取水样静态浸片，钢片、铜片外观无锈蚀现象；

●开机阶段，按中石化标准用旋转挂片仪测试钢腐蚀率、铜腐蚀率，其钢、铜腐蚀率达到国标要求：

钢腐蚀率     ＜ 0.125mm/a

铜腐蚀率     ＜ 0.005mm/a

- 附件二：考核评分表

深圳会展中心中央空调水质处理服务考核评分表

| 考核 内容 | 分值 | 评价标准 | 扣分细则 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产 | 30 | 年度中央水处理服务实现安全运行，无安全责任事故。 | - 违章操作，造成一般人身事故的，扣15分/次； - 操作不当，人为造成设备事故，直接经济损失1000~5000元人民币的，扣15分/次； - 操作不当或人为造成的设备事故，直接经济损失5000元或以上的、违章操作造成重大人身事故或发生2次一般人身事故的，不得分。 |  |  |
| 预防性维修 | 30 | - 按月计划完成预防性服务工作。 - 按照服务合同工作内容进行水质处理服务工作。 - 完成工作后填写详细的工作记录。 | 1. 未完成预防性维修月计划，扣15分/次； 2. 未按照合同工作内容完成维保工作。 扣15分/次； 3. 工作记录未填写。扣5分/次； |  |  |
| 故障性维修 | 10 | 发生故障，接到通知后，正常工作时间2小时响应，4小时达到现场。 | 没有及时赶到故障现场扣10分/次；。 |  |  |
| 抽检情况 | 30 | - 按照中央空调水质处理服务合同，为水质处理预防性服务工作。 2、水质处理达标。 3、工作场地清洁，无杂物。 | 1. 未完成预防性服务计划扣20分/次； 2. 水质处理不达标每项扣10分； 3. 工作场地脏乱，每处扣10分（一个机房算一处）。 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |
| 说明：总分80分及以上为优良，继续履行合同；80分以下甲方有权在合同期第一年届满时提前终止合同。 |  |  |  |  |  |

考评人：                       审核人：                      分包单位代表：

日  期：    年  月  日         日  期：   年  月  日          日  期：    年  月  日

- 第二部分：谈判流程

- 谈判流程

1、谈判小组推选组长主持谈判；

2、响应文件的完整性检验和参加单位基本情况的符合性审查；

3、商务及技术需求响应性评定；

4、参加单位按抽签顺序作项目的讲解和演示，限时10分钟；

5、参加单位现场回答谈判小组成员的提问，限时10分钟；

6、参加单位提供最后一次报价；

7、谈判小组成员采用有记名投票方式按综合评议指标评分；

8、综合评分的计算和排序；

9、本项目采购第一候选供应商、备选供应商的确定及“谈判报告”的出具。

- 第三部分：评审办法

- 评审办法：

首先对各参加单位进行符合性审查。对通过符合性审查的单位，采用100分制综合评分法进行评分。

- 符合性检查

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 响应文件 | 参加单位提交的响应文件是否按要求编制目录、加密及标注；投标文件的加密密码在规定时间内发给采购人（开标后15分钟内）且文件能正常打开；参加单位必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖参加单位公章的响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | 参加单位是否提供以下证明文件： - 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，在法律和财务上独立。（参加单位须提供企业营业执照复印件复印件加盖参加单位公章。) - 参加单位企业经营范围应包含水处理项并须提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）公示的企业信息打印件并加盖参加单位公章。企业公示信息应含注册资金及经营范围信息，且无未改正的经营异常信息，无严重违法失信记录。 - 参加单位须提供2018年1月至今相关业务(中央空调系统水质处理)业绩合同，（须提供相应合同关键页复印件并加盖公章，提供业绩清单并汇总业绩金额）。 - 本项目不接受联合体投标。 |
| 控制金额 | 总金额是否超40.02万元。 |

- 综合评议指标表

| 评议内容 | 分值 | 评议标准及权重 |
| --- | --- | --- |
| 商务评议项（35分） |  |  |
| 公司资质 | 15 | 1. 参加单位拥有ISO14001环境管理体系认证得5分（提供相应证明材料并参加单位公章）。 2. 参加单位具有安全生产许可证得5分（提供证书复印件加盖单位公章）。 3.参加单位具有化工防腐蚀施工许可证得5分（提供相应证明材料并参加单位公章）。 |
| 同类业绩 | 5 | 1.2018年10月1日至本项目采购公告发布日承接的水处理项目业绩（以合同签订时间为准）: （1）累计合同额总额≥200万元，得5分。 （2）150万元≤累计合同额总额＜200万元，得4分。 （3）100≤累计合同额总额＜150万元，得3分。 （4）50≤累计合同额总额＜100万元，得2分。 （5）累计合同额总额＜50万元，得1分。 2.证明文件： (1)参加单位自行汇总并计算项业绩总金额，须提供包含但不仅限于能体现相应合同金额的合同关键页加盖参加单位公章，无判定业绩关键信息不得分。 (2)同一个合同不重复得分。 |
| 拟派项目 人员 | 15 | 1. 参加单位拟安排人员具有室内环境卫生行业协会颁发的工业、商用循环水处理培训证书，每提供一个得2分，最高得10分。 2.配备一名安全管理员且持有效安全员证得5分。 证明文件：提供以上人员资格证明文件和近三个月(2019年月至月)社保清单证明，如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺推一个月，社保证明须同时加盖参加单位公章。（未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分，原件备查） |
| 技术服务评议项（25分） |  |  |
| 水处理服务方案 | 15 | 1.评审内容： 根据参加单位服务方案中所采用的关键技术及对重点、难点的分析和解决方案的先进性、合理性，是否符合招标人实际情况以及是否具备切实可行操作性；对中央空调水处理有没有在同类型的场所实际验证过等方面进行综合比较评分，并按排名高低分别给予评分，高得15分，中得10分，低得5分。 |
| 质量保证 | 10 | - 参加单位拥有检验检测机构资质认证证书得5分。 - 参加单位具有服务行业协会颁发的维修企业技术等级证书得3分。 - 参加单位具有室内环境卫生协会颁发的工业、商业循环水处理专业机构能力推荐等级证书得2分。 备注：以上证明材料均需加盖参加单位公章。 |
| 价格评议项（40分） |  |  |
| 价格评议 | 40 | 1.若进入评审环节的供应商数量为三家及以上时，以所有满足谈判文件要求参加单位报价的算术平均值为基准价。 2.若进入评审环节的供应商数量只有两家时，则以最低报价作为基准价评议。 3.价格分均保留至小数点后两位。 4.价格分计算公式如下： （1-¦投标报价-基准价¦÷基准价）×价格权重 |

算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

1、若分项报价与总价不一致，以总价为准。

2、若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果参加单位不接受以上对其错误的更正，采购人将拒绝其参加谈判。

供应商在参加本项目谈判时，无需交纳谈判保证金，如有意参与本项目谈判，请在谈判开始前1天以书面形式通知深圳会展中心，采购人只接受书面申请的单位参加谈判。

供应商在领取“邀请通知书”后至谈判开始前2天如对“邀请通知书”有疑问，请以书面形式（加盖单位公章）向深圳会展中心提出，深圳会展中心视情况给予电话或书面解答；供应商在上述时间未提出疑问的，深圳会展中心视为该供应商完全理解并接受了“邀请通知书”所有内容，并不再对“邀请通知书”提出任何质疑。

谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，深圳会展中心可主动地或在解答参加单位提出的澄清问题时对“邀请通知书”进行修改，并有权对谈判日期进行调整。

“邀请通知书”的修改将以书面形式通知所有领取“邀请通知书”的单位，并对其具有约束力。被邀请的供应商在收到上述通知后，应立即向深圳会展中心回函确认。如无回函确认，产生的后果由被邀请的供应商自负。联系方式详见本通知书第七项。

- 第四部分：响应文件说明

- 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件

按第十一项、第十二项要求提供响应文件（含商务、技术条款响应/偏离表、报价清单）。本项目竞谈文件需以PDF版形式加密后（必须要能体现参加单位所盖公章及法人或其授权人签名）发送至采购人联系人邮箱：1771389354@qq.com。竞谈文件PDF版递交截止时间为2020年4月*日17:00。文件解锁密码于开标时间发邮件告知采购人。如未能在开标后15分钟内发出并收到密码且投标文件正常打开的参加单位，投标文件将不予受理（注：纸质文件无需递交）。

谈判响应文件目录（相关资料应包含但不仅限于以下内容）：

  - 公司情况一览表；

  - 提供企业营业执照（复印件加盖参加单位公章）；

  - 提供企业基本信息、未改正的经营异常信息，严重违法失信记录等年报公示信息页面打印件并加盖投标单位公章；

  - 法定代表人证明书（加盖公章）；

  - 法人授权委托证明书（加盖公章）（如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，身份证原件备查）；

  - 商务条款响应/偏离表；

  - 技术/服务条款响应/偏离表；

  - 项目报价一览表（加盖公章）；

  - 业绩一览表及合同关键页复印件（加盖公章）（根据项目要求提供）；

  - 项目/施工方案（根据项目需求提供）；

  - 资质证明文件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 售后服务承诺书（根据项目需求提供）；

  - 现场考察证明；

  - 项目团队成员简介及认证资格证书复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 企业员工社保证明资料（加盖公章）（根据项目需求提供）；

- 第五部分：参考附件

- 附件1：考察证明

现场考察证明

参加单位（                            ）：

已于2020年4月14日参加了采购人（深圳会展中心管理有限责任公司）关于深圳会展中心2020-2022年度中央空调水质处理服务的现场考察，详细听取了采购人的讲解和要求，已经知晓采购人本次项目的所有内容以及技术要求等。

采购人管理人员签字：

日期：

- 附件2：技术服务响应/偏离表

技术服务响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件技术服务 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 技术服务明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件技术服务》来自于竞争性谈判邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“技术服务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术服务明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：______________________________

- 附件3：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件商务要求 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件商务要求》来自于竞争性谈判邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“商务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：______________________________

附件4：报价一览表（工程）（本项目不适用）

报价一览表（工程）

工程名称：                     ____________________   __

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位（盖章）：

报价日期：______________________________

附件5：报价一览表（货物）（本项目不适用）

报价一览表（货物）

项目名称：                     ____________________   __

交货地点：                         交货期：

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

报价日期：______________________________

附件6：报价一览表（服务）

报价一览表（服务）

项目名称：

币种：人民币         税率：         %          单位：元

| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

报价日期：______________________________

附件7：法定代表人证明书

法定代表人证明书

参加单位名称：

参加单位地址：

营业执照号码：                      ，经济性质：             ，

姓名：           ，性别：     ，年龄：       ，职务：        ，

系                                      的法定代表人。

特此证明

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

参加单位名称及盖章：

日    期：       年   月   日

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

- 附件8：法人授权委托证明书

法人授权委托证明书

本授权书声明：我           （姓名）系

（参加单位名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的            （姓名）为我公司参与本项目竞争性谈判的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的竞争性谈判响应文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有竞争性谈判过程。本委托书有效期截至        年    月    日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人：            ，性别：          ，年龄：          ，

身份证号码：                         ，职务：           ，

参加单位名称及盖章：

参加单位法定代表人：                        （签字或盖章）

授权委托日期：        年     月     日

说明：1.委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2.委托书不得转让、买卖。

3.将此委托书提交对方作为合同附件。

代理人身份证复印件（正面）

代理人身份证复印件（反面）

- 附件9：经营业绩一览表

经营业绩一览表

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期 | 业主单位 | 服务/施工地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：此表格式如不合适，参加单位可自行调整。）

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

- 附件10：售后服务承诺书

售后服务承诺书主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：参加单位可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

- 售后服务内容及范围（含保修服务）；

- 售后服务人员安排及联系方式；

- 应急响应时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件价格；

- 其它服务承诺。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

日期：        年    月    日