竞争性谈判邀请

通知书

项目名称：会展中心东、西水泵房地面、墙面更新项目

深圳会展中心管理有限责任公司

二O二O年十一月

目     录

第一部分：项目要求	1

一、 单位名称	1

二、 单位地址	1

三、 项目名称	1

四、 项目介绍	1

五、 实施地点	1

六、 报名方式及截止时间	1

七、 响应文件递交截止时间、编制形式、递交方式及注意事项	1

八、 联系人与联系方式	2

九、 结果通知	2

十、 特别说明	2

十一、 项目要求及数量	2

十二、 其他项目说明资料	8

第二部分：谈判流程	9

十三、 谈判流程	9

第三部分：评审办法	10

十四、 评审办法：	10

（一）	符合性检查	10

（二）	综合评议指标表	11

第四部分：响应文件说明	16

十五、 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件	16

第五部分：参考附件	18

附件1：考察证明	18

附件2：技术服务响应/偏离表	19

附件3：商务条款响应/偏离表	20

附件4：报价一览表	21

附件5：法定代表人证明书	24

附件6：法人授权委托证明书	25

附件7：经营业绩一览表	26

附件8：售后服务承诺书	27

附件9：履约情况及社会信誉承诺书	28

- 第一部分：项目要求

- 单位名称

深圳会展中心管理有限责任公司（以下简称“采购人”）

- 单位地址

深圳市福田区福华三路 深圳会展中心

- 项目名称

会展中心东、西水泵房地面、墙面更新项目

- 项目介绍

为提升会展中心水泵房室内环境，会展中心拟对水泵房地面做环氧地坪处理，对水泵房墙面进行翻新。采购人现拟采用“竞争性谈判”的方式，选定该项目合作单位，项目具体要求及工程量详见本通知书第十二、十三项。

- 实施地点

- 深圳会展中心

- 报名方式及截止时间

有意向参与本项目的供应商请于2020年12月9日16时整前（北京时间），将报名文件的盖章扫描件发送至采购联系人传真或邮箱并致电确认。逾期报名的（以电子邮件送达时间为准）将不予接受。

- 响应文件递交截止时间、编制形式、递交方式及注意事项

响应文件应在2020年12月10日16时整前（北京时间），以加密PDF文档形式发送至采购联系人邮箱并致电确认。

注意事项：

- 为便于开标时的解密操作，响应文件（PDF格式）建议采用常用的压缩加密方式，如 (*.rar)、(*.zip)等压缩格式。

- 请参加单位授权代表熟记文件密码详情，并在开标时间开始后15分钟内发送密码至采购联系人邮箱（为确保开评标工作的保密性并兼顾效率， 密码早发、晚发的，均作废标处理）。

- 所有需要加盖公章的页面均须加盖公章，要求签名之处须有相应的亲笔手写签名或法定有效的私章。

- 谈判日期及地点

- 2020年12月11日9:30（北京时间）开始，深圳会展中心指定视频会议室，届时请各参加单位按采购公告要求准时提交响应文件并参加在线谈判。

- 联系人与联系方式

联系人:刘女士

电话/传真： 0755-82848826/82848694

电子邮箱：1771389354@qq.com

- 结果通知

- 本项目谈判结果的知会方式, 以采购人签发的“中选通知书”为准。

- 特别说明

- 参加单位必须具备开展视频会议所需的基本网络设备及网络环境。参加单位应自行承担因不具备上述条件或网络环境不佳而导致的无法按要求正常参与本项目竞争性谈判工作的后果，亦不得因此对本项目竞争性谈判结果提出异议。

- 本项目涉及的所有往来资料文件均需通过本单位报名回函上指定的电子邮箱发送和接收，否则可能导致文件不被接收的不利后果。

- 项目要求及数量

| （一）商务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 资格要求 | - 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，在法律和财务上独立。（参加单位须提供企业营业执照复印件，复印件加盖参加单位公章。 - 参加单位须提供公示的企业基本信息（或商事登记信息、年报公示信息）页面打印件并加盖参加单位公章（国家企业信用信息公示系统网址如下：http://www.gsxt.gov.cn/)。公示信息应含注册资金信息，且无未改正的经营异常信息，无严重违法失信记录。（若投标文件中未提供，则以评标委员会在评审时间查询的信息为准进行评议） - 参加单位须具有建筑装修装饰工程专业承包三级或以上资质，参加单位必须提供上述资质证明的复印件并加盖参加单位公章。 - 参加单位须提供2018年1月1日至采购公告发布之日在国内承接的公共建筑装修装饰工程类含自流平地坪项目相关业务业绩合同，（须提供相应合同关键页复印件并加盖公章，合同关键页应能体现自流平地坪内容）。 - 参加谈判的代表必须是单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书的该单位员工。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，各证明书须加盖公章，身份证原件备查）。 - 本项目不接受联合体投标。 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | - 参评单位必须按照本项目要求提供总报价及详细工程分项报价清单。 - 本项目报价以人民币为结算币种，报价包含所有材料费、装卸运输费、施工费、高空车使用费、管理费、措施费、规费及增值税费税率9%等所有费用。 - 本次投标的费用由参加单位自理。 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 | 本项目控制金额为人民币16万元。参加单位报价不得高于控制金额，否则参加单位的响应文件视同偏离并做无效处理。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款方式 | - 项目竣工验收合格后支付合同总金额97%。 - 质量保修期满，项目无质量问题及施工问题后支付合同总金额3%。 | 不可偏离 |
| 5 | 工期要求 | 本工程控制合同工期为合同签订后20个日历日，如遇不可抗拒或因配合采购人经营造成的工期延误，经采购人签字确认可顺延合同工期。否则每延时一天采购人将按照合同金额1％的标准扣除相应违约金。 | 不可偏离 |
| 6 | 现场踏勘 | - 采购人定于2020年12月4日10时邀请参加单位人员察看现场并讲解项目需求。参加单位应在谈判前指派符合疫情防控要求的人员参加由采购人组织的现场踏勘工作。 - 参加单位须持《现场考察证明》（格式见附件）参加现场踏勘，并在完成现场踏勘后交由采购人管理人员签字确认，原件密封于响应文件正本中。 - 踏勘联系人：刘先生， 联系电话：0755-82848835。 集合地点：深圳会展中心1号馆9号门。 | 不可偏离 |
| （二）技术/服务需求 |  |  |  |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 工程位置 | 本项目涉及的范围为深圳会展中心东西负7.5米消防水泵房地面及墙面翻新。 | 不可偏离 |
| 2 | 工程量概述 | 一、墙面翻新部分： - 涂料均为多乐士竹炭森呼吸全效涂料，腻子为室内环 保腻子粉，含垃圾清运。 - 墙面修补面积不少于100平米，墙面粉刷面积不少于 955平方米,粉刷高度5米。 - 墙面施工工艺要求为：对现有脱落缺损墙面、进行环 保腻子修补、打磨三遍，刷多乐士竹炭森呼吸全效涂料三遍。 - 地面翻新部分： - 涂刷环氧树脂地坪漆灰色（参考品牌：秀珀、嘉宝莉、南宝、澳卓或不低于参考品牌质量的其他品牌），含垃圾清运。 - 地面涂刷环氧树脂地坪漆（灰色）不少于539平米。 - 本项目环氧树脂地坪漆施工工艺要求为：原水泥砂浆基层清理.打磨找平；环氧树脂底涂0.1mm厚；环氧石英砂中涂1.1mm厚；环氧石英粉膩子中涂0.2mm厚；环氧树脂面涂不少于二遍0.6mm厚；罩面漆,素地清理及封闭无溶剂底涂；涂刷封闭面漆. 三、中选单位所有进场材料需有原厂供货证明和国家建筑材料测试中心关于质量和有害物质的检验合格文件，以证明供货产品质量。 四、主要涂料材质可使用同等档次及以上品牌产品，但须经采购人同意。 | 不可偏离 |
| 4 | 施工要求 | - 中选单位承诺严格按照国家及属地政府相关法律法规，安全规程安排施工作业，并注重现场的文明施工，对施工区域的施工垃圾自行清除，不得乱堆乱放。采购人有权制止现场违规或存在安全隐患的作业。 - 中选单位须建立安全责任制，进入工作现场的施工人员须遵守相关施工规范及深圳会展中心的相关规章制度，采取有效的措施保障施工现场的安全、维护施工现场的正常工作秩序，在施工过程中要做好成品、半成品及设备设施的保护。确保施工过程不出现人身安全事故、火灾事故和财产损失。如因中选单位管理不善、组织不力或监管缺失等造成安全责任事故及财产损失的，中标单位自行承担全部责任。 - 由于施工现场带电设备较多，中选单位除须对该施工区域设备设施进行全面保护并确保设备正常运行外，还须根据施工现场的实际情况，制定并提交切实可行的施工组织方案和施工计划，以及针对紧急情况或意外事故的应急预案。施工方案及组织实施应严密周详，施工应充分考虑在不影响设备正常使用的前提下进行。如确有难以避让的施工区域，需提前与招标人现场进行协商，特别要注意做好安全防护措施及应急预案。由于中选单位措施不当造成设备设施损坏或财产损失、或第三方人身伤害或财产损失，中选单位应承担全部责任。 - 中标单位应对现场的施工安全负全责，必须采取一切切实有效的安全措施（包含但不仅限于每日进场前的施工安全宣讲、设置安全可靠的防护设施、显眼位置设置危险警示标识等措施），以确保现场施工人员及第三方人员人身及财产安全，并自觉杜绝所有违章违规及无防护措施的危险作业行为。 - 设置现场施工及安全管理负责人，须完善各项操作规程，确保本项目保质保量安全竣工，同时须提供该负责人姓名、电话、职务及身份证复印件（原件备查）等信息，并加盖公章。 | 不可偏离 |
| 5 | 验收要求 | - 工程全部完工后，中选单位应及时提出书面的验收申请，经采购人组织相关部门进行现场验收。 - 根据国家或工程属地及行业相关规范和标准及本通知书的要求进行验收。 - 中选单位应提供全新的、符合国家及采购人要求质量及环境保护标准的产品。提供出厂合格证、供货证明以及质量检验证明。 | 不可偏离 |
| 7 | 工程质保服务承诺 | - 《质量保证服务承诺书》，包括但不限于质量保修期年限承诺、质保期内及期满后出现质量问题的服务承诺等内容。 - 本工程质保期至少为壹年，期间由于施工或工程本身质量问题造成的故障或损坏，中选单位在采购人要求的时限内及时进行免费维修更换。 - 前款为最低保修期要求，最终以《质量保证服务承诺书》提交的质保期年限承诺为准。 | 不可偏离 |

- 本项目在技术要求中所涉及的设备、材料的品牌、型号仅为说明项目所要求的技术参数和指标，参加单位所投设备、材料的技术参数不得低于参考品牌的技术要求和档次，参加单位可提供充分材料作为证明，最终以评标小组意见为准。

- 其他项目说明资料

- 无

- 第二部分：谈判流程

- 谈判流程

- 参加单位按要求准时进入视频会议室；

- 参加单位按时发送文件密码至采购联系人邮箱；

- 宣布竞谈开始，宣读竞谈注意事项、流程；

- 谈判小组推选组长主持谈判；

- 采购联系人对参加单位投标文件解密。投标文件及密码发送符合要求的参加单位进入等待状态（请勿擅离会议视频可视范围）；

- 响应文件的完整性检验和参加单位基本情况的符合性审查；

- 商务及技术需求响应性评定；

- 参加单位按报名顺序作项目的讲解和演示，以及现场回答谈判小组成员的提问，限时20分钟；

- 参加单位提供最终报价，并按要求签名或盖章后将扫描件发送至采购联系人邮箱；

- 谈判小组成员采用有记名投票方式按综合评议指标评分；

- 综合评分的计算和排序；

- 本项目采购第一候选供应商、备选供应商的确定及“谈判报告”的出具。

- 第三部分：评审办法

- 评审办法：

首先对各参加单位进行符合性审查。对通过符合性审查的单位，采用100分制综合评分法进行评分。

- 符合性检查

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 响应文件 | 参加单位提交的响应文件是否按要求编制目录、加密；投标文件的加密密码在规定时间内发给采购人（开标后15分钟内）且文件完整可正常打开；参加单位必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖参加单位公章的响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | 参加单位是否提供以下证明文件： - 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，在法律和财务上独立。（参加单位须提供企业营业执照复印件，复印件加盖参加单位公章。 - 参加单位须提供公示的企业基本信息（或商事登记信息、年报公示信息）页面打印件并加盖投标单位公章（国家企业信用信息公示系统网址如下：http://www.gsxt.gov.cn/)。公示信息应含注册资金信息， 且无未改正的经营异常信息，无严重违法失信记录。（若投标文件中未提供，则以评标委员会在评审时间查询的信息为准进行评议） - 参加单位须具有建筑装修装饰工程专业承包三级或以上资质，参加单位必须提供上述资质证明的复印件并加盖参加单位公章。须具有有效的安全生产许可证（提供证书复印件加盖公章） - 参加单位须提供2018年1月1日至采购公告发布之日在国内承接的公共建筑装修装饰工程类含自流平地坪项目相关业务业绩合同，（须提供相应合同关键页复印件并加盖公章，合同关键页应能体现自流平地坪内容）。 - 本项目不接受联合体投标。 |
| 控制金额 | 本项目总控制金额为16万元（含税），超过上述控制金额的视为无效报价。 |

- 综合评议指标表

| 评分项及评分规则 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  | 40 |
| 1.若进入评审环节的供应商数量为三家及以上时，以所有满足谈判文件要求参加单位报价的算术平均值为基准价。 2.若进入评审环节的供应商数量只有两家时，则以最低报价作为基准价评议。 3.价格分均保留至小数点后两位。 4.价格分计算公式如下： （1-¦投标报价-基准价¦÷基准价）×价格权重 |  |  |  | 40 |
| 二、商务部分 |  |  |  | 29 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 投标人资格情况及通过相关认证情况 | 5 | 1、通过质量、环境、执业健康安全等管理体系认证（每获得1个有效证书得1分，共3分）。 2、具有建筑装修装饰工程专业承包一级的，得2分。 备注：要求提供相关认证证书复印件并加盖参加单位公章，作为得分依据（原件备查）。 | 评委打分 |
| 2 | 项目业绩 | 12 | - 参加单位2018年1月1日至采购公告发布之日在国内承接的公共建筑装修装饰工程类含自流平地坪项目相关业务业绩合同，每提供一个业绩合同得2分，若该国内承接的公共建筑为单体建筑面积为10万平米以上的装修装饰工程类含自流平地坪项目业绩，则每提供一个业绩合同得4分，业绩评分最高12分。 2、证明文件： （1)提供体现上述信息的相应合同的关键页复印件并加盖参加单位公章。合同关键页包含但不限于项目名称、业主方名称、合同主要内容、合同金额、签订时间、履约地点、甲乙双方盖章等信息，未按要求提供相应资料者，不计分。 （2）提供 “单体建筑面积大于10万平方米（含）”的证明资料，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 评委打分 |
| 3 | 服务承诺 | 6 | 1.根据各参加单位承诺的质保期年限比较，质保期年限越长得分越高。在满足壹年基本要求的前提下，质量保修期每增加1年得2分，最高6分。 | 评委打分 |
| 4 | 人员投入 | 6 | 1.综合评议拟投入本项目的项目经理的学历、职称、项目经验等内容，（优得6分，良得4分，中得2分，差不得分）。 2.证明文件： 须提交相应的资质证书复印件加盖参加单位公章，并提交以上人员近3个月社保缴交明细（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月），均提供扫描件或复印件并加盖投标人公章 | 评委打分 |
| 三、技术部分 |  |  |  | 31 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 材料规格要求及其他要求 | 15 | 根据所投产品品牌、质量、环保性能、施工工艺等情况进行打分。 （1）根据所投入材料的品牌、质量、环保性能等参数进行评议，优得10分，良得6分，中得3分，差不得分。 （2）根据参加单位所采取的施工工艺情况，优得5分，良得3分，中得1分，仅满足基本要求不得分。 | 评委打分 |
| 2 | 施工组织方案 | 16 | 对投标单位所提供的包括但不仅限于项目组织架构、人员安排、进度计划、应急预案、及对项目中的关键工序及复杂环节分析准确等内容进行综合比较，方案、计划、措施越科学合理、安全性越高、可操作性越强的，得分越高，（优得16分，良得10分，中5分，差得2分）。 | 评委打分 |

算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

1、若分项报价与总价不一致，以总价为准。

2、若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果供应商不接受以上对其错误的更正，采购人将拒绝其参加谈判。

供应商在参加本项目谈判时，无需交纳谈判保证金。如有意参与本项目谈判，请在本邀请通知书规定的报名截止时间内回传报名回函并致电确认，采购人只接受书面申请的单位参加谈判。

供应商在领取“邀请通知书”后至谈判开始前2天如对“邀请通知书”有疑问，请以书面形式（加盖单位公章）向深圳会展中心提出，深圳会展中心视情况给予电话或书面解答；供应商在上述时间未提出疑问的，深圳会展中心视为该供应商完全理解并接受了“邀请通知书”所有内容，并不再对“邀请通知书”提出任何质疑。

谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，深圳会展中心可主动地或在解答参加单位提出的澄清问题时对“邀请通知书”进行修改，并有权对谈判日期进行调整。

“邀请通知书”相关内容的修改及变动，采购人将公告或通知所有供应商，，并对其具有约束力。供应商在公告发出或收到上述通知后，应立即向深圳会展中心回函确认。如无回函确认，产生的后果由被邀请的供应商自负。联系方式详见本通知书第八项。

- 第四部分：响应文件说明

- 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件

按第十一项、第十二项要求提供的相应文件（含商务、技术条款响应/偏离表，报价清单）

谈判响应文件目录（相关资料应包含但不仅限于以下内容）：

  - 公司情况一览表；

  - 提供企业营业执照（复印件加盖参加单位公章）；

  - 国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）公示的企业信息打印件并加盖参加单位公章。；

  - 法定代表人证明书（加盖公章）；

  - 法人授权委托证明书（加盖公章）（如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，身份证原件备查）；

  - 商务条款响应/偏离表；

  - 技术/服务条款响应/偏离表；

  - 项目报价一览表（加盖公章）；

  - 业绩一览表及合同关键页复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 项目/施工方案（根据项目需求提供）；

  - 资质证明文件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 售后服务承诺书（根据项目需求提供）；

  - 现场考察证明（根据项目需求提供）；

  - 项目团队成员简介及认证资格证书复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 企业员工社保证明资料（加盖公章）（根据项目需求提供）；

- 第五部分：参考附件

- 附件1：考察证明

现场考察证明

乙方（                            ）：

已于2020年12月4日参加了采购人（深圳会展中心管理有限责任公司）关于会展中心东、西水泵房地面、墙面更新项目的现场考察，详细听取了采购人的讲解和要求，已经知晓采购人本次项目的所有内容以及技术要求等。

采购人管理人员签字：

日期：

- 附件2：技术服务响应/偏离表

技术服务响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件技术服务 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 技术服务明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件技术服务》来自于竞争性谈判邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“技术服务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术服务明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。 响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，可在《说明》栏中作出具体说明。“不可偏离项”响应内容为“有”的，视同偏离本项目要求，该响应文件不能通过符合性检查。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：______________________________

- 附件3：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件商务要求 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件商务要求》来自于竞争性谈判邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“商务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”， 响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，可在《说明》栏中作出具体说明。“不可偏离项”响应内容为“有”的，视同偏离本项目要求，该响应文件不能通过符合性检查。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：______________________________

- 附件4：报价一览表（服务）（本项目不适用）

报价一览表（服务）

项目名称：

币种：人民币         税率：         %          单位：元

| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

报价日期：______________________________

报价一览表（工程）

报价一览表（工程）

工程名称：                     ____________________   __

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位（盖章）：

报价日期：______________________________

报价一览表（货物）（本项目不适用）

报价一览表（货物）

项目名称：                     ____________________   __

交货地点：                         交货期：

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

- 报价日期：______________________________

- 附件5：法定代表人证明书

法定代表人证明书

参加单位名称：

参加单位地址：

营业执照号码：                      ，经济性质：             ，

姓名：           ，性别：     ，年龄：       ，职务：        ，

系                                      的法定代表人。

特此证明

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

参加单位名称及盖章：

日    期：       年   月   日

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

- 附件6：法人授权委托证明书

法人授权委托证明书

本授权书声明：我           （姓名）系

（参加单位名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的            （姓名）为我公司参与本项目竞争性谈判的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的竞争性谈判响应文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有竞争性谈判过程。本委托书有效期截至        年    月    日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人：            ，性别：          ，年龄：          ，

身份证号码：                         ，职务：           ，

参加单位名称及盖章：

参加单位法定代表人：                        （签字或盖章）

授权委托日期：        年     月     日

说明：1.委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2.委托书不得转让、买卖。

3.将此委托书提交对方作为合同附件。

- 附件7：经营业绩一览表

经营业绩一览表

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期 | 业主单位 | 服务/施工地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：此表格式如不合适，参加单位可自行调整。）

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

附件8：售后服务承诺书

售后服务承诺书主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：参加单位可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

- 售后服务内容及范围（含保修服务）；

- 售后服务人员安排及联系方式；

- 应急响应时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件价格；

- 其它服务承诺。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

日期：        年    月    日

- 附件9：履约情况及社会信誉承诺书

履约情况及社会信誉承诺书

致：  （采购人）

我司郑重承诺：

- （参加单位名称）在最近三年内（    年    月    日至报名截止时间）没有处于被责令停业，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。

- （参加单位名称）及法定代表人在最近三年内（    年    月    日至报名截止时间）没有行贿犯罪记录。

3、（参加单位名称）自    年    月    日至报名截止时间，提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。

以上承诺如有虚假，你方有权取消我方中选资格，我方同意给你方造成的损失予以赔偿。

参加单位（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：        年        月        日