竞争性谈判邀请

通知书

项目名称：深圳会展中心计算机网络中心机房改造工程

深圳会展中心管理有限责任公司

2020年12月

目     录

第一部分：项目要求	1

一、单位名称	1

二、单位地址	1

三、项目名称	1

四、项目介绍	1

五、实施地点	1

六、报名方式及截止时间	1

七、开标时间地点、响应文件递交截止时间、编制形式、递交方式及注意事项	1

八、联系人与联系方式	2

九、结果通知	2

十、特别说明	2

十一、项目要求及数量	3

十二、其他项目说明资料	9

第二部分：谈判流程	10

十三、谈判流程	10

第三部分：评审办法	11

十四、评审办法：	11

（一）符合性检查	11

（二）综合评议指标表	12

第四部分：响应文件说明	15

十五、 潜在供应商递交响应文件的基本要求及参考清单	15

第五部分：参考附件	17

附件1：考察证明	17

附件2：技术服务响应/偏离表	18

附件3：商务条款响应/偏离表	19

附件4：报价一览表（服务/工程/货物）	20

附件5：法定代表人证明书	23

附件6：法人授权委托证明书	24

附件7：经营业绩一览表	25

附件8：售后服务承诺书	26

附件9：履约情况及社会信誉承诺书	27

- 第一部分：项目要求

- 单位名称

深圳会展中心管理有限责任公司（以下简称“采购人”）

- 单位地址

深圳市福田区福华三路 深圳会展中心

- 项目名称

深圳会展中心计算机网络中心机房改造工程

- 项目介绍

深圳会展中心计算机网络中心机房位于深圳会展中心1号馆5号门二楼，面积约120平方米。计算机网络中心机房使用至今已逾16年，为了进一步改善机房环境、消除存在的安全隐患，需对计算机网络中心机房进行改造，更换防静电地板及天花吊顶，对墙体进行修缮刷漆、防水处理等，并按消防规范要求对玻璃隔断进行更换改造。采购人现拟采用“竞争性谈判”的方式，选定该项目合作单位，项目具体要求及工程量详见本通知书第十一、十二项。

- 实施地点

深圳会展中心

- 报名方式及截止时间

有意向参与本项目的供应商请于2020年12月22日17时整前（北京时间），将报名文件的盖章扫描件发送至采购联系人传真或邮箱并致电确认。逾期报名的（以电子邮件送达时间为准）将不予接受。

- 开标时间地点、响应文件递交截止时间、编制形式、递交方式及注意事项

本项目开标时间为2020年12月29日上午9时30分（北京时间），地点以邮件方式另行通知。响应文件应在2020年12月26日17时整前（北京时间），以加密PDF文档形式发送至采购联系人邮箱并致电确认。

注意事项：

- 为便于开标时的解密操作，响应文件（PDF格式）建议采用常用的压缩加密方式，如 (*.rar)、(*.zip)等压缩格式。

- 请参加单位授权代表熟记文件密码详情，并在开标时间开始后15分钟内发送密码至采购联系人邮箱（为确保开评标工作的保密性并兼顾效率， 密码早发、晚发的，均作废标处理）。

- 所有需要加盖公章的页面均须加盖公章，要求签名之处须有相应的亲笔手写签名或法定有效的私章。

- 联系人与联系方式

联系人:杨先生

电话/传真：0755-82848831

电子邮箱：2692756@qq.com

- 结果通知

本项目谈判结果以采购人签发的“中选通知书”为准，并在深圳市属国企阳光采购服务平台（www.szygcgpt.com）上同步公示。

- 特别说明

- 参加单位必须具备开展视频会议所需的基本网络设备及网络环境。参加单位应自行承担因不具备上述条件或网络环境不佳而导致的无法按要求正常参与本项目竞争性谈判工作的后果，亦不得因此对本项目竞争性谈判结果提出异议。

- 本项目涉及的所有往来资料文件均需通过本单位报名回函上指定的电子邮箱发送和接收，否则可能导致文件不被接收的不利后果。

- 项目要求及数量

| （一）商务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 资格要求 | - 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，无尚在生效期内的经营异常或严重违法失信记录。（须提供企业营业执照复印件、履约情况及社会信誉承诺书（格式详见附件）及国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）公示的企业基础信息、经营异常信息、严重违法失信记录等信息查询结果页面打印件并加盖参加单位公章; 若公示系统网站无法打开，则需提交无经营异常信息、无严重违法失信记录的承诺书，要求承诺内容完整、格式自拟） - 参加单位必须具备建筑装修装饰工程专业承包或建筑工程施工总承包资质。 - 参加单位必须持有安全生产许可证。 - 参加谈判的代表必须是单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书的人员。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，各证明书须加盖公章，身份证原件备查） - 本项目不接受联合体投标，严禁转包或非法分包。 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | - 本项目报价以人民币为结算币种，包含但不仅限于设备、材料、人工、工具、税费等所有完成本项目所需的一切费用。 - 本项目不再另行支付其他任何费用。 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 | 本项目总控制金额为34.7万元（含税），超过上述控制金额的视为无效报价。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款要求及违约金 | - 验收合格后，中选单位向采购人开具合同全额增值税专用发票。 - 验收合格后，采购人支付合同总金额的97%，剩余3%留作质保金。 - 质保期满并完成违约责任清算后，采购人扣除相应违约金后，一次性支付剩余质保金（不计利息）。 - 具体支付事宜以合同条款约定为准。 - 因中选单位的责任造成工期延期的，中选单位按合同总额的3‰×延期天数向采购人支付违约金，采购人在首次向中选单位支付的合同款里扣除。 - 延期超过7天，视中选单位违约，采购人有权中止合同。 - 中止合同的，违约方向守约方支付合同总额的20%的违约金。 | 不可偏离 |
| 5 | 工期 | - 工期为30个连续日历日。具体开始结束时间按合同约定。 | 不可偏离 |
| 6 | 验收 | - 验收不合格的，中选单位必须整改，直到满足招标文件及合同要求为止。 - 不合格项必须于10个日历日内整改完毕。 - 同一施工内容经过3次整改后验收仍然不合格的，即视为中选单位违约不能履行合同责任，采购人有权中止合同。 | 不可偏离 |
| 7 | 质保期 | - 验收合格之日起计质保期。 - 最低质保期为2年。 | 不可偏离 |
| 8 | 其他要求 | - 电工、焊工、高空作业等属于特种作业的，施工人员必须持证上岗，严禁使用不具备作业资格的人员从事特种作业。 - 视疫情防控需要，中选单位根据深圳会展中心的要求提供疫情防控证明，进入深圳会展中心范围内必须服从深圳会展中心疫情防控安排。 - 因为施工或防护措施不当而造成采购人设备设施污损或毁坏的，中选单位必须承担赔偿责任。 | 不可偏离 |
| 9 | 现场踏勘 | - 采购人定于2020年12月23日10时整邀请参加单位人员察看现场并讲解项目需求。参加单位应在谈判前指派符合疫情防控要求的人员参加由采购人组织的现场踏勘工作。 - 参加单位须持《现场考察证明》（格式见附件）参加现场踏勘，并在完成现场踏勘后交由采购人管理人员签字确认，原件密封于响应文件正本中。 - 已报名但未参加现场踏勘的参加单位视为已理解并认同本次踏勘所涉及的全部内容，且对本次踏勘的组织实施过程无异议。参加单位自行承担因不参加现场踏勘所可能造成的一切后果。 - 踏勘联系人：邓军 联系电话：0755-82848620 集合地点：深圳会展中心1号馆5号门二楼 | 不可偏离 |
| （二）技术/服务需求 |  |  |  |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 拆除内容 | - 拆除原有防静电地板、天花铝板、吊顶骨架、玻璃隔断及因工程需要所拆除的部分。及时清理现场，不得堆放在室内。 - 拆除下来的建筑垃圾中选单位必须及时清运并依法合规的进行处置，不得随意弃置。 | 不可偏离 |
| 2 | 安装内容及要求 | - 铺设防静电地板及支架。 防静电地板采用600mm×600mm×35mm全钢陶瓷釉面。 | 不可偏离 |
|  |  | - 精密空调四周做防水围堰。 - 防水围堰内部做防水处理。 - 防水围堰视现场环境制作50～200mm的高度。 - 防水围堰、墙壁开洞，积水能及时排至室外。 | 不可偏离 |
|  |  | - 地面铺设100mm×300mm×1.5mm的镀锌线槽。 - 线槽需从光纤跳线架至网络机柜。 - 线槽需从网络机柜至各服务器机柜。 - 以太网线与光纤同线槽布置时，中间必须有固定隔板使以太网线与光纤分开布置。 - 要求做工良好，线槽走线方便，设计合理。 | 不可偏离 |
|  |  | - 天花吊顶，安装600mm×600mm×1.2mm微孔铝扣板。 | 不可偏离 |
|  |  | - 在吊顶上安装灯具，安装600mm×600mm的Led灯具，照度达到300LX以上，色温5700K。 | 不可偏离 |
|  |  | - 机柜背后安装灯具。 - 在墙壁或适当的位置安装Led灯具，照度达到500LX以上，色温5700K。 - 要求所有灯具简洁、耐用、美观，与整体机房环境自然协调。 | 不可偏离 |
|  |  | - 墙壁修补及刷新. - 室内使用大师、立邦、多乐士内墙乳胶漆（白色）或优于前述品牌乳胶漆。 - 室外（靠走廊侧）使用同品牌环保乳胶漆（白色）。 - 建筑用墙面涂料中有害物质限量不高于GB 18582-2020国家标准。 | 不可偏离 |
|  |  | - 所有线槽、线管穿墙、穿地板处遗留的洞口或线槽、线管开口处均须采用防火、防水的密封胶泥封堵。 | 不可偏离 |
|  |  | - 安装钢化防火玻璃隔断。 - 机房内宽约5.3m，高约3.4m。 - 安装玻璃隔断及电动感应玻璃隔音门（对开）。 - 门的尺寸约（1250mm×2800mm）×2扇，配置红外线防撞感应器。 - 钢结构大门套，采用不锈钢包框，不锈钢表面做无指纹处理。 | 不可偏离 |
|  |  | - 墙体与窗体结合部渗水，需要做防水、防渗修复。 | 不可偏离 |
|  |  | - 在网络中心机房内墙（7字型两面内墙）安装展示板，可以方便放置A2，A3、A4大小文件或规章制度等，要求更换内容方便、美观。实际尺寸根据墙体测量。 | 不可偏离 |
| 3 | 防火要求 | - 所有使用的材料、配件必须满足有关防火规范及法律、法规要求。 - 天花耐火极限不低于0.25h。 - 玻璃隔断及电动感应玻璃门耐压强度不低于1.2KPa。 - 玻璃采用8mm+1.52mm+8mm双层钢化防火夹胶玻璃，同时要求具备良好的隔音效果。 | 不可偏离 |
| 4 | 其他重要要求 | - 施工期间，施工现场必须采取有效措施控制和减少机房内的粉尘、灰尘，保护好现有设备设施。 - 施工期间必须采取有效措施防止设备吸入大量粉尘、灰尘。 - 施工期间不得在室内进行切割、焊接、打磨、抛光等产生大量粉尘、灰尘、火花等危害设备和具有火灾隐患的作业。 - 参加单位必须提供各种主要材料和配件的品牌、规格、型号、主要参数等。 - 参加单位必须提供线槽铺设示意图。 - 参加单位必须提供展示板安装后的效果图。 - 参加单位必须提供网络机房改造后的整体效果图。 - 参加单位必须提供施工方案。 - 参加单位必须提供质量及安全保障措施及方案。 - 参加单位须为本项目指定一名项目经理对本项目全面负责，与采购方的日常联系和项目实施过程中的沟通协调，对项目施行有效控制、执行有关技术规范和标准，确保项目质量和工期，实现安全、文明生产。 | 不可偏离 |

- 其他项目说明资料

无

- 第二部分：谈判流程

- 谈判流程

- 参加单位按要求准时进入视频会议室；

- 参加单位按时发送文件密码至采购联系人邮箱；

- 宣布竞谈开始，宣读竞谈注意事项、流程；

- 谈判小组推选组长主持谈判；

- 采购联系人对参加单位投标文件解密。投标文件及密码发送符合要求的参加单位进入等待状态（请勿擅离会议视频可视范围）；

- 响应文件的完整性检验和参加单位基本情况的符合性审查；

- 商务及技术需求响应性评定；

- 参加单位按报名顺序作项目的讲解和演示，以及现场回答谈判小组成员的提问，限时20分钟；

- 参加单位提供最终报价，并按要求签名或盖章后将扫描件发送至采购联系人邮箱；

- 谈判小组成员以记名形式采用综合评分法进行评审；

- 综合评分的计算和排序；

- 本项目采购第一候选供应商、备选供应商的确定及“谈判报告”的出具。

- 第三部分：评审办法

- 评审办法：

首先对各参加单位进行符合性审查。对通过符合性审查的单位，采用100分制综合评分法进行评分。

- 符合性检查

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 响应文件 | 参加单位提交的响应文件是否按要求编制目录、加密；投标文件的加密密码在规定时间内发给采购人（开标后15分钟内）且文件完整可正常打开；参加单位必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖参加单位公章的响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | 参加单位是否提供以下证明文件： - 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，无尚在生效期内的经营异常或严重违法失信记录。（须提供企业营业执照复印件、履约情况及社会信誉承诺书（格式详见附件）及国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）公示的企业基础信息、经营异常信息、严重违法失信记录等信息查询结果页面打印件并加盖参加单位公章; 若公示系统网站无法打开，则需提交无经营异常信息、无严重违法失信记录的承诺书，要求承诺内容完整、格式自拟） - 参加单位必须具备建筑装修装饰工程专业承包或建筑工程施工总承包资质。 - 参加单位必须持有安全生产许可证。 - 本项目不接受联合体投标，严禁转包或非法分包。 |
| 控制金额 | 本项目总控制金额为34.7万元（含税），超过上述控制金额的视为无效报价。 |

- 综合评议指标表

| 评议内容 | 分值 | 评议标准及权重 |
| --- | --- | --- |
| 商务评议项（30分） |  |  |
| 企业及人员资质 | 15 | - 参加单位拟派现场项目经理（或项目负责人）持有一级建造师证书的，得5分；持有二级建造师证书的，得2分。 - 参加单位拟派现场施工的电工、焊工拥有职业资格证书高级（三级）及以上的，每人得2分，最多得6分。 - 参加单位为施工人员购买了工伤保险、雇主责任险、公众责任险、意外伤害等商业保险的，每个险种得2分，最多4分。 说明： 提供以上相关资质证明及所在参加单位劳动合同证明或近三个月员工社保缴纳证明，提供扫描件或复印件，原件备查。 |
| 项目经验、业绩 | 15 | - 参加提供从2017年1月1日至本项目采购公告发布之日止（以合同签订时间为准），承接过机房装饰装修案例且单个合同金额在30万元或以上的，每个得3分，最多得9分；合同金额30万元以下的不得分（提供相应合同关键页复印件或其他证明文件，所有复印件均须加盖参加单位公章）。 - 参加单位提供的案例中，如有案例获得市级奖励的，得2分，获得省级奖励的，得4分，获得国家级奖励的得6分，无不得分。（需提供相应的获奖证明文件，可与前款中的案例业绩重复计分） |
| 技术服务评议项（30分） |  |  |
| 材料及质量保障 | 18 | - 根据参加单位提供主要材料的品牌、规格、型号、主要参数进行比较评价，评价为优得9分，良得5分，一般得2分。 - 根据参加单位提供的质量保障措施及方案（至少含完成时间、安全保障、环保、安装施工方案四个方面），考察方案的科学性、合理性、可操作性。根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行评价，评为优得9分，良得5分，一般得3分。 |
| 售后服务承诺 | 4 | 根据参加单位对该项目的质量及售后承诺、售后服务措施及保修期承诺进行横向比较评分。评价优得4分；良得2分；一般得1分。 |
| 效果评价 | 8 | 根据参加单位提供的线槽铺设效果图、展示板安装效果图、网络核心机房改造后的效果图，进行美观、整体协调、实用等角度进行评价，评为优得8分，良得4分，一般得1分。 |
| 价格评议项（40分） |  |  |
| 价格评议 | 40 | - 当满足谈判文件要求参加单位数量不低于三家时，以所有符合要求的参加单位总价的算术平均值为基准价。 - 当满足谈判文件要求参加单位数量仅为两家时，以其中的最低报价为基准价。 - 价格分计算公式： （1-¦参评报价-基准价¦÷基准价）×价格权重 说明：报价最接近基准价的参加单位价格分最高，价格分保留至小数点后两位。 |

算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

1、若分项报价与总价不一致，以总价为准。

2、若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果供应商不接受以上对其错误的更正，采购人将拒绝其参加谈判。

供应商在参加本项目谈判时，无需交纳谈判保证金。如有意参与本项目谈判，请在本邀请通知书规定的报名截止时间内按照要求的方式发送报名回函并致电确认，采购人只接受书面报名成功的单位参加谈判。

供应商在谈判开始2天前如对“邀请通知书”有疑问，须以书面形式（加盖单位公章）向采购人提出，采购人将视疑问性质给予电话或书面形式的答复；在上述时限内，若供应商未提出疑问，即视为供应商已完全理解 “邀请通知书”中载明的所有内容，并不再对此提出任何异议。

谈判开始前的任何时候（包括在答复参加单位提出的疑问时），采购人均可对“邀请通知书”中载明的内容进行修改、补充或澄清，并根据需要决定是否调整谈判时间。

“邀请通知书”相关内容的修改、补充或澄清，采购人将以公告形式对外公开发布，各潜在供应商可及时至本项目采购公告原发布处自行查看并更新相关内容。

- 第四部分：响应文件说明

- 潜在供应商递交响应文件的基本要求及参考清单

按本项目邀请通知书要求编制响应文件，响应文件应编制目录并标注含页码。主要响应文件参考清单如下：

  - 公司情况一览表；

  - 提供企业营业执照（复印件加盖参加单位公章）；

  - 国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）公示的企业信息及相关查询结果页面打印件并加盖参加单位公章；

  - 法定代表人证明书（加盖公章）；

  - 法人授权委托证明书（加盖公章）（如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，身份证原件备查）；

  - 商务条款响应/偏离表；

  - 技术/服务条款响应/偏离表；

  - 项目报价一览表（加盖公章）；

  - 业绩一览表及合同关键页复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 项目/施工方案（根据项目需求提供）；

  - 资质证明文件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 售后服务承诺书（根据项目需求提供）；

  - 现场考察证明（根据项目需求提供）；

  - 项目团队成员简介及认证资格证书复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 企业员工社保证明资料（加盖公章）（根据项目需求提供）；

- 第五部分：参考附件

- 附件1：考察证明

现场考察证明

乙方（                            ）：

已于20*年*月*日参加了采购人（深圳会展中心管理有限责任公司）组织的*项目的现场考察，详细听取了采购人的讲解和要求，已经知晓采购人本次项目的所有内容以及技术要求等。

采购人管理人员签字：

日期：       年   月   日

- 附件2：技术服务响应/偏离表

技术服务响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件技术服务 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 技术服务明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件技术服务》来自于竞争性谈判邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“技术服务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术服务明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。 响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，可在《说明》栏中作出具体说明。“不可偏离项”响应内容为“有”的，视同偏离本项目要求，该响应文件不能通过符合性检查。

参加单位代表签字：

参加单位名称及盖章：

日期：_________年____月____日

- 附件3：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件商务要求 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件商务要求》来自于竞争性谈判邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“商务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”， 响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，可在《说明》栏中作出具体说明。“不可偏离项”响应内容为“有”的，视同偏离本项目要求，该响应文件不能通过符合性检查。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：_________年____月____日

- 附件4：报价一览表（服务/工程/货物）

报价一览表（服务）

项目名称：

币种：人民币         税率：         %          单位：元

| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位名称及盖章：

报价日期：_________年____月____日

报价一览表（工程）

工程名称：                     ____________________   __

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位名称及盖章：

报价日期：_________年____月____日

报价一览表（货物）

项目名称：                     ____________________   __

交货地点：                         交货期：

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位名称及盖章：

报价日期：_________年____月____日

- 附件5：法定代表人证明书

法定代表人证明书

参加单位名称：

参加单位地址：

营业执照号码：                      ，经济性质：             ，

姓名：           ，性别：     ，年龄：       ，职务：        ，

系                                      的法定代表人。

特此证明

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

参加单位名称及盖章：

日    期：_________年____月____日

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

- 附件6：法人授权委托证明书

法人授权委托证明书

本授权书声明：我           （姓名）系

（参加单位名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的            （姓名）为我公司参与本项目竞争性谈判的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的竞争性谈判响应文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有竞争性谈判过程。本委托书有效期截至        年    月    日。

授权委托书代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人：            ，性别：          ，年龄：          ，

身份证号码：                         ，职务：           ，

参加单位名称及盖章：

参加单位法定代表人（法人签字或盖章）：

授权委托日期：_________年____月____日

说明：1.委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2.委托书不得转让、买卖。

3.将此委托书提交对方作为合同附件。

- 附件7：经营业绩一览表

经营业绩一览表

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期 | 业主单位 | 服务/施工地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：此表格式如不合适，参加单位可自行调整。）

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位名称及盖章：

- 附件8：售后服务承诺书

售后服务承诺书主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：参加单位可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

- 售后服务内容及范围（含保修服务）；

- 售后服务人员安排及联系方式；

- 应急响应时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件价格；

- 其它服务承诺。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位名称及盖章：

日期：        年    月    日

- 附件9：履约情况及社会信誉承诺书

履约情况及社会信誉承诺书

致：        （采购人名称）

我司郑重承诺：

- （参加单位名称）  在最近三年内（       年   月   日至报名截止时间）没有处于被责令停业，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。

- （参加单位名称）  及法定代表人在最近三年内（       年   月   日至报名截止时间）没有行贿犯罪记录。

3、    （参加单位名称）  自       年   月   日至报名截止时间，提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。

以上承诺如有虚假，你方有权取消我方报名、谈判及中选资格，我方同意对由此给你方造成的损失予以赔偿。

参加单位名称及盖章：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：_________年____月____日