竞争性谈判

邀请通知书

项目名称：深圳会展中心消防喷淋压力及消防水泵控制柜电气监测项目

深圳会展中心管理有限责任公司

二O二0年十二月

目   录

第一部分：项目要求	1

一、 单位名称	1

二、 单位地址	1

三、 项目名称	1

四、 项目介绍	1

五、 实施地点	1

六、 报名方式及截止时间	1

七、 响应文件递交截止时间、编制形式、递交方式及注意事项	1

八、 谈判日期及地点	2

九、 联系人与联系方式	2

十、 结果通知	2

十一、 特别说明	2

十二、 项目要求及数量	3

十三、 其他项目说明资料	12

第二部分：谈判流程	13

十四、 谈判流程	13

第三部分：评审办法	14

十五、 评审办法：	14

（一）	符合性检查	14

（二）	综合评议指标表	15

第四部分：响应文件说明	19

十六、 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件	19

第五部分：参考附件	21

附件1：考察证明	21

附件2：技术服务响应/偏离表	22

附件3：商务条款响应/偏离表	23

附件5：法定代表人证明书	28

附件6：法人授权委托证明书	29

附件7：经营业绩一览表	30

附件8：售后服务承诺书	31

附件9：履约情况及社会信誉承诺书	32

- 第一部分：项目要求

- 单位名称

深圳会展中心管理有限责任公司（以下简称“采购人”）

- 单位地址

深圳市福田区福华三路 深圳会展中心

- 项目名称

深圳会展中心消防喷淋压力及消防水泵控制柜电气监测项目（以下简称“本项目”）

- 项目介绍

- 为提高会展中心整体消防安全系数，降低隐患风险，减少消防安全管理压力，完善会展中心消防智能化项目，有效监测场馆消防喷淋压力和消防水泵控制柜电气参数，安保部计划采购安装消防喷淋压力和消防水泵控制柜监测设备项目，并采用“公开询价”的方式选定本项目合作供应商，项目具体要求及数量详见本通知书第十二、十三项。

- 实施地点

- 深圳会展中心

- 报名方式及截止时间

有意向参与本项目的供应商请于2020年12月29日16:00时整前（北京时间），将报名文件的盖章扫描件发送至采购联系人传真或邮箱并致电确认。逾期报名的（以电子邮件送达时间为准）将不予接受。

- 响应文件递交截止时间、编制形式、递交方式及注意事项

响应文件应在2020年12月30日16:00时整前（北京时间），以加密PDF文档形式发送至采购联系人邮箱并致电确认。

注意事项：

- 为便于开标时的解密操作，响应文件（PDF格式）建议采用常用的压缩加密方式，如 (*.rar)、(*.zip)等压缩格式。

- 请参加单位授权代表熟记文件密码详情，并在开标时间开始后15分钟内发送密码至采购联系人邮箱（为确保开评标工作的保密性并兼顾效率， 密码早发、晚发的，均作废标处理）。

- 所有需要加盖公章的页面均须加盖公章，要求签名之处须有相应的亲笔手写签名或法定有效的私章。

- 谈判日期及地点

- 2020年12月31日9:30（北京时间）开始，深圳会展中心指定视频会议室，届时请各参加单位按采购公告要求准时提交响应文件并参加在线谈判。

- 联系人与联系方式

联系人:刘女士     电话/传真： 0755-82848826/82848694

电子邮箱：1771389354@qq.com

- 结果通知

- 本项目谈判结果的知会方式, 以采购人签发的“中选通知书”为准。

- 特别说明

- 参加单位必须具备开展视频会议所需的基本网络设备及网络环境。参加单位应自行承担因不具备上述条件或网络环境不佳而导致的无法按要求正常参与本项目竞争性谈判工作的后果，亦不得因此对本项目竞争性谈判结果提出异议。

- 本项目涉及的所有往来资料文件均需通过本单位报名回函上指定的电子邮箱发送和接收，否则可能导致文件不被接收的不利后果。

- 项目要求及数量

| （一）商务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 资格要求 | - 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，在法律和财务上独立。（参加单位须提供企业营业执照复印件复印件加盖参加单位公章。 - 参加单位须提供公示的企业基本信息（或商事登记信息、年报公示信息）页面打印件并加盖参加单位公章（国家企业信用信息公示系统网址如下：http://www.gsxt.gov.cn/)。公示信息应含注册资金信息，且无未改正的经营异常信息，无严重违法失信记录。（若响应文件中未提供，则以评标小组在评审时间查询的信息为准进行评议） - 参加单位须持有有效的中华人民共和国消防设施施工承包二级及以上资质。（提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章） - 参加单位须具有有效的安全生产许可证（提供证书复印件加盖公章） - 参加谈判的代表必须是单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书的该单位员工。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，各证明书须加盖公章，身份证原件备查）。 - 提供《现场考察证明》 。 - 本项目不接受联合体投标。 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | - 参评单位必须按照本项目要求提供总报价及详细工程分项报价清单。 - 本项目报价以人民币为结算币种，报价包含中标单位所有材料费、装卸运输费、施工费、高空车使用费、管理费、措施费、规费及增值税费（税率≥9%）等所有费用。 - 本次竞谈的费用由参加单位自理。 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 | 本项目控制金额为人民币48万元。参加单位报价不得高于控制金额，否则参加单位的响应文件视同偏离并做无效处理。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款方式 | - 项目竣工验收合格后付合同总金额97%。 - 质量保修期满，项目无质量问题及施工问题后付合同总金额3%。 | 不可偏离 |
| 5 | 工期要求 | 本工程控制合同工期为合同签订后20个日历日，如遇不可抗拒或因配合采购人经营造成的工期延误，经采购人签字确认可顺延合同工期。否则每延时一天采购人将按照合同金额1％的标准扣除相应违约金。 | 不可偏离 |
| 6 | 现场踏勘 | - 采购人定于2020年12月25日10时邀请参加单位人员 察看现场并讲解项目需求。参加单位应在谈判前指派符合疫情防控要求的人员参加由采购人组织的现场踏勘工作。 - 参加单位须持《现场考察证明》（格式见附件）参加现场踏勘，并在完成现场踏勘后交由采购人管理人员签字确认，原件密封于响应文件正本中。 - 踏勘联系人：刘先生， 联系电话：0755-82848835。 集合地点：深圳会展中心1号馆9号门。 | 不可偏离 |
| （二）技术/服务需求 |  |  |  |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 工程位置 | 深圳会展中心 | 不可偏离 |
| 2 | 工程概述 | 序号; 名称; 项目参数. 采购安装工程. 1; 用户信息传输装置; 1、数量：1台. 2、参考品牌：运通物联、苏州思迪、海湾或不低于参考品牌质量的其他品牌. 3、用途：对接火灾自动报警系统主机，获取火灾自动报警系统信息并传递至云平台. 4、安装要求：通过与报警主机数据传输模块对接，获取联网设备信息，并与平台数据形成映射，确保现场报警设备信息与平台推送数据的真实性；. 5、规格参数： 1、控制器火警信息的接收和传输及传输装置手动报警传输功能在用户信息传输装置接收到火灾报警控制器的火警信息时，火警指示灯会闪亮，用户信息传输装置会在10s内向监控中心上报火警信息。若监控中心接收到火警信息时，火警灯常亮，若监控中心接收失败则用户信息传输装置火警灯一直闪烁，并同时发出火警声信号。用户信息传输装置在传输除火灾报警和手动报警信息之外的其他信息期间，如火灾探测报警系统发出火灾报警信息，传输装置能够优先接收和传输火灾报警信息。 传输装置设置有手动报警功能，当手动报警动作时，传输装置在10s内将手动报警信息传送至监控中心，在传输过程中手动报警灯闪烁，手动报警传输成功后手动报警灯保持常亮。传输装置在传输火灾报警信息、控制器其他信息期间，能够优先传输手动报警信息。 2、火灾报警控制器除火警外其他信息的接收和传输功能 当用户信息传输装置接收到控制器其他信息期间，如监管、联动、故障、屏蔽等信息，传输装置对应的监管、联动、故障、屏蔽灯闪烁，用户信息传输装置在10s内将信息传输至监控中心，传输成功后相应的指示灯保持常亮。如果传输失败则指示灯一直闪烁同时发出故障声，传输装置复位后熄灭指示灯。 3、巡检和查岗功能 传输装置能够接收监控中心发出的巡检命令，能够根据指令要求将传输装置的相关运行状态信息传输至监控中心。 传输装置能够接收监控中心发出的查岗命令，在查岗期间，传输装置发出查岗声信号、同时查岗指示灯常亮，传输装置通过查岗应答按键进行应答，应答后指示灯熄灭、查岗声结束。 4、传输装置故障报警功能 传输装置能自动检测本机主备电故障、链路故障、连接故障，以声光信号发出故障报警，并通过液晶显示故障类型、时间、故障总数等信息，但有手动报警时则优先显示手动报警信息。 5、多种通讯方式 传输装置留有RS-232、RS-485串行通讯接口、 can通讯接口、以太网/Wifi接口，可以与消防报警控制器、监控中心、模拟量采集模块直接进行通讯。 6、主备电自动切换功能 能进行主备电自动切换，备电具有欠压保护功能，避免蓄电池因放电过度而损坏。 7、操作权限 为防止无关人员误操作，通过密码，限定操作级别，密码可以设置成任意6位数字的组合。. 6、包含3年流量费用. 2; nb无线压力传感器; 1、 数量：47套. 2、参考品牌：运通物联、拓普索尔、依爱或不低于参考品牌质量的其他品牌. 3、用途：监测消火栓系统最不利点压力、喷淋系统各分区末端压力，实时监测系统数据并与系统平台对接。. 4、安装要求：在原有消防管道上加装同产品口径相同配件并对购买设备进行安装、调试、并同系统进行连接，每安装一处需要对该区域管道进行泄水注水. 5、 规格参数： 1.测量范围：0〜6MPa 2.通信方式：NB-IoT 3.测压形式：表压、绝压 4.过 载：1.5~3倍FS 5.测量介质：对不锈钢不腐蚀的介质(膜片316L) 6.补偿温度：-10~70℃ 7.温漂系数：＜0.02%FS/℃ 8.工作温度：-40~85℃ 9.测量精度：0.5%FS 10.输出选择：0.5~2.5VDC 11.电源电压：2.8~6VDC 12.电源影响：0.01%FS/V 13.电源电流：＜0.6 mA 14.稳 定 性：＜0.2%FS/年 15.电路保护：电路防反接保护 16.防 静 电：±6KV（气隙放电）；±4KV（接触放电），抗电磁干扰，抗浪涌 17.抗 冲 击：双重阻尼设计，抗冲击强 18.接口标准：压力接口为标准的NPT1/2 外螺纹长16mm. 6、包含3年流量费用. 3; 无线液位传感器; 1、 数量：4套. 2、参考品牌：运通物联、拓普索尔、依爱或不低于参考品牌质量的其他品牌. 3、用途：监测消防供水系统水池、水箱液位、水位情况，实时监测系统数据并与系统平台对接。. 4、安装要求：在会展中心原有消防水池安装、调试、并同系统进行连接，并保证数据正常传输. 5、 规格参数： 1.测量范围：0〜5米 2.通信方式：NB-IoT 3.测量介质：对不锈钢不腐蚀的介质(膜片316L) 4.补偿温度：-10~70℃ 5.温漂系数：＜0.02%FS/℃ 6.工作温度：-40~85℃ 7.测量精度：0.5%FS 8.输出选择：0.5~2.5VDC 9.电源电压：2.8~6VDC 10.电源影响：0.01%FS/V 11.电源电流：＜1.8mA 12.稳 定 性：＜0.2%FS/年 13.电路保护：电路防反接保护 14.防 静 电：±6KV（气隙放电）；±4KV（接触放电），抗电磁干扰，抗浪涌. 6、包含3年流量费用. 4; 独立式电气火灾监测装置; 1、 数量：7套. 2、参考品牌：安科瑞、乐鸟、德派森或不低于参考品牌质量的其他品牌. 3、用途：监测水泵控制柜电气参数，电压、剩余电流、温度，实时监测系统数据并与系统平台对接。. 4、; 4、安装要求：在会展中心原有消防控制柜安装、调试、并同系统进行连接，并保证数据正常传输. 5、 规格参数： 1．组合式电气火灾监控探测器可以实时显示被测线路的剩余电流（漏电）变化、电流变化、电压、温度变化等相关数据。并进行分析处理，将现场实时探测数据通过无线网络发送到云平台，云平台可实时远程监测报警。 2．具有同时探测不少于1路剩余电流、4路温度、3路电流、3相电压参数值功能。 3．具有消音功能。现场发生声光报警后，可通过该功能键将本身报警声音消除。 4．具有检测功能。可以检测自身软件、硬件、通讯等工作是否正常。 5．具有复位功能。如果探测器出现故障可以通过按复位按钮来对探测器进行复位操作。 6．监控探测器为LCD中文显示。能够实时中文显示每路剩余电流值、温度值、电流值和设备ID号等信息。 7．具有运行、故障、报警指示灯。 8．监控探测器能够查询通讯信息和信号强度。 9．具有不少于4路联动信号输入功能（四路无源干接点输入、输入方式:内置电源）。 10．具有不少于2路继电器输出功能，触点容量AC 220V/1A ，DC 30V/1A。 11．具有谐波功率（有功、无功、视在）检测功能。 12．具有基波功率（有功、无功、视在）检测功能。 13．具有2~63次谐波电压、电流检测功能。 14．具有电压相序判断检测功能。 15．具有零序电压、电流检测功能。 16．具有电能脉冲输出功能。 17．可探测的剩余电流范围为：10~3000mA，分辨率1mA。 18．可探测的温度为：-10~140℃，分辨率0.1℃。 19．工作方式：独立式（内置无线通讯模块），支持2G/4G/NB等多种无线上传模式。 20．通讯方式：RS485通讯，标准的Modbus-RTU协议。 21．安装方式：支持导轨式、壁挂式与嵌入式多种安装方式。 22．测量精度为：频率0.05Hz、电压电流0.2级、有功电能0.5S级(提供省级以上相关委托测试报告)、无功电能2级。 23．变比：PT变比1~9999，CT变比1~9999。 24．具有事件存储功能，能够记录报警发生的时间、类型、参数，根据报警记录可以分析现场情况。 25．绝缘强度：电压/电流/电源/外壳间：2.0kV/min•2mA，输出/电源间： 2.0kV/min•2mA。 26．具有现场声光报警功能，音响器件声压值：大于70dB，小于115dB（蜂鸣器前方1m处，A计权）。 27．工作温度： -10～55℃。 28．探测器的参数可通过电脑端和手机APP端设定和进行修改。 29．探测器现场报警时能在10秒内上传报警数据，网页端、手机短信、手机APP端同步发出告警详细信息给相关管理员及用户。 30．具备应急管理部（或公安部）消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书，并在有效期范围内。 31．具有国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验检测报告. 6、包含3年流量费用. 5; 电子标签; 1、 数量：1000个. 2、 用途：粘贴在需要巡查设备上，可以进行扫码登记及建立电子版实时数据. 3、安装要求：电子标安装并建立设备信息库同云平台系进行连接. 4、 规格参数： 材质：哑光打印二维码. 6; 展馆室内地图制作; 28万建筑面积场馆室内3D地图制作及消防设备点位标注并植入管理平台，协助日常巡检和消防维保进行设备位置可视化管理. | 不可偏离 |
| 4 | 施工要求 | - 参加单位要保证用于本项目的材料、设备及配件的产品质量符合国家相关产品质量、消防和安全标准要求。 - 参加单位承诺严格按照国家及属地政府相关法律法规，安全规程安排施工作业，并注重现场的文明施工，对施工区域的施工垃圾自行清除，不得乱堆乱放。采购人有权制止现场违规或存在安全隐患的作业现象。如因中选单位管理不善、组织不力或监管缺失等造成安全责任事故及财产损失的由中选单位负全部责任。 - 参加单位须根据施工现场的实际情况，制定并提交切实可行的施工组织方案和施工计划，以及针对紧急情况或意外事故的应急预案。 - 参加单位应对现场的施工安全负全责，必须采取一切切实有效的安全措施（包含但不仅限于每日进场前的施工安全宣讲、设置安全可靠的防护设施、显眼位置设置危险警示标识、防高空坠物围栏等措施），以确保现场施工人员及第三方人员人身及财产安全，并自觉杜绝所有违章违规及无防护措施的危险作业行为。 - 设置现场施工及安全管理负责人，须完善各项操作规程，确保本项目保质保量安全竣工，同时须提供该负责人姓名、电话、职务及身份证复印件（原件备查）等信息，并加盖公章。拟派施工人员须具有中级消防设施操作员证书，提供证书复印件并加盖公章。 - 本项目施工场所为正常运营中的会展中心，工程施工方案及组织实施应严密周详，施工应充分考虑在不影响运营单位经营的前提下进行。如确有难以避让的施工区域，需提前与运营单位现场管理人员进行协商，特别要注意做好安全防护措施及应急预案。 - 施工现场施工必须做好原有设备、设施、墙面地面等运营单位财产保护措施，由于中标单位措施不当造成运营单位设备设施损坏或财产损失、或第三方人身伤害或财产损失，参加单位应承担全部责任。 | 不可偏离 |
| 5 | 验收要求 | - 项目安装调试完工并试运行7天后，中标人提出书面验收申请，由中标单位和采购人相关专业人员进行项目综合验收。如验收结果中有整改项，中标单位须在规定的时间内完成整改并待全部整改施工完毕后方可按照上述程序另行提出书面验收申请。 - 核验施工项目的技术指标是否满足有关标准、规范和招标文件等要求。 - 如本招标文件要求低于国家或工程属地相关技术规范或标准的，按照国家或工程属地相关技术规范或标准验收。上款未及部分或上款要求低于国家或地方相关技术规范或标准的，按照国家或工程属地相关技术规范或标准验收 | 不可偏离 |
| 6 | 竣工文件资料 | - 有完整的技术档案和施工管理资料，包含但不仅限于竣工图纸等。 - 有完整的设备、材料的合格证及必要的进场试验检测报告。 - 上述竣工图文资料的形式和内容均须符合国家或工程属地相关法律法规和规章制度的要求。 |  |
| 7 | 工程质保服务承诺 | - 本项目工程质量保修期至少为3年，最终质量保修期以《质量保证承诺书》上的免费保修年限承诺为准。 - 《质量保证承诺书》包括但不限于免费保修年限承诺、质量保修期内保修承诺、应急响应时间、应急服务联系方式、质量保修期满后的服务方案及备品备件报价等内容。 | 不可偏离 |

本项目在技术要求中所涉及的设备、材料的品牌、型号仅为说明项目所要求的技术参数和指标，参加单位所投设备、材料的技术参数不得低于参考品牌的技术要求和档次，参加单位可提供充分材料作为证明，最终以评标委员会意见为准。

- 其他项目说明资料

无

- 第二部分：谈判流程

- 谈判流程

- 参加单位按要求准时进入视频会议室；

- 参加单位按时发送文件密码至采购联系人邮箱；

- 宣布竞谈开始，宣读竞谈注意事项、流程；

- 谈判小组推选组长主持谈判；

- 采购联系人对参加单位投标文件解密。投标文件及密码发送符合要求的参加单位进入等待状态（请勿擅离会议视频可视范围）；

- 响应文件的完整性检验和参加单位基本情况的符合性审查；

- 商务及技术需求响应性评定；

- 参加单位按报名顺序作项目的讲解和演示，以及现场回答谈判小组成员的提问，限时20分钟；

- 参加单位提供最终报价，并按要求签名或盖章后将扫描件发送至采购联系人邮箱；

- 谈判小组成员采用有记名投票方式按综合评议指标评分；

- 综合评分的计算和排序；

- 本项目采购第一候选供应商、备选供应商的确定及“谈判报告”的出具。

- 第三部分：评审办法

- 评审办法：

首先对各参加单位进行符合性审查。对通过符合性审查的单位，采用100分制综合评分法进行评分。

- 符合性检查

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 响应文件 | 参加单位提交的响应文件是否按要求编制目录、密封及标注，是否1个正本，1个副本；参加单位必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖参加单位公章的响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | 参加单位是否提供以下证明文件： - 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，在法律和财务上独立。（参加单位须提供企业营业执照复印件复印件加盖参加单位公章。 - 参加单位须提供公示的企业基本信息（或商事登记信息、年报公示信息）页面打印件并加盖参加单位公章（国家企业信用信息公示系统网址如下：http://www.gsxt.gov.cn/)。公示信息应含注册资金信息，且无未改正的经营异常信息，无严重违法失信记录。（若响应文件中未提供，则以评标小组在评审时间查询的信息为准进行评议） - 参加单位须持有有效的中华人民共和国消防设施施工承包二级及以上资质。（提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章） - 参加单位须具有有效的安全生产许可证（提供证书复印件加盖公章） - 提供《现场考察证明》 。 - 本项目不接受联合体投标。 |
| 控制金额 | 总金额是否超48万元。超过上述控制金额的视为无效报价。 |

- 综合评议指标表

| 评分项及评分规则 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（综合评议） |  |  |  | 40 |
| 1.若进入评审环节的供应商数量为三家及以上时，以所有满足谈判文件要求参加单位报价的算术平均值为基准价。 2.若进入评审环节的供应商数量只有两家时，则以最低报价作为基准价评议。 3.价格分均保留至小数点后两位。 4.价格分计算公式如下： （1-¦投标报价-基准价¦÷基准价）×价格权重 |  |  |  | 40 |
| 二、商务部分 |  |  |  | 20 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 参加单位资格情况及通过相关认证情况 | 5 | 1、通过质量、环境、执业健康安全等管理体系认证（每获得1个得1分，共3分）。 2、具有消防设施工程设计专项甲级资质的得2分。 备注：要求提供相关认证证书复印件并加盖投标人公章，作为得分依据（原件备查）。 | 评委打分 |
| 2 | 项目业绩 | 6 | 1、对参加单位自2017年1月1日至本项目采购公告发布之日止在国内承接的公共建筑（如展览馆、音乐厅、商业综合体、写字楼等）消防工程建设、维修改造或维保类业绩，每提供一个得1分，最高3分。 2、参加单位自2017年1月1日至本项目采购公告发布之日止在国内承接的单体建筑面积大于10万平米公共建筑（如展览馆、音乐厅、商业综合体、写字楼等）消防工程项目业绩，每提供一个得1分，最高3分。 3.证明文件： （1) 参加单位自行汇总并计算第（1）项业绩总金额。 （2）提供体现上述信息的相应合同的关键页复印件并加盖参加单位公章。合同关键页包含但不限于项目名称、业主方名称、合同主要内容、合同金额、签订时间、履约地点、甲乙双方盖章等信息，未按要求提供相应资料者，不计分。 （3）同一个合同在本评议项第1、2条中可重复计分。 （4）提供 “单体建筑面积大于10万平方米（含）”的证明资料，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 评委打分 |
| 3 | 服务承诺 | 4 | 1.根据各参加单位承诺的质保期年限比较，质保期年限越长，得分越高。在满足两年基本要求的前提下，质保期每增加1年得2分，最高4分。 | 评委打分 |
| 4 | 人员投入 | 5 | 1.综合评议拟投入本项目的人员的数量、学历、职称、项目经验等内容，（优得3分，良得1分，差不得分）。 2.拟指派负责本项目的项目人员具备注册消防工程师、注册安全工程师二级及以上执业资格的，每个得1分，共2分（如同一人具有两个以上证件的，也得2分），未提供或不具备的不得分。 3、证明文件： 须提交相应的资质证书复印件加盖参加单位公章，并提交以上人员近3个月社保缴交明细（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月），均提供扫描件或复印件并加盖投标人公章 | 评委打分 |
| 三、技术部分 |  |  |  | 40 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 设备性能要求及其他要求 | 15 | 根据投标文件是否满足招标文件中的工程量、材料、品牌等技术参数情况进行综合评议： 优得15分，良得10分，中5分，差得0分。 | 评委打分 |
| 2 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 10 | 根据对项目中的关键工序及复杂环节分析准确、结合实际且解决方案措施合理可行性进行评议（优得10分，良得5分，中2分，差得0分） | 评委打分 |
| 3 | 施工组织方案 | 15 | 对投标单位所提供的包括但不仅限于项目组织架构、人员安排、进度计划、应急预案等内容进行综合比较，方案、计划、措施越科学合理、安全性越高、可操作性越强的，得分越高，（优得15分，良得10分，中5分，差得0分）。 | 评委打分 |

算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

1、若分项报价与总价不一致，以总价为准。

2、若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果供应商不接受以上对其错误的更正，采购人将拒绝其参加谈判。

供应商在参加本项目谈判时，无需交纳谈判保证金。如有意参与本项目谈判，请在本邀请通知书规定的报名截止时间内回传报名回函并致电确认，采购人只接受书面申请的单位参加谈判。

供应商在领取“邀请通知书”后至谈判开始前2天如对“邀请通知书”有疑问，请以书面形式（加盖单位公章）向深圳会展中心提出，深圳会展中心视情况给予电话或书面解答；供应商在上述时间未提出疑问的，深圳会展中心视为该供应商完全理解并接受了“邀请通知书”所有内容，并不再对“邀请通知书”提出任何质疑。

谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，深圳会展中心可主动地或在解答参加单位提出的澄清问题时对“邀请通知书”进行修改，并有权对谈判日期进行调整。

“邀请通知书”相关内容的修改及变动，采购人将公告或通知所有供应商，，并对其具有约束力。供应商在公告发出或收到上述通知后，应立即向深圳会展中心回函确认。如无回函确认，产生的后果由被邀请的供应商自负。联系方式详见本通知书第八项。

- 第四部分：响应文件说明

- 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件

按第十二项、第十三项要求提供的相应文件（含商务、技术条款响应/偏离表，报价清单）

谈判响应文件目录（相关资料应包含但不仅限于以下内容）：

  - 公司情况一览表；

  - 企业营业执照复印件（加盖参加单位公章）；

  - 国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）公示的企业信息打印件并加盖参加单位公章；

  - 法定代表人证明书（加盖公章）；

  - 法人授权委托证明书（加盖公章）（如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，身份证原件备查）；

  - 商务条款响应/偏离表；

  - 技术/服务条款响应/偏离表；

  - 项目报价一览表（加盖公章）；

  - 业绩一览表及合同关键页复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 项目/施工方案（根据项目需求提供）；

  - 资质证明文件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 售后服务承诺书（根据项目需求提供）；

  - 现场考察证明（根据项目需求提供）；

  - 项目团队成员简介及认证资格证书复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 企业员工社保证明资料（加盖公章）（根据项目需求提供）；

- 第五部分：参考附件

- 附件1：考察证明

现场考察证明

参加单位（                            ）：

已于2020年12月25日参加了采购人（深圳会展中心管理有限责任公司）关于深圳会展中心消防喷淋压力及消防水泵控制柜电气监测项目的现场考察，详细听取了采购人的讲解和要求，已经知晓采购人本次项目的所有内容以及技术要求等。

采购人管理人员签字：

日期：

- 附件2：技术服务响应/偏离表

技术服务响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件技术服务 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 技术服务明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件技术服务》来自于竞争性谈判邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“技术服务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术服务明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：______________________________

- 附件3：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件商务要求 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件商务要求》来自于竞争性谈判邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“商务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：______________________________

附件4：报价一览表（工程）

报价一览表（工程）

工程名称：                     ____________________   __

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位（盖章）：

报价日期：______________________________

报价一览表（货物）（本项目不适用）

报价一览表（货物）

项目名称：                     ____________________   __

交货地点：                         交货期：

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

报价日期：______________________________

报价一览表（服务）（本项目不适用）

报价一览表（服务）

项目名称：

币种：人民币         税率：         %          单位：元

| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

报价日期：______________________________

附件5：法定代表人证明书

法定代表人证明书

参加单位名称：

参加单位地址：

营业执照号码：                      ，经济性质：             ，

姓名：           ，性别：     ，年龄：       ，职务：        ，

系                                      的法定代表人。

特此证明

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

参加单位名称及盖章：

日    期：       年   月   日

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

- 附件6：法人授权委托证明书

法人授权委托证明书

本授权书声明：我           （姓名）系

（参加单位名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的            （姓名）为我公司参与本项目竞争性谈判的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的竞争性谈判响应文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有竞争性谈判过程。本委托书有效期截至        年    月    日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人：            ，性别：          ，年龄：          ，

身份证号码：                         ，职务：           ，

参加单位名称及盖章：

参加单位法定代表人：                        （签字或盖章）

授权委托日期：        年     月     日

说明：1.委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2.委托书不得转让、买卖。

3.将此委托书提交对方作为合同附件。

代理人身份证复印件（正面）

代理人身份证复印件（反面）

- 附件7：经营业绩一览表

经营业绩一览表

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期 | 业主单位 | 服务/施工地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：此表格式如不合适，参加单位可自行调整。）

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

附件8：售后服务承诺书

售后服务承诺书主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：参加单位可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

- 售后服务内容及范围（含保修服务）；

- 售后服务人员安排及联系方式；

- 应急响应时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件价格；

- 其它服务承诺。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

日期：        年    月    日

- 附件9：履约情况及社会信誉承诺书

履约情况及社会信誉承诺书

致：  （采购人）

我司郑重承诺：

- （参加单位名称）在最近三年内（    年    月    日至报名截止时间）没有处于被责令停业，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。

- （参加单位名称）及法定代表人在最近三年内（    年    月    日至报名截止时间）没有行贿犯罪记录。

3、（参加单位名称）自    年    月    日至报名截止时间，提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。

以上承诺如有虚假，你方有权取消我方中选资格，我方同意给你方造成的损失予以赔偿。

参加单位（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：        年        月        日