竞争性谈判邀请

通知书

项目名称：深圳会展中心玻璃幕墙安全检测（部分）项目

深圳会展中心管理有限责任公司

2021年3月

目     录

第一部分：项目要求	1

一、 单位名称	1

二、 单位地址	1

三、 项目名称	1

四、 项目介绍	1

五、 实施地点	1

六、 报名方式及截止时间	1

七、 开标时间地点、响应文件递交截止时间、编制形式、递交方式及注意事项	1

八、 联系人与联系方式	2

九、 结果通知	2

十、 特别说明	2

十一、项目要求及数量	3

十二、其他项目说明资料	12

第二部分：谈判流程	14

十三、谈判流程	14

第三部分：评审办法	15

十四、评审办法：	15

（一）完整性和符合性检查	15

（二）综合评议指标表	16

第四部分：响应文件说明	21

十五、潜在供应商递交响应文件的基本要求及参考清单	21

第五部分：参考附件	22

附件1：考察证明	22

附件2：技术服务响应/偏离表	23

附件3：商务条款响应/偏离表	24

附件4：报价一览表（服务/工程/货物）	25

附件5：法定代表人证明书	28

附件6：法人授权委托证明书	29

附件7：经营业绩一览表	30

附件8：售后服务承诺书	31

附件9：履约情况及社会信誉承诺书	32

- 第一部分：项目要求

- 单位名称

深圳会展中心管理有限责任公司（以下简称“采购人”）

- 单位地址

深圳市福田区福华三路 深圳会展中心

- 项目名称

深圳会展中心玻璃幕墙安全检测（部分）项目

- 项目介绍

按照深圳市现行的政策法规，拟对使用16年的深圳会展中心部分玻璃幕墙（涉及幕墙面积9785.63m2）进行安全检测，采购人现拟采用“竞争性谈判”的方式，选定该项目合作单位，项目具体要求及工程量详见本通知书第十一、十二项。

- 实施地点

深圳会展中心

- 报名方式及截止时间

有意向参与本项目的供应商请于2021年3月31日17时整前（北京时间），将报名文件的盖章扫描版及Word电子版发送至采购联系人制定邮箱并致电确认。逾期报名的（以电子邮件送达时间为准）将不被接受。

- 开标时间地点、响应文件递交截止时间、编制形式、递交方式及注意事项

本项目开标时间为2021年4月8日上午9时整（北京时间），地点以邮件方式另行通知。响应文件盖章扫描版及Word电子版应在2021年4月7日17时整前（北京时间），以加密文档形式发送至指定的采购联系人邮箱并致电确认。

注意事项：

- 为便于开标时的解密操作，响应文件（PDF版及Word版）必须制作为一个压缩文件并加密，否则响应文件无效并将被拒收。建议采用winRAR或winzip等常用压缩软件进行压缩和加密。

- 请参加单位授权代表熟记文件密码详情，并在开标时间开始后15分钟内发送密码至采购联系人邮箱（为确保开评标工作的保密性并兼顾效率， 密码早发、晚发的，均可能导致废标的不利后果）。

- 所有需要加盖公章的页面均须加盖公章，要求签名之处须有相应的亲笔手写签名或法定有效的私章。

- 联系人与联系方式

联系人：杨先生

电话/传真：0755-82848831

电子邮箱：2692756@qq.com

- 结果通知

本项目谈判结果以采购人签发的“中选通知书”为准，并在深圳阳光采购平台（www.szygcgpt.com）上同步公示。

- 特别说明

- 参加单位必须具备开展视频会议所需的基本网络设备及网络环境。参加单位应自行承担因不具备上述条件或网络环境不佳而导致的无法按要求正常参与本项目竞争性谈判工作的后果，亦不得因此对本项目竞争性谈判过程、结果提出异议。

- 本项目涉及的所有往来资料文件均需通过本单位报名回函上指定的电子邮箱发送和接收，否则可能导致文件不被接收的不利后果。

- 项目要求及数量

| （一）商务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 资格要求 | - 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，无尚在生效期内的经营异常或严重违法失信记录。（须提供企业营业执照复印件、履约情况及社会信誉承诺书（格式详见附件）及国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn上公示的企业基础信息、经营异常信息、严重违法失信记录等信息查询结果页面打印件并加盖参加单位公章。 - 参加单位须具有幕墙安全检测资质，参加单位必须提供上述资质证明的复印件并加盖参加单位公章。 - 参加谈判的代表必须是单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书的该单位人员。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，各证明书须加盖公章，身份证原件备查）。 - 本项目不接受联合体投标，严禁转包或者非法分包。 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | - 参加单位必须按照本项目要求提供单项报价及综合单价报价，按报价要求填写《报价一览表》（服务）（见附件4）。 - 项目工程量清单详细报价各子项不得出现不平衡报价。投标人同意中标后接受采购人对投标报价的有关审核意见（包括但不限于上级部门审计意见、工程结算审核意见等）。一旦发现中选单位存在不平衡报价，中选单位必须将存在不平衡报价问题的子项报价修正为市场平均价，并积极按以下方式配合采购人处理存在的问题，其中，由上级部门审计发现的，高于市场平均价的差额由中选单位额外提供等值服务或等值备品备件；由工程结算审核发现的，直接在付款金额中扣减高于市场平均价差额。 - 本项目报价以人民币为结算币种,项目总价包干,报价包含完成本项目采购范围内的全部服务内容所需的一切费用。 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 | 本项目总控制金额为20万元（含税），超过上述控制金额的视为无效报价。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款要求 | 项目验收合格且出具相应的报告后，一次性支付合同总金额的100%。 | 不可偏离 |
| 5 | 项目人员安排 | 参加单位须指定项目负责人，并提供包括但不仅限于该负责人姓名、电话、职务及身份证复印件等信息，并加盖参加单位公章，原件备查，负责联络协调及跟进该项目具体实施、现场施工管理以及安全管理。 | 不可偏离 |
| 6 | 工期要求 | 本项目工期为40个日历日。如遇不可抗力或因配合采购人经营需要所造成的工期延误，报经采购人签字确认后可顺延合同工期。否则，每延期一天采购人将按照合同金额5‰的标准直接从最近一期应付款中扣罚相应违约金。 | 不可偏离 |
| 7 | 现场踏勘 | - 采购人定于2021年4月1日上午10时整邀请参加单位人员察看现场并讲解项目需求。参加单位应在谈判前指派符合疫情防控要求的人员参加由采购人组织的现场踏勘工作。 - 参加单位须持《现场考察证明》（格式见附件）参加现场踏勘，并在完成现场踏勘后交由采购人管理人员签字确认，原件密封于响应文件正本中。 - 已报名但未按要求参加现场踏勘的参加单位视为已理解并认同本次踏勘所涉及的全部内容，且对本次踏勘的组织实施过程无异议。参加单位自行承担因不参加现场踏勘所可能造成的一切后果 - 踏勘联系人：赵工 联系电话：0755-82848670 集合地点：深圳会展中心2号馆5号门2103 | 不可偏离 |
| （二）技术/服务需求 |  |  |  |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 工程位置 | 本项目涉及的范围为深圳会展中心建筑玻璃幕墙。 | 不可偏离 |
| 2 | 工程量概述 | 本项目涉及检测幕墙面积为9785.63m2。 - 建筑幕墙资料检查 设计资料检查：审查该建筑幕墙的设计图纸、结构计算书是否符合标准要求。 - 材料抽样及检测 - 玻璃面板检测 玻璃面板主要检查内容为品种、厚度、外观质量、应力（钢化情况）。玻璃厚度采用游标卡尺和超声测厚仪检测，应力（钢化情况）采用钢化玻璃检测仪和表面应力检测仪检测，抽检数量按本项目总量的1%，且分布于不同的展馆与朝向。 - 支撑框架（装置、结构）检测 包括玻璃幕墙的钢结构立柱、拉杆、拉索，检查内容包括：外形尺寸、壁厚和板厚、拉杆和拉索的张拉应力、表面腐蚀（锈蚀）、外观质量。受力杆件的结构尺寸采用游标卡尺、卷尺、超声测厚仪检测，重点检测杆件截面主要受力部位的厚度；拉杆和拉索的张拉应力采用专用应力检测仪检测。抽检数量按本项目总量的1%，且分布于不同的立面、部位与楼层高度。 - 连接抽样及检测 - 支撑框架构件连接检测 - 立柱连接节点按《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ139-2001第5.2.10方法检查。 - 梁、柱连接节点按《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ139-2001第5.2.12方法检查。 - 变形缝连接节点按《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ139-2001第5.2.14方法检查。 - 拉杆（索）结构节点，按《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ139-2001第5.2.20方法检查，采用应力测定仪和索张拉测定仪检测拉杆、拉索的内力。 - 点支幕墙无此构造抽查数量：按本项目总量的1%，且分布于不同的立面、部位与楼层。 - 预埋件（或后锚固连接件）检测 - 检查范围：预埋件（或后锚固连接件）、构件与主体结构及构件之间的连接构造、变形缝及墙面转角处的构造。 - 检查数量：按各类结构构件和构造节点总数的1%进行抽样，且均不少于5个构件或5处构造，涉及不同的立面和部位。 - 检查方法：参照《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ139-2001及其它相关标准，具体如下： - 预埋件与幕墙连接节点按《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ139-2001第5.2.2方法检查。 - 后锚固连接节点按《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ139-2001第5.2.4方法检查。 - 接缝密封胶查 接缝密封胶检查外观质量和粘结质量，本项目检查数量为1%，且分布于不同的立面、部位与展馆。 - 五金零件和配件检测 主要检查拉杆（索）体系的坚固件、开启扇的五金配件、石材挂件等五金配件的材质、外观质量、表面腐蚀（锈蚀）以及非金属零件的老化等情况。 抽查数量：按本项目总量的1%，且分布于不同的立面、部位与楼层。 - 幕墙安全性鉴定 - 构件的承载力能力验算 根据现场检查检测获取的各项数据，依据后续使用年限对应的国家、行业技术规范，进行幕墙面板及连接验算、支承结构构件及连接验算。（应按实测数据进行验算） - 构件及构造安全性性鉴定评级 根据检查和验算结果，按《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》DBJ/T15-88-2001第7章的规定分别对以下基本单元进行安全性鉴定评级：面板及连接和支承构件及连接的承载能力、面板及支承构件的连接构造、金属构件不适于继续承载的腐蚀和锈蚀。鉴定结果分为au、bu、cu、du四级。 - 幕墙子单元安全性性鉴定评级 根据2）构件及构造基本单元安全性鉴定评级结果，按《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》DBJ/T15-88-2001第9章的规定分别对以下子单元进行安全性鉴定评级：支承构件及连接、面板构件及连接。鉴定结果分为Au、Bu、Cu、Du四级。 - 整个幕墙安全性鉴定评级 根据幕墙子单元安全性鉴定评级的结果，按《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》DBJ/T15-88-2001第3章的规定对幕墙鉴定单元进行安全性鉴定评级。 - 建筑幕墙安全性鉴定建议 根据幕墙安全性的鉴定评级结果，对检查中发现的问题，根据其严重程度和具体情况给出改进意见和建议。 | 不可偏离 |
| 3 | 施工要求 | - 参加单位需充分考虑和配合会展中心的正常经营需要，不得影响会展中心的正常经营，合理安排施工人员及施工时间。 - 参加单位可要求与采购人共同对所有需保护的设施设备的现状（包括但不仅限于外观、功能等方面）进行现场确认。施工完毕后，参加单位应恢复性安装，且必须保证设备设施外观和功能正常完好。如有损坏，参加单位需在采购人要求的时限内维修或更换直至设备设施正常完好。 - 参加单位应注重现场的文明施工，对施工区域做好围挡，施工垃圾须及时自行清除，不得乱堆乱放。 - 参加单位安排的现场参与专业或特种作业（按相关法律法规和规章制度有持证或资格准入要求的）人员，必须具备相应的有效资格证件，且实际进场人员的资格等级及人员规模不得低于该项目响应文件中承诺的内容。 - 参加单位须根据施工现场的实际情况，制定并提交切实可行的施工组织方案和施工计划，以及针对紧急情况或意外事故的应急预案。严格按照国家有关工程强制性技术规范、标准、规定进行施工。 - 参加单位须建立安全责任制，进入工作现场的施工人员须遵守现场及深圳会展中心的相关规章制度，采取有效的措施保障施工（安装）现场的安全、维护施工（安装）现场的正常工作秩序，在施工过程中要做好成品、半成品及设备设施的保护。确保施工（安装）过程不出现人身安全事故、火灾事故和财产损失。如因中选单位管理不善、组织不力或监管缺失等造成安全责任事故及财产损失的，参加单位自行承担全部责任。 - 施工脚手架搭设应符合脚手架搭设相关规范，不得违规搭设脚手架。 - 参加单位应承诺严格按照安全规程安排施工作业，采购人有权制止现场违规或存在安全隐患的作业现象，并进行相应的处罚。 | 不可偏离 |
| 4 | 验收要求 | - 本项目检测服务内容全部完成后，参加单位应及时提出书面的验收申请，经采购人组织相关部门进行现场验收。 - 根据国家或项目属地及行业相关规范和标准及本通知书的要求进行验收。 | 不可偏离 |
| 5 | 质保服务承诺 | 由于本项目为单次检测工作，无需质量保证期，但中选单位需对本项目的检测质量和服务水平提供相应的专业承诺。 | 不可偏离 |

- 检测及抽取办法

- 幕墙：

- 检验批量/检验频率

- 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每800~1000㎡为一检验批，不足800m2也应划分为一个检验批；建筑幕墙每个检验批每100m2应至少抽查一处，每处不得小于10m2；

- 同一单位工程不连续的幕墙也应划分为一个检验批；

- 对于异型或有特殊要求的幕墙，检验批划分由发包单位和中选单位协商确定。

- 取样方法

- 试件所使用的材料必须与工程实际使用的厂家、规格、型号一致，样件组裝应符合设计要求，不得加设任何特殊附件或釆取其他措施；

- 试件宽度至少应包括一个承受设计荷载的垂直构件；

- 测试高度至少应包括一个层高，并在垂直方向上应有两处或两处以上和承件重结构连接，试件组装和安裝的受力状况应和实际情况相符；

- 单元式幕墙应至少包括一个与实际工程相符的典型十字缝，并有一个完整单元的四边形成于实际工程相同的接缝；

- 全玻璃幕墙试件应有一个完整跨距高度，宽度应至少有两个完整的玻璃宽度；

- 试件应包括典型的垂直接缝、水平接缝和可开启部分，并使试件上可开启部分占试件总面积的比例与实际工程接近。

- 玻璃幕墙胶：

- 检验批量/检验频率

连续生产时每3吨为一批，不足3吨也为一批；间断生产时，每釜投料为一批。

- 取样方法

工程用玻璃或石材、铝塑板各2片300×300mn；副框铝材150×2m，硅酮结构密封胶3支；相同规格浅色对比胶1支。

第二部分：谈判流程

- 谈判流程

- 参加单位按要求准时进入视频会议室；

- 参加单位按时发送文件密码至采购联系人邮箱；

- 宣布竞谈开始，宣读竞谈注意事项、流程；

- 谈判小组推选组长主持谈判；

- 采购联系人对参加单位投标文件解密。投标文件及密码发送符合要求的参加单位进入等待状态（请勿擅离会议视频可视范围）；

- 响应文件的完整性检验和参加单位基本情况的符合性审查；

- 商务及技术需求响应性评定；

- 参加单位按报名顺序作项目的讲解和演示，以及现场回答谈判小组成员的提问，限时20分钟；

- 参加单位提供最终报价，并按要求签名或盖章后将扫描件发送至采购联系人邮箱；

- 谈判小组成员以记名形式采用综合评分法进行评审；

- 综合评分的计算和排序；

- 本项目采购第一候选供应商、备选供应商的确定及“谈判报告”的出具。

- 第三部分：评审办法

- 评审办法

首先对各参加单位进行完整性和符合性审查。对通过完整性和符合性审查的单位，采用100分制综合评分法进行评分。

- 完整性和符合性检查

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 响应文件 | 参加单位提交的响应文件是否按要求编制目录、加密；投标文件的加密密码在规定时间内发给采购人（开标后15分钟内）且文件完整可正常打开；参加单位必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖参加单位公章的响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | 参加单位是否提供以下证明文件： - 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，无尚在生效期内的经营异常或严重违法失信记录。（须提供企业营业执照复印件、履约情况及社会信誉承诺书（格式详见附件）及国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn上公示的企业基础信息、经营异常信息、严重违法失信记录等信息查询结果页面打印件并加盖参加单位公章） - 参加单位须具有幕墙安全检测资质，参加单位必须提供上述资质证明的复印件并加盖参加单位公章。 - 本项目不接受联合体投标，严禁转包或者非法分包。 |
| 控制金额 | 本项目控制金额为20万元，超过上述控制金额的视为无效报价。 |

- 综合评议指标表

| 评分项及评分规则 |  |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（20分） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 权重 |  | 评分规则 |  |
| 1 | 类似工程施工经验 | 20 |  | - 评审标准：2018年1月1日起至本项目采购公告发布之日止，幕墙项目检测累计业绩： 1）建筑玻璃幕墙检测业绩≥300万元，得20分； 2）200万元≤建筑玻璃幕墙检测业绩＜300万元，得15分； 3）100万元≤建筑玻璃幕墙检测业绩＜200万元，得10分； 4）80万元≤建筑玻璃幕墙检测业绩＜100万元，得6分； 5）60万元≤建筑玻璃幕墙检测业绩＜80万元，得3分； 6）40万元≤建筑玻璃幕墙检测业绩＜60万元，得1分。 - 证明文件： 1）投标人自行汇总并计算业绩总金额。 2）所有业绩均须提供合同关键页扫描件或复印件加盖参加单位公章，原件备查。 3）未提供证明资料、或者提供证明资料不清晰、或者无法确认业绩类型/金额者，相应业绩不计分。 4）上述期间内类似业绩累计金额不足人民币40万元的，不得分。 |  |
| 技术部分（40分） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 权重 |  | 评分规则 |  |
| 1 | 技术方案 | 20 |  | - 评审内容：根据对该项目的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案进行横向比较评分。 - 评分标准：优得20分；良得15分；一般得5分。 |  |
| 2 | 项目团队 | 10 |  | - 评审内容：根据对该项目派驻本项目团队进行横向比较评分。 - 评分标准： - 项目负责人为教授级高级工程师的，得5分； - 项目负责人为国家一级注册结构工程师的，得5分。 - 证明文件：提供相关资质证明文件，未按要求提供或提供不清晰导致评委无法判断的不得分，原件备查。以上得分可累加。 |  |
| 3 | 工期 | 10 |  | - 评审内容：根据对该项目的工期的安排及承诺进行横向比较评分。 - 评分标准：在确保项目施工质量和工期要求的基础上，每提前2天得1分，最高得10分。 |  |
| 价格部分（40） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 |  | 权重 | 评分规则 |  |
| 1 | 价格评议 | 40 |  | 价格分的计算公式（价格分保留至小数点后两位） 价格分=（1-︱投标报价-基准价︱÷基准价）×价格权重分 说明：当满足谈判文件要求参加单位的数量大于2家时，以所有有效报价的算术平均值作为基准价。当满足招标文件要求的参加单位数量仅为2家时，以其中较低的价格为基准价。 |  |

算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

1、若分项报价与总价不一致，以总价为准。

2、若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果供应商不接受以上对其错误的更正，采购人将拒绝其参加谈判。

供应商在参加本项目谈判时，无需交纳谈判保证金。如有意参与本项目谈判，请在本邀请通知书规定的报名截止时间前按照要求的方式发送报名回函并致电确认，采购人只接受书面报名成功的单位参加谈判。

供应商在谈判开始2天前如对“邀请通知书”有疑问，须以书面形式（加盖单位公章）向采购人提出，采购人将视疑问性质给予电话或书面形式的答复；在上述时限内，若供应商未提出疑问，即视为供应商已完全理解 “邀请通知书”中载明的所有内容，并不再对此提出任何异议。

谈判开始前的任何时候（包括在答复参加单位提出的疑问时），采购人均可对“邀请通知书”中载明的内容进行修改、补充或澄清，并根据需要决定是否调整谈判时间。

“邀请通知书”相关内容的修改、补充或澄清，采购人将以公告形式对外公开发布，各潜在供应商可及时至本项目采购公告原发布处自行查看并更新相关内容。

- 第四部分：响应文件说明

- 潜在供应商递交响应文件的基本要求及参考清单

按本项目邀请通知书要求编制响应文件，响应文件应编制目录并标注含页码。主要响应文件参考清单如下：

  - 公司情况一览表；

  - 提供企业营业执照（复印件加盖参加单位公章）；

  - 国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）公示的企业信息打印件并加盖参加单位公章；

  - 法定代表人证明书（加盖公章）；

  - 法人授权委托证明书（加盖公章）（如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，身份证原件备查）；

  - 商务条款响应/偏离表；

  - 技术/服务条款响应/偏离表；

  - 项目报价一览表（加盖公章）；

  - 业绩一览表及合同关键页复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 项目/施工方案（根据项目需求提供）；

  - 资质证明文件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 售后服务承诺书（根据项目需求提供）；

  - 现场考察证明（根据项目需求提供）；

  - 项目团队成员简介及认证资格证书复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 企业员工社保证明资料（加盖公章）（根据项目需求提供）；

- 第五部分：参考附件

- 附件1：考察证明

现场考察证明

乙方（                            ）：

已于20*年*月*日参加了采购人（深圳会展中心管理有限责任公司）组织的*项目的现场考察，详细听取了采购人的讲解和要求，已经知晓采购人本次项目的所有内容以及技术要求等。

采购人管理人员签字：

日期：       年   月   日

- 附件2：技术服务响应/偏离表

技术服务响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件技术服务 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 技术服务明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件技术服务》来自于竞争性谈判邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“技术服务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术服务明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。 响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，可在《说明》栏中作出具体说明。“不可偏离项”响应内容为“有”的，视同偏离本项目要求，该响应文件不能通过符合性检查。

参加单位代表签字：

参加单位名称及盖章：

日期：_________年____月____日

- 附件3：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件商务要求 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件商务要求》来自于竞争性谈判邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“商务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”， 响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，可在《说明》栏中作出具体说明。“不可偏离项”响应内容为“有”的，视同偏离本项目要求，该响应文件不能通过符合性检查。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：_________年____月____日

- 附件4：报价一览表（服务/工程/货物）

报价一览表（服务）

项目名称：

币种：人民币         税率：         %          单位：元

| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位名称及盖章：

报价日期：_________年____月____日

报价一览表（工程）（本项目不适用）

工程名称：                     ____________________   __

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位名称及盖章：

报价日期：_________年____月____日

报价一览表（货物）（本项目不适用）

项目名称：                     ____________________   __

交货地点：                         交货期：

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位名称及盖章：

报价日期：_________年____月____日

- 附件5：法定代表人证明书

法定代表人证明书

参加单位名称：

参加单位地址：

营业执照号码：                      ，经济性质：             ，

姓名：           ，性别：     ，年龄：       ，职务：        ，

系                                      的法定代表人。

特此证明

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

参加单位名称及盖章：

日    期：_________年____月____日

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

- 附件6：法人授权委托证明书

法人授权委托证明书

本授权书声明：我           （姓名）系

（参加单位名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的            （姓名）为我公司参与本项目竞争性谈判的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的竞争性谈判响应文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有竞争性谈判过程。本委托书有效期截至        年    月    日。

授权委托书代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人：            ，性别：          ，年龄：          ，

身份证号码：                         ，职务：           ，

参加单位名称及盖章：

参加单位法定代表人（法人签字或盖章）：

授权委托日期：_________年____月____日

说明：1.委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2.委托书不得转让、买卖。

3.将此委托书提交对方作为合同附件。

- 附件7：经营业绩一览表

经营业绩一览表

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期 | 业主单位 | 服务/施工地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：此表格式如不合适，参加单位可自行调整。）

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位名称及盖章：

- 附件8：售后服务承诺书

售后服务承诺书主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：参加单位可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

- 售后服务内容及范围（含保修服务）；

- 售后服务人员安排及联系方式；

- 应急响应时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件价格；

- 其它服务承诺。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位名称及盖章：

日期：        年    月    日

- 附件9：履约情况及社会信誉承诺书

履约情况及社会信誉承诺书

致：        （采购人名称）

我司郑重承诺：

- （参加单位名称）  在最近三年内（       年   月   日至报名截止时间）没有处于被责令停业，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。

- （参加单位名称）  及法定代表人在最近三年内（       年   月   日至报名截止时间）没有行贿犯罪记录。

3、    （参加单位名称）  自       年   月   日至报名截止时间，提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。

以上承诺如有虚假，你方有权取消我方报名、谈判及中选资格，我方同意对由此给你方造成的损失予以赔偿。

参加单位名称及盖章：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：_________年____月____日