竞争性谈判邀请

通知书

项目名称：深圳会展中心消防水泵控制柜、防火卷帘电气控制升级改造项目

深圳会展中心管理有限责任公司

2021年11月

目     录

第一部分：项目要求	1

一、单位名称	1

二、单位地址	1

三、项目名称	1

四、项目介绍	1

五、实施地点	1

六、报名方式及截止时间	1

七、开标时间地点、响应文件递交截止时间、编制形式、递交方式及注意事项	1

八、联系人与联系方式	2

九、结果通知	2

十、特别说明	2

十一、项目要求及数量	3

十二、其他项目说明资料	11

第二部分：谈判流程	13

十三、谈判流程	13

第三部分：评审办法	14

十四、评审办法：	14

（一）完整性和符合性检查	14

（二）综合评议指标表	15

第四部分：响应文件说明	19

十五、被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件	19

第五部分：参考附件	20

附件1：考察证明	20

附件2：技术服务响应/偏离表	21

附件3：商务条款响应/偏离表	22

附件4：报价一览表（服务/工程/货物）	23

附件5：法定代表人证明书	26

附件6：法人授权委托证明书	27

附件7：经营业绩一览表	28

附件8：售后服务承诺书	29

附件9：履约情况及社会信誉承诺书	30

- 第一部分：项目要求

- 单位名称

深圳会展中心管理有限责任公司（以下简称“采购人”）

- 单位地址

深圳市福田区福华三路 深圳会展中心

- 项目名称

深圳会展中心消防水泵控制柜、防火卷帘电气控制升级改造项目

- 项目介绍

为保障会展中心消防水泵、防火卷帘电气控制符合最新消防规范要求，采购人计划对消防水泵控制柜、防火卷帘电气控制升级改造。

采购人现拟采用“竞争性谈判”的方式，选定该项目合作单位，项目具体要求及工程量详见本通知书第十一、十二项。

- 实施地点

深圳会展中心

- 报名方式及截止时间

有意向参与本项目的供应商请于2021年11月17日17时整前（北京时间），将报名文件的盖章扫描版及Word电子版发送至采购联系人制定邮箱并致电确认。逾期报名的（以电子邮件送达时间为准）将不被接受。

- 响应文件递交截止时间、开标时间地点、编制形式、递交方式及注意事项

本项目响应文件盖章扫描版及Word电子版应在2021年11月23日17时整前（北京时间），以加密PDF文档形式发送至采购联系人指定邮箱并致电确认。

本项目开标时间为2021年11月24日上午9时整（北京时间），地点以邮件方式另行通知。

注意事项：

- 为便于开标时的解密操作，响应文件（PDF格式）建议采用常用的压缩加密方式，如 (*.rar)、(*.zip)等压缩格式。

- 请参加单位授权代表熟记文件密码详情，并在开标时间开始后15分钟内发送密码至采购联系人邮箱（为确保开评标工作的保密性并兼顾效率， 密码早发、晚发的，均可能导致废标的不利后果）。

- 所有需要加盖公章的页面均须加盖公章，要求签名之处须有相应的亲笔手写签名或法定有效的私章。

- 联系人与联系方式

联系人：杨先生

电话/传真：0755-82848831

电子邮箱：2692756@qq.com

- 结果通知

本项目谈判结果以采购人签发的“中选通知书”为准，并在深圳阳光采购平台（www.szygcgpt.com）上同步公示。

- 特别说明

- 参加单位必须具备开展视频会议所需的基本网络设备及网络环境。参加单位应自行承担因不具备上述条件或网络环境不佳而导致的无法按要求正常参与本项目竞争性谈判工作的后果，亦不得因此对本项目竞争性谈判过程、结果提出异议。

- 本项目涉及的所有往来资料文件均需通过本单位报名回函上指定的电子邮箱发送和接收，否则可能导致文件不被接收的不利后果。

- 项目要求及数量

| （一）商务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 资格要求 | - 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，无尚在生效期内的经营异常或严重违法失信记录。（须提供企业营业执照复印件、履约情况及社会信誉承诺书（格式详见附件）及国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn上公示的企业基础信息、经营异常信息、严重违法失信记录等信息查询结果页面打印件并加盖参加单位公章） - 参加单位须持有有效的中华人民共和国消防设施工程专业承包二级或以上资质。（提供相应证明文件复印件并加盖参加单位公章） - 参加单位须具有有效的安全生产许可证。（提供证书复印件加盖公章） - 参加谈判的代表必须是单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书的人员。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，各证明书须加盖公章，身份证原件备查）。 - 本项目不接受联合体投标，严禁转包或非法分包。 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | - 参评单位必须按照本项目要求提供总报价及详细工程量清单报价。 - 本项目报价以人民币为结算币种，报价包含参加单位完成本项目所需的所有材料设备费、装卸运输费、施工费、管理费、安全措施费、各项规费及税费等全部费用。 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 | 本项目控制金额为人民币30万元。参加单位报价不得高于上述控制金额，否则参加单位的响应文件视同偏离并做废标处理。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款方式 | - 项目竣工验收合格后支付合同总金额97%，剩余合同金额（3%）留作质保金。 - 质保期满后，如无质量和遗留问题一次性支付剩余质保金（不计利息）。 | 不可偏离 |
| 5 | 工期要求 | 本工程合同工期为合同签订后20个日历日，如遇不可抗力或因配合采购人经营造成的工期延误，经采购人签字确认可顺延合同工期。否则，每延期一天采购人将按照合同金额1％的标准直接从首期应付款项中扣除相应违约金。 | 不可偏离 |
| 6 | 现场踏勘 | - 采购人定于2021年11月18日上午10时整邀请参加单位人员察看现场并讲解项目需求。参加单位应在谈判前指派符合疫情防控要求的人员参加由采购人组织的现场踏勘工作。 - 参加单位须持《现场考察证明》（格式见附件）参加现场踏勘，并在完成现场踏勘后交由采购人管理人员签字确认，并随响应文件一并提交。 - 已报名但未按要求参加现场踏勘的参加单位视为已理解并认同本次踏勘所涉及的全部内容，且对本次踏勘的组织实施过程无异议。参加单位自行承担因不参加现场踏勘所可能造成的一切后果（包括因此失去投标资格的情形）。 - 鉴于疫情防控要求，参加单位须至少提前2～3天与踏勘联系人预约并确认最新的疫情防控要求。否则，将可能导致参加单位不能进入涉深圳会展中心管控区域的踏勘现场的不利后果。参加单位必须保证所预约备案的踏勘人员严格符合政府主管部门及招标人防疫要求，否则由此带来的一切问题均由参加单位负责。且招标人有权拒绝未预约备案人员参加本项目踏勘活动。 - 踏勘联系人：刘经理 联系电话：0755-82848835。 集合地点：深圳会展中心1号馆9号门。 | 不可偏离 |
| （二）技术/服务需求 |  |  |  |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 工程位置 | 深圳会展中心 | 不可偏离 |
| 2 | 主要工程量概述 | 序号; 名称; 规格. 消防水泵控制柜. 1; 保护性拆旧; 数量：5套. 保护性拆除水泵控制柜及运输，并保证原来电源、控制线路完好（含机座拆除）. 2; 消防水泵控制柜新装; - 消防水泵控制柜须具有下列功能： - 消防远程启泵，只能现场手动停泵功能； - 远程手动启泵，需要能在故障时自动切备用泵； - 压力开关直启泵，只能现场手动停泵功能； - 高位水箱处流量开关直启泵功能，现场停泵功能； - 消防水池低水位报警功能； - 控制柜主电故障时，具有声光蜂鸣器报警功能及远程监视功能 。 - 消防水泵控制柜设置紧急启泵功能 。 - 参考品牌 - 消防水泵控制柜：山东双轮；上海凯泉、金石电控或不低于参考品牌质量的其他品牌. - 消防水泵控制柜内接触器、继电器参考品牌施耐德、ABB、西门子或不低于参考品牌质量的其他品牌。 - 消防水泵控制柜数量 - 消防栓水泵控制柜1套；控制水泵电动机台数2台、每台额定功率：75KW； - 喷淋泵控制柜1套：控制水泵电动机台数：3台、每台额定功率：55KW； - 水炮泵控制柜1套：控制水泵电动机台数：3台、每台额定功率：55KW； - 雨淋泵制柜1套：控制水泵电动机台数：3台、每台额定功率：110KW； - 水幕泵制柜1套：控制水泵电动机台数：3台、每台额定功率：55KW。 - 规格参数 - 具有消防产品3C认证 - 工作电压：380V - 基座供应及安装：数量5套、规格1000*600mm， - 西门子模块：数量10套，工作电压：DC24V、型号：DC1131AA、具有消防产品3C认证。 - 系统安装及联合调试。. 防火卷帘门. 序号; 名称; 规格. 1; 拆除原有卷帘控制箱; 数量：40套. 保护性拆除防火卷帘门控制箱（须夜间施工、高度3米以上）. 2; 防火卷帘控制箱新装; 数量：40套. 须与原系统匹配，并具有功能 - 具有主备电源转换功能，且可为原防火卷帘电机等部件供电。 - 能通过手动控制装置控制防火卷帘执行上升、停止、下降动作，接收防火卷帘限位器的反馈信号、控制防火卷帘执行相应动作，并发出卷帘动作声、光指示信号。 - 能接收探测器火灾报警信号，控制防火卷帘完成相应动作，并发出防火卷帘动作声、光指示信号。 - 用于疏散通道上的控制器应满足下述要求: - 与其相关的火灾探测器组的感烟火灾探测器动作后，输出控制防火卷帘下降至中限位(距地或楼面1.8m±0.1m)的控制信号; - 与其相关的火灾探测器组的感温火灾探测器动作后，输出控制防火卷帘下降到下限位的控制信号。 - 用于防火分隔的控制器在与其相关的火灾探测器组动作后，输出控制卷帘下降到下限位的控制信号。 - 能接收来自与其相连的消防联动控制设备的半降、全降控制信号，在3s内发出控制防火卷帘完成相应动作的信号，并发出防火卷帘动作声、光指示信号。 - 能向消防控制中心发送与其相关的火灾探测器组的火灾报警信号和防火卷帘的关闭(状态)信号。 - 用于疏散通道上的控制器应设有具有同样优先级的两套手动控制装置，且分别设置。 - 在防火卷帘自动下降过程中，通过手动控制装置应能够优先插入急停操作，防火卷帘急停延时后，输出控制信号控制防火卷帘自动下降至下限位置。如急停时防火卷帘处于中限以下位置，应首先自动控制防火卷帘升至中限位置后延时。此功能应能重复进行。中停限位延时时间可调。 - 现场手动控制装置、与控制器相关的火灾探测器组(如连接)、消防联动控制设备的控制优先级由高到低排序(在有火灾报警信号或来自消防联动控制设备的控制信号存在的情况下，现场手动控制装置的下降按键失效)。 - 控制器应能控制速放控制装置，产生足够的推(拉)力和行程，开启卷门机制动机构使卷帘能依靠自重下降，并可控制卷帘在某一预设位置停留。 - 具有温控释放功能，用于火灾发生时，在无人和断电的状态下，周围环境达到73℃以上时,玻璃球爆裂，在拉伸弹簧的作用下，拉动钢丝绳，使手拉钩向上，脱离刹车，卷帘门在自重作用下而下降，有效隔绝烟雾、火势的蔓延,从而防止火灾的扩大。 - 锁控功能:锁控开关设于箱内控制操作面板上，锁上箱门防止外人手动操作。 - 声、光信号： - 声信号分为三种声音:a）运行声b）故障声c)火警声。 - 火警声压级＞85db。 - 系统安装及联合调试. 3; 感烟探测器新装（含底座）; - 数量：80套 - 须与原火灾报警主机充分兼容（参考品牌型号为西门子OP720-CN） - 符合国家标准GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》 - 采用探测算法进行智能信号评估,提供早期安全烟雾探测 - 内置16位高性能处理芯片,分布智能,快速判别真伪火警,减少总线传输及主CPU工作负荷 - 应用环境变更自动侦测警告(比如房间用途发生变更时) - 持续对测量值予以数字补偿,从而维持探测器整个工作周内恒定的灵敏度,探测器受污染将在控制器上予以报知内置自检功能 - 内置短路隔离器，自动隔离回路中的故障线路部分 - 通电自适应编址,无需手动拨码或预设编址,免除人为差错 - 特殊设计的测量烟室保证尘埃和纤维沉积不会降低探测器灵敏度 - 抛光低反射迷宫结构保证光线反射路径严格受控,完全吸收干扰光线,有效防止非受控散射光照射到接收器上影响探测行为模式 - 内置防潮防护涂层,提供高度防潮和抗腐蚀性能极高的抗电磁干扰性能 - 探测器上内置自由编程控制输出,可连接指示灯或者控制模块-可由其他探测器或者探测器分组联动 - 内置反应指示灯,提供无方向性指示(360°可见视角) - 与控制器采用两线制总线连接，支持环路、支路和分支多种方式。. 4; 感温探测器（含底座）; - 数量：80套 - 须与原火灾报警主机充分兼容（参考品牌型号为西门子HI720-CN） - 符合国家标准GB4716-2005《点型感温火灾探测器》·灵敏温度传感器技术 - 可编程设定为定温型探测器或者差温型探测器 - 内置16位高性能处理芯片,分布智能,快速判别真伪火警,减少总线传输及主CPU工作负荷 - 提供不同级别的报警 - 内置自检功能 - 内置短路隔离器,隔离回路中的故障线路部分 - 内置防潮防护涂层,提供高度防潮和抗腐蚀性能 - 通电自适应编址,无需手动拨码或预设编址,免除人为差错 - 极高的抗电磁干扰性能 - 探测器上内置自由编程控制输出,可连接指示灯或者控制模块-可由其他探测器或者探测器分组联动 - 内置反应指示灯,提供无方向性指示(360°可见视角)·现代优雅外形设计 - 与控制器采用两线制总线连接,支持环路、支路和分支多种方式. 5; 铁线管刷防火涂料; 喷、涂遍数:刷防火涂料二遍. 6; 电气配管; - 数量：800米 - 2、敷设方式:明敷 - 材质:铁线管 - 规格:Φ20. 7; 电气配线; - 数量：800米 - 规格:ZR-RVS 2*2.5mm2. 8; 蓄电池; - 数量：40个 - 容量≧2.6AH. | 不可偏离 |
| 4 | 施工要求 | - 中选单位采购的安装材料、设备及配件，须保证产品质量符合最新国家相关产品质量、消防和安全标准要求。 - 中选单位承诺严格按照最新国家及属地政府相关法律法规，安全规程安排施工作业，并注重现场的文明施工，对施工区域的施工垃圾自行清除，不得乱堆乱放。采购人有权制止现场违规或存在安全隐患的作业现象。如因中选单位管理不善、组织不力或监管缺失等造成安全责任事故及财产损失的由中选单位负全部责任。 - 由于现场施工带电设备较多，中选单位除须对该施工区域设备设施进行全面保护并确保设备正常运行外，还须根据施工现场的实际情况，制定并提交切实可行的施工组织方案和施工计划，以及针对紧急情况或意外事故的应急预案，经采购人批准后方可以进行施工。 - 中选单位应对现场的施工安全负全责，必须采取一切切实有效的安全措施（包含但不仅限于每日进场前的施工安全宣讲、设置安全可靠的防护设施、显眼位置设置危险警示标识、防高空坠物围栏等措施），以确保现场施工人员及第三方人员人身及财产安全，并自觉杜绝所有违章违规及无防护措施的危险作业行为。 - 设置现场施工及安全管理负责人，须完善各项操作规程，确保本项目保质保量安全竣工，同时须提供该负责人姓名、电话、职务及身份证复印件（原件备查）等信息，并加盖公章。拟派施工人员须同时具有有效的中级消防设施操作员和电工操作证,或者同时具备四级建（构）筑物消防员和电工操作证证书。 - 本项目施工场所为正常运营中的会展中心，工程施工方案及组织实施应严密周详，施工应充分考虑在不影响运营单位经营的前提下进行。如确有难以避让的施工区域，需提前与运营单位现场管理人员进行协商，特别要注意做好安全防护措施及应急预案。 - 施工现场施工必须做好原有设备、设施、墙面地面等运营单位财产保护措施，由于中选单位措施不当造成运营单位设备设施损坏或财产损失、或第三方人身伤害或财产损失，中选单位应承担全部责任。 | 不可偏离 |
| 5 | 验收要求 | - 项目安装调试完工并试运行7天后，中选单位提出书面验收申请，由中选单位和采购人相关专业人员进行项目综合验收。如验收结果中有整改项，中选单位须在规定的时间内完成整改并待全部整改施工完毕后方可按照上述程序另行提出书面验收申请。 - 核验施工项目的技术指标是否满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、 《防火卷帘》 GB14102-2005、 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB50877-2014 等有关标准、规范和招标文件要求。 - 如本招标文件要求低于国家或工程属地相关技术规范或标准的，按照国家或工程属地相关技术规范或标准验收。上款未及部分或上款要求低于国家或地方相关技术规范或标准的，按照国家或工程属地相关技术规范或标准验收 | 不可偏离 |
| 6 | 竣工文件资料 | - 有完整的技术档案和施工管理资料，包含但不仅限于竣工图纸等。 - 有完整的设备、材料的合格证及必要的进场试验检测报告。 - 上述竣工图文资料的形式和内容均须符合国家或工程属地相关法律法规和规章制度的要求。 |  |
| 7 | 工程质保服务承诺 | - 本项目工程质量保修期至少为2年，最终质量保修期以《质量保证承诺书》上的免费保修年限承诺为准。 - 《质量保证承诺书》包括但不限于免费保修年限承诺、质量保修期内保修承诺、应急响应时间、应急服务联系方式、质量保修期满后的服务方案及备品备件报价等内容。 | 不可偏离 |

- 其他项目说明资料

无

- 第二部分：谈判流程

- 谈判流程

- 参加单位按要求准时进入视频会议室；

- 参加单位按时发送文件密码至采购联系人邮箱；

- 宣布竞谈开始，宣读竞谈注意事项、流程；

- 谈判小组推选组长主持谈判；

- 采购联系人对参加单位投标文件解密。投标文件及密码发送符合要求的参加单位进入等待状态（请勿擅离会议视频可视范围）；

- 响应文件的完整性检验和参加单位基本情况的符合性审查；

- 商务及技术需求响应性评定；

- 参加单位按报名顺序作项目的讲解和演示，以及现场回答谈判小组成员的提问，限时20分钟；

- 参加单位提供最终报价，并按要求签名或盖章后将扫描件发送至采购联系人邮箱；

- 谈判小组成员采用有记名投票方式按综合评议指标评分；

- 综合评分的计算和排序；

- 本项目采购第一候选供应商、备选供应商的确定及“谈判报告”的出具。

- 第三部分：评审办法

- 评审办法：

首先对各参加单位进行完整性和符合性审查。对通过完整性和符合性审查的单位，采用100分制综合评分法进行评分。

- 完整性和符合性检查

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 响应文件 | 参加单位提交的响应文件是否按要求编制目录、加密；投标文件的加密密码在规定时间内发给采购人（开标后15分钟内）且文件完整可正常打开；参加单位必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖参加单位公章的响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | - 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，无尚在生效期内的经营异常或严重违法失信记录。（须提供企业营业执照复印件、履约情况及社会信誉承诺书（格式详见附件）及国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn上公示的企业基础信息、经营异常信息、严重违法失信记录等信息查询结果页面打印件并加盖参加单位公章） - 参加单位须持有有效的中华人民共和国消防设施工程专业承包二级或以上资质。（提供相应证明文件复印件并加盖参加单位公章） - 参加单位须具有有效的安全生产许可证。（提供证书复印件加盖公章） - 本项目不接受联合体投标，严禁转包或非法分包。 |
| 控制金额 | 本项目总控制金额为30万元，超过上述控制金额的视为无效报价。 |

- 综合评议指标表

| 评分项及评分规则 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  | 40 |
| 1.若进入评审环节的供应商数量为三家及以上时，以所有满足谈判文件要求参加单位报价的算术平均值为基准价。 2.若进入评审环节的供应商数量只有两家时，则以最低报价作为基准价评议。 3.价格分均保留至小数点后两位。 4.价格分计算公式如下： （1-¦投标报价-基准价¦÷基准价）×价格权重 |  |  |  | 40 |
| 二、商务部分 |  |  |  | 20 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 资格情况及通过相关认证情况 | 5 | - 参加单位具有质量、环境、职业健康安全管理体系认证（每获得1个得1分，共3分）。 - 参加单位具有消防设施工程设计专项甲级资质的，得1分。 - 参加单位具有建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质的，得1分。 - 说明：要求提供相关认证证书复印件并加盖参加单位公章，作为得分依据（原件备查）。 | 评委打分 |
| 2 | 项目业绩 | 6 | - 参加单位自2019年1月1日至本项目采购公告发布之日止（以合同签订时间为准）在国内承接的公共建筑（如展览馆、音乐厅、商业综合体、写字楼等）消防工程建设、维修改造或维保类业绩，每提供一个得1分，最高3分。 - 参加单位自2019年1月1日至本项目采购公告发布之日止（以合同签订时间为准）在国内承接的单体建筑面积大于10万平米公共建筑（如展览馆、音乐厅、商业综合体、写字楼等）消防工程项目业绩，每提供一个得1分，最高3分。 - 说明： - 参加单位自行汇总并计算第（1）项业绩总金额。 - 提供体现上述信息的相应合同的关键页复印件并加盖参加单位公章。合同关键页包含但不限于项目名称、建设单位名称、合同主要内容、合同金额、签订时间、履约地点、甲乙双方盖章等信息，未按要求提供相应资料者，不计分。 - 同一个合同在本评议项第1、2条中可重复计分。 - 提供 “单体建筑面积大于10万平方米（含）”的证明资料，并加盖参加单位公章，否则不得分。 | 评委打分 |
| 3 | 服务承诺 | 4 | 根据各参加单位承诺的质保期年限比较，质保期年限越长得分越高。在满足两年基本要求的前提下，质保期每增加1年得2分，最高4分。 | 评委打分 |
| 4 | 人员投入 | 5 | - 综合评议拟投入本项目的人员的数量、职称或技术等级等内容，（优得3分，良得1分，差不得分）。 - 拟指派的本项目负责人具备注册消防工程师、注册安全工程师二级及以上执业资格的，每种证得1分，共2分，未提供或不具备的不得分。 - 证明文件：须提交相应的资质证书复印件加盖参加单位公章，并提交以上人员近3个月社保缴交明细（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月），均提供扫描件或复印件并加盖参加单位公章。 | 评委打分 |
| 三、技术部分 |  |  |  | 40 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 设备性能要求及其他要求 | 20 | - 根据参加单位投标文件提供的防火卷帘控制箱品牌、技术参数、功能等情况进行综合评议：优得6分，良得4分，中2分，差得1分）。 - 根据参加单位投标文件提供的水泵控制柜使用的接触器、继电器、阻燃电缆的品牌、技术参数、功能等情况进行综合评议：优得10分，良得6分，中3分，差得1分）。 - 根据参加单位投标文件提供的探测器品牌、技术参数等情况进行综合评议：优得4分，良得2分，中1分，差得0分）。 | 评委打分 |
| 2 | 施工组织措施及方案 | 20 | 对投标单位所提供的包括但不仅限于项目组织架构、进度计划、应急预案等内容进行综合比较，方案、计划、措施越科学合理、安全性越高、可操作性越强的，得分越高，（优得20分，良得15分，中10分，差得0分）。 | 评委打分 |

算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

1、若分项报价与总价不一致，以总价为准。

2、若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果供应商不接受以上对其错误的更正，采购人将拒绝其参加谈判。

供应商在参加本项目谈判时，无需交纳谈判保证金。如有意参与本项目谈判，请在本邀请通知书规定的报名截止时间内按照要求的方式发送报名回函并致电确认，采购人只接受书面报名成功的单位参加谈判。

供应商在谈判开始2天前如对“邀请通知书”有疑问，须以书面形式（加盖单位公章）向采购人提出，采购人将视疑问性质给予电话或书面形式的答复；在上述时限内，若供应商未提出疑问，即视为供应商已完全理解 “邀请通知书”中载明的所有内容，并不再对此提出任何异议。

谈判开始前的任何时候（包括在答复参加单位提出的疑问时），采购人均可对“邀请通知书”中载明的内容进行修改、补充或澄清，并根据需要决定是否调整谈判时间。

“邀请通知书”相关内容的修改、补充或澄清，采购人将以公告形式对外公开发布，各潜在供应商可及时至本项目采购公告原发布处自行查看并更新相关内容。

- 第四部分：响应文件说明

- 潜在供应商参评时应递交的报价清单和响应文件

按本项目邀请通知书要求编制响应文件，响应文件应编制目录并标注含页码。主要响应文件参考清单如下（具体以商务、技术/服务需求要求为准）：

  - 公司情况一览表；

  - 提供企业营业执照（复印件加盖参加单位公章）；

  - 国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）公示的企业信息打印件并加盖参加单位公章。；

  - 法定代表人证明书（加盖公章）；

  - 法人授权委托证明书（加盖公章）（如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，身份证原件备查）；

  - 商务条款响应/偏离表；

  - 技术/服务条款响应/偏离表；

  - 项目报价一览表（加盖公章）；

  - 业绩一览表及合同关键页复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 项目/施工方案（根据项目需求提供）；

  - 资质证明文件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 售后服务承诺书（根据项目需求提供）；

  - 现场考察证明（根据项目需求提供）；

  - 项目团队成员简介及认证资格证书复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 企业员工社保证明资料（加盖公章）（根据项目需求提供）；

- 第五部分：参考附件

- 附件1：考察证明

现场考察证明

参加单位（                            ）：

已于20*年*月*日参加了采购人组织的________________________________项目的现场考察，详细听取了采购人的讲解和要求，已经知晓采购人本次项目的所有内容以及技术要求等。

采购人管理人员签字：

深圳会展中心管理有限责任公司

日期：       年   月   日

- 附件2：技术服务响应/偏离表

技术服务响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件技术服务 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 技术服务明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件技术服务》来自于竞争性谈判邀请通知书《项目要求及数量》中的“技术服务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术服务明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。 响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，可在《说明》栏中作出具体说明。“不可偏离项”响应内容为“有”的，视同偏离本项目要求，该响应文件不能通过符合性检查。

参加单位代表签字：

参加单位名称及盖章：

日期：_________年____月____日

- 附件3：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件商务要求 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件商务要求》来自于竞争性谈判邀请通知书《项目要求及数量》中的“商务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”， 响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，可在《说明》栏中作出具体说明。“不可偏离项”响应内容为“有”的，视同偏离本项目要求，该响应文件不能通过符合性检查。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：_________年____月____日

- 附件4：报价一览表（服务/工程/货物）

报价一览表（服务）

项目名称：

币种：人民币         税率：         %          单位：元

| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位名称及盖章：

报价日期：_________年____月____日

报价一览表（工程）

工程名称：                     ____________________   __

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位名称及盖章：

报价日期：_________年____月____日

报价一览表（货物）

项目名称：                     ____________________   __

交货地点：                         交货期：

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位名称及盖章：

报价日期：_________年____月____日

- 附件5：法定代表人证明书

法定代表人证明书

参加单位名称：

参加单位地址：

营业执照号码：                      ，经济性质：             ，

姓名：           ，性别：     ，年龄：       ，职务：        ，

系                                      的法定代表人。

特此证明

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

参加单位名称及盖章：

日    期：_________年____月____日

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

- 附件6：法人授权委托证明书

法人授权委托证明书

本授权书声明：我           （姓名）系

（参加单位名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的            （姓名）为我公司参与本项目竞争性谈判的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的竞争性谈判响应文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有竞争性谈判过程。本委托书有效期截至        年    月    日。

授权委托书代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人：            ，性别：          ，年龄：          ，

身份证号码：                         ，职务：           ，

参加单位名称及盖章：

参加单位法定代表人（法人签字或盖章）：

授权委托日期：_________年____月____日

说明：1.委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2.委托书不得转让、买卖。

3.将此委托书提交对方作为合同附件。

- 附件7：经营业绩一览表

经营业绩一览表

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期 | 业主单位 | 服务/施工地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：此表格式如不合适，参加单位可自行调整。）

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位名称及盖章：

- 附件8：售后服务承诺书

售后服务承诺书主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：参加单位可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

- 售后服务内容及范围（含保修服务）；

- 售后服务人员安排及联系方式；

- 应急响应时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件价格；

- 其它服务承诺。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位名称及盖章：

日期：        年    月    日

- 附件9：履约情况及社会信誉承诺书

履约情况及社会信誉承诺书

致：        （采购人名称）

我司郑重承诺：

- （参加单位名称）  在最近三年内（       年   月   日至报名截止时间）没有处于被责令停业，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。

- （参加单位名称）  及法定代表人在最近三年内（       年   月   日至报名截止时间）没有行贿犯罪记录。

3、    （参加单位名称）  自       年   月   日至报名截止时间，提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。

以上承诺如有虚假，你方有权取消我方报名、谈判及中选资格，我方同意对由此给你方造成的损失予以赔偿。

参加单位名称及盖章：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：_________年____月____日