竞争性谈判邀请

通知书

项目名称：深圳会展中心高压电缆线耐压和绝缘测试项目

深圳会展中心管理有限责任公司

2021年12月

目     录

第一部分：项目要求	1

一、 单位名称	1

二、 单位地址	1

三、 项目名称	1

四、 项目介绍	1

五、 实施地点	1

六、 报名方式及截止时间	1

七、 开标时间地点、响应文件递交截止时间、编制形式、递交方式及注意事项	1

八、 联系人与联系方式	2

九、 结果通知	2

十、 特别说明	2

十一、 项目要求及数量	3

十二、 其他项目说明资料	8

第二部分：谈判流程	9

十三、 谈判流程	9

第三部分：评审办法	10

十四、 评审办法：	10

（一）	符合性检查	10

（二）	综合评议指标表	11

第四部分：响应文件说明	15

十五、 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件	15

第五部分：参考附件	16

附件1：考察证明	16

附件2：技术服务响应/偏离表	17

附件3：商务条款响应/偏离表	18

附件4：报价一览表（服务）（本项目不适用）	19

附件5：报价一览表（工程）	20

附件6：报价一览表（货物）（本项目不适用）	21

附件7：法定代表人证明书	22

附件8：法人授权委托证明书	23

附件9：经营业绩一览表	24

附件10：售后服务承诺书	25

附件11：履约情况及社会信誉承诺书	26

- 第一部分：项目要求

- 单位名称

深圳会展中心管理有限责任公司（以下简称“采购人”）

- 单位地址

深圳市福田区福华三路深圳会展中心

- 项目名称

深圳会展中心高压电缆线耐压和绝缘测试项目

- 项目介绍

本项目是采购人根据南方电网电力设备预防性试验规程关于高压电缆线每1-3年进行一次维护保养和测试工作等的要求而开展的，采购人现采用“竞争性谈判”的方式，选定该项目合作单位，项目具体要求及工程量详见本通知书第十一项。

- 实施地点

深圳会展中心

- 报名方式及截止时间

有意向参与本项目的供应商请于2021年12月25日12时整前（北京时间），将报名文件的盖章扫描版及Word电子版发送至采购联系人制定邮箱并致电确认。逾期报名的（以电子邮件送达时间为准）将不被接受。

- 开标时间地点、响应文件递交截止时间、编制形式、递交方式及注意事项

本项目响应文件盖章扫描版及Word电子版应在2021年12月30日12时整前（北京时间），以加密PDF文档形式发送至采购联系人指定邮箱并致电确认。

本项目开标时间为2021年12月30日16时整（北京时间），地点以邮件方式另行通知。

注意事项：

- 为便于开标时的解密操作，响应文件（PDF格式及Word版）必须制作为一个压缩文件后再行加密，否则可能导致响应文件无效或被拒收的不利后果。建议采用WinRAR或WinZip常用的压缩软件进行压缩和加密。

- 请参加单位授权代表熟记文件密码详情，并在开标时按照现场指令发送密码至采购联系人邮箱（为确保开评标工作的保密性并兼顾效率，密码早发、晚发的，均可能导致废标的不利后果）。

- 所有需要加盖公章的页面均须加盖公章，要求签名之处须有相应的亲笔手写签名或法定有效的私章。

- 联系人与联系方式

联系人:杨先生

电话： 0755-82848831

电子邮箱：2692756@qq.com

- 结果通知

本项目谈判结果以采购人签发的“中标通知书”为准，并在深圳阳光采购平台（www.szygcgpt.com）上同步公示。

- 特别说明

- 参加单位必须具备开展视频会议所需的基本网络设备及网络环境。参加单位应自行承担因不具备上述条件或网络环境不佳而导致的无法按要求正常参与本项目竞争性谈判工作的后果，亦不得因此对本项目竞争性谈判的过程、结果提出异议。

- 本项目涉及的所有往来资料文件均需通过本单位报名回函上指定的电子邮箱发送和接收，否则可能导致文件不被接收的不利后果。

- 项目要求及数量

| （一）商务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 资质要求 | - 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，无尚在处罚期内的经营异常信息、无严重违法失信记录。（须提供企业营业执照、履约情况及社会信誉承诺书（格式详见附件11）及国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn上公示的企业基础信息、经营异常信息、严重违法失信记录等信息查询结果页面打印件并加盖参加单位公章） - 参加单位必须具备承装（修、试）电力设施许可证资质五级或以上资质（参加单位必须提供上述资质证明文件并加盖参加单位公章）。 - 参加谈判的代表必须是单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书的人员。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如参加单位法定代表人为本项目谈判代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，各证明书均须加盖公章，身份证原件备查）。 - 本项目不接受联合体投标，严禁任何形式的转包或非法分包。 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | 本项目报价以人民币为结算币种、采用总价包干的报价方式，报价含增值税、材料费、测试费、管理费、措施费等完成本项目所需的全部费用。 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 | 本项目控制金额为20.18万元（含税），参加单位报价不得高于上述控制金额，否则参加单位的响应文件视同偏离并视为无效报价。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款要求 | （1） 项目完成后参加单位提供检测报告和总结报告并经采购人现场验收合格后，一次性支付全额合同款项。 （2） 有关付款详细事宜以合同条款为准。 | 不可偏离 |
| 5 | 工期 | 合同签订后，10个日历日以内（含）完成竣工验收。如遇不可抗拒或因配合招标人经营造成的工期延误，经招标人书面签字确认后可顺延合同工期。否则，每延期一天采购人将按2000元/天的标准直接从当期应付款项中扣除相关款项作为违约金。 | 不可偏离 |
| 6 | 项目人员 | （1） 参加单位须指定项目负责人负责联络协调及跟进该项目具体实施，提供该负责人姓名、电话、职务等信息、身份证复印件（以上资料加盖参加单位公章，原件备查）。 （2） 参加单位须设置现场专职安全员，并具有相关的有效安全员资格证，并提供相应证件证明文件并加盖参加单位公章。 （3） 参加单位安排的试验人员具有特种（高压试验）证，操作人员须具备电力电缆作业证或高压电工作业证，并提交拟安排人员证件复印件加盖公章（进场前须另行向采购人书面报备）。 （4） 项目负责人及拟投入本项目人员一经确定，不得随意更换（采购人另有要求的除外）；如确需更换的，须提交书面申请并经采购人同意后方可更换。 （5） 所有要求提供的资料需清晰、完整，否则视同未提供。 | 不可偏离 |
| 7 | 现场踏勘 | - 采购人定于2021年12月25日14时30分邀请参加单位人员察看现场并讲解项目需求。参加单位应在谈判前指派符合疫情防控要求的人员参加由采购人组织的现场踏勘工作。 - 参加单位须持《现场考察证明》（格式见附件）参加现场踏勘，并在完成现场踏勘后交由采购人管理人员签字确认后，于响应文件中一并提交。 - 已报名但未参加现场踏勘的参加单位视为已理解并认同本次踏勘所涉及的全部内容，且对本次踏勘的组织实施过程无异议。参加单位自行承担因不参加现场踏勘所可能导致的一切不利后果。 - 鉴于疫情防控要求，投标人须至少提前一天与踏勘联系人预约，并按要求备案本单位指定踏勘人员信息（参加踏勘人员须出示48小时核酸检测阴性证明）。否则，将可能导致投标人不能进入涉深圳会展中心管控区域的踏勘现场的不利后果。投标人必须保证所预约备案的踏勘人员严格符合政府主管部门及招标人防疫要求，否则由此带来的一切问题均由参加单位负责。且招标人有权拒绝未预约备案人员参加本项目踏勘活动。 - 踏勘联系人：周工 联系电话：0755-82848734 集合地点：深圳会展中心北2门 | 不可偏离 |
| （二）技术/服务需求 |  |  |  |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 工程位置 | 深圳会展中心高压配电室 | 不可偏离 |
| 2 | 测试内容 | 根据南方电网电力设备预防性试验规程（Q/CSG1 14002-2011）文件相关要求，开展电力设备预防性维护保养和测试工作，包括但不仅限于下列内容： （1） 59条高压电缆线的测试内容包括电缆探伤、绝缘测试、接地电阻测试、耐压测试，具体如下： 1) 分别对每一相电缆进行绝缘电阻测量。测量方法：对其中一相电缆进行试验或测量时，应将其它两相电缆导体、金属屏蔽或金属套与铠装层一起接地。 2) 检查电缆外观有无明显缺陷、油污、裂纹等，颜色、规格是否符合安全运行的要求。 3) 绝缘线芯颜色或数字标识是否齐全、符合要求，有无褪色。 4) 电缆的接头检查。 5) 直流耐压试验：测试耐压5分钟时的泄漏电流值是否大于耐压1分钟时的泄漏电流值。 6) 工频耐压试验：测试电缆是否能够承受工频试验电压1分钟而不发生击穿以及绝缘闪络。 7) 电缆绝缘电阻测量：对电缆线芯之间和线芯与外皮之间绝缘电阻进行测量。检测绝缘电阻值是否符合国家相关标准。 （2） 17套3*95 mm2高压电缆线头及其制作安装。 1) 高压电缆线在试验过程中需要对电缆线的终端头拆除后才能进行检测。 2) 电缆终端头的拆除和安装。 3) 95mm2线耳51个、配套螺丝一批。 4) 提供17套三芯户内终端冷缩头8.7/15KV以及安装。 | 不可偏离 |
| 3 | 安装调试和施工要求 | （1） 参加单位需提交施工方案,包括但不限于人员组织、施工工艺、施工进度表、安全管理措施等。 （2）在测试中如发现除本项目涉及的17条高压电缆线头外的不合格设备、材料的，由采购人负责采购相应设备、材料，中选单位负责安装调试。 （3） 参加单位须根据施工现场的实际情况，制定并提交紧急情况或意外事故的应急预案。 （4） 参加单位要熟悉电缆线所有技术参数与检测规范，能应急处理各种问题，发现设备缺陷能及时书面告知采购人。 （5） 试验前后的高压停送电的开关倒闸操作，严格按照高压倒闸操作规程操作。倒闸操作人员必须具备电力电缆作业证或高压电工作业证。 （6） 拆除本次试验的电缆线头，并使所有的电缆线头与设备保持安全距离；测试完成后再安装复原，且所有螺丝安装扭矩符合国家相关标准。 （7） 拆除前须做好相序标识，必须确保完成测试并送电后的相序与测试前保持一致。 （8） 施工前须对现场进行勘查，熟悉现场情况。 （9） 测试完后提供高压电缆线检测报告和总结报告。 （10）参加单位须注重现场的文明施工，对施工区域的施工垃圾须及时自行清除，不得乱堆乱放。 （11）参加单位应建立安全责任制，进入现场的工作人员须遵守国家、所属地主管部门及采购人的相关规章制度，采取有效的措施保障现场的安全、维护现场的正常工作秩序，在服务过程中要做好人员、成品、半成品及设备设施的保护。确保服务过程中不出现人身安全事故、火灾事故和财产损失等重大安全事故。如因参加单位管理不善、组织不力或监管缺失等造成安全责任事故及财产损失的由参加单位负全部责任。 （12）参加单位承诺严格按照安全规程安排施工作业，采购人有权制止现场违规或存在安全隐患的作业行为。 | 不可偏离 |
| 4 | 验收要求 | （1） 工程完工后，中标单位应及时提出书面验收申请，经采购人组织相关部门进行现场验收。 （2） 根据国家相关电力安装施工规范和标准进行验收： 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2018。 | 不可偏离 |

- 其他项目说明资料

无

- 第二部分：谈判流程

- 谈判流程

- 按要求提前进入视频会议室且谈判开始后所有与会人员全程不可擅离音频、视频可视范围（调试设备音、视频，会前准备）

- 宣布竞谈开始，宣读竞谈注意事项、流程；

- 谈判小组推选组长主持谈判；

- 参加单位按要求发送文件密码至采购联系人邮箱（早发或晚发均将导致响应文件无效）；

- 采购联系人对参加单位投标文件解密。投标文件及密码发送符合要求的参加单位进入等待状态（请勿擅离会议视频可视范围）；

- 响应文件的完整性检验和参加单位基本情况的符合性审查；

- 商务及技术需求响应的不可偏离检查；

- 参加单位按报名顺序作项目的讲解和演示，以及现场回答谈判小组成员的提问；

- 参加单位提供最终报价，并按要求签名或盖章后将扫描件发送至采购联系人邮箱；

- 谈判小组成员采用综合评分法评分；

- 综合评分的计算和排序；

- 本项目采购第一候选供应商、备选供应商的确定及“谈判报告”的出具。

- 第三部分：评审办法

- 评审办法：

首先对各参加单位进行符合性审查。对通过符合性审查的单位，采用100分制综合评分法进行评分。

- 符合性检查

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 响应文件 | 参加单位提交的响应文件是否按要求编制目录、加密；投标文件的密码在规定时间内发给采购人且文件完整可正常打开；参加单位必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖参加单位公章的响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | - 参加单位是否为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，是否存在尚在处罚期内经营异常信息、严重违法失信记录。（须提供企业营业执照、履约情况及社会信誉承诺书（格式详见附件）及国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn上公示的企业基础信息、经营异常信息、严重违法失信记录等信息查询结果页面打印件并加盖参加单位公章）。 - 参加单位是否具备承装（修、试）电力设施许可证资质五级或以上资质（必须提供上述资质证明的复印件加盖参加单位公章）。 - 本项目是否联合体投标，是否转包或非法分包。 |
| 控制金额 | 本项目总控制金额为20.18万元（含税），超过上述控制金额的视为无效报价。 |

- 综合评议指标表

| 评议内容 | 分值 | 评议标准及权重 |
| --- | --- | --- |
| 商务评议项（25分） |  |  |
| - 公司资质 | 15 | 根据各投标人的资质、信誉、知名度等进行综合评议，优得15分，良得10分，一般得5分。 说明：根据投标人提供企业资质等级、企业征信（信用中国网站生成的信用报告）和获奖情况等体现企业综合实力文件进行评议。。 |
| - 同类业绩 | 10 | 根据参加单位2019年1月1日至本项目采购公告发布之日期间（以合同签订时间为准）所承接的电力设施承装（修、试）相关业绩评议: - 累计合同总金额≥100万元，得10分； - 80万元≤累计合同总金额＜100万元，得8分； - 60≤累计合同总金额＜80万元，得6分； - 40≤累计合同总金额＜60万元，得4分； - 累计合同总金额＜40万元，得2分； 证明文件： - 参加单位须自行汇总业绩总金额，并提供包含但不仅限于能体现上述评审要素的合同关键页复印件并加盖参加单位公章。 - 未提供或提供证明资料不清晰、不完整的，不得分。 - 同一个合同不重复计分。 |
| 技术服务评议项（35分） |  |  |
| - 施工方案 | 14 | 根据各参加单位提交的施工方案综合比较评分，包括但不仅限于：施工工艺控制措施、施工组织方案、施工现场管理、主要技术组织措施、施工进度计划、安全防护措施、环境保护方案等进行横向比较评分。优秀得14分；良好得9分；一般得6分。 |
| - 工期 | 6 | 根据各参加单位所承诺工期，满足采购人要求并可提前完工者，依次对参加单位的工期从最短至最长进行排名，第一名得6分，排名每下降一个名次得分递减2分，直至0分。 |
| - 本项目拟派人员 | 15 | - 拟派人员每提供特种（高压试验）证1个得3分，每提供电力电缆作业证或高压电工作业证1个得2分，最高12分。同一个人同时持有上述2种证件时以得分高的证件计算得分，不重复计分。 - 项目负责人具备电气类高级工程师职称得3分，项目负责人具备电气类工程师职称得2分，或项目负责人具备一级建造师（机电专业）得3分，二级建造师（机电专业）得2分，项目负责人无相关职称不得分。同时持有上述2种证件时以得分高的证件计算得分，不重复计分。 |
| 价格评议项（40分） |  |  |
| 价格评议 | 40 | - 本项目以通过符合性审查和不可偏离项检查的供应商所提交的有效最终报价为参评报价。 - 当满足谈判文件要求参加单位数量不低于三家时，以所有符合要求的参加单位总价的算术平均值为基准价；当满足谈判文件要求参加单位数量为两家时，以其中的最低报价为基准价。 - 价格分计算公式： （1-¦参评报价-基准价¦÷基准价）×价格权重 说明：报价最接近基准价的参加单位价格分最高，价格分保留至小数点后两位。 |

算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

1、若分项报价与总价不一致，以总价为准。

2、若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果潜在供应商不接受以上对其错误的更正，采购人将拒绝其参加谈判。

潜在供应商在参加本项目谈判时，无需交纳谈判保证金。如有意参与本项目谈判，请在本邀请通知书规定的报名时间截止前提交报名回函并致电确认，采购人只接受报名成功的单位参加谈判。

在谈判开始2天以前，供应商如对“邀请通知书”有疑问的，请以书面形式（加盖单位公章）向采购人提出，采购人将视情况给予电话或书面解答；供应商在上述时间内未提出疑问的，即视为该供应商已完全理解并接受了“邀请通知书”所有内容，并不再对“邀请通知书”提出任何质疑。

谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答参加单位提出的澄清问题时对“邀请通知书”进行修改，并有权对谈判日期进行调整。

“邀请通知书”的修改将以书面或公告的形式通知所有成功报名的单位，并对其具有约束力。供应商在公告发出或收到上述通知后，应立即向采购人回函确认。如无回函确认，产生的一切不利后果由被邀请的供应商自行承担。

- 第四部分：响应文件说明

- 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件

按本项目邀请通知书要求编制响应文件，响应文件应编制目录并标注含页码。主要响应文件参考清单如下（具体以商务、技术/服务需求要求为准）：

主要谈判响应文件参考清单：

  - 公司情况一览表；

  - 提供企业营业执照（复印件加盖参加单位公章）；

  - 国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）公示的企业信息打印件并加盖参加单位公章。；

  - 法定代表人证明书（加盖公章）；

  - 法人授权委托证明书（加盖公章）（如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，身份证原件备查）；

  - 商务条款响应/偏离表；

  - 技术/服务条款响应/偏离表；

  - 项目报价一览表（加盖公章）；

  - 业绩一览表及合同关键页复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 项目/施工方案（根据项目需求提供）；

  - 资质证明文件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 售后服务承诺书（根据项目需求提供）；

  - 现场考察证明（根据项目需求提供）；

  - 项目团队成员简介及认证资格证书复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 企业员工社保证明资料（加盖公章）（根据项目需求提供）；

- 第五部分：参考附件

- 附件1：考察证明

现场考察证明

___________（参加单位名称）___________：

你公司已于2021年__月__日参加了深圳会展中心高压电缆线耐压和绝缘测试工程项目的现场考察，详细听取了采购人的讲解和要求，已经知晓采购人本次项目的所有内容以及技术要求等。

特此证明。

特别说明：若现场考察与本项目采购文件中载明的要求不一致时，以本项目采购文件中的要求为准。

采购人管理人员签字：_______________

日期：______年__月__日

- 附件2：技术服务响应/偏离表

技术服务响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件技术服务 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 技术服务明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件技术服务》来自于竞争性谈判邀请通知书的《项目要求及数量》中的“技术服务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求做出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术服务明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。 响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，可在《说明》栏中做出具体说明。“不可偏离项”响应内容为“有”的，视同偏离本项目要求，该响应文件不能通过符合性检查。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：______________________________

- 附件3：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件商务要求 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件商务要求》来自于竞争性谈判邀请通知书的《项目要求及数量》中的“商务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求做出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”， 响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，可在《说明》栏中做出具体说明。“不可偏离项”响应内容为“有”的，视同偏离本项目要求，该响应文件不能通过符合性检查。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：______________________________

- 附件4：报价一览表（服务）（本项目不适用）

报价一览表（服务）

项目名称：

币种：人民币         税率：         %          单位：元

| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

报价日期：______________________________

- 附件5：报价一览表（工程）

报价一览表（工程）

工程名称：                     ____________________   __

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位（盖章）：

报价日期：______________________________

- 附件6：报价一览表（货物）（本项目不适用）

报价一览表（货物）

项目名称：                     ____________________   __

交货地点：                         交货期：

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位名称及盖章：

报价日期：______________________________

- 附件7：法定代表人证明书

法定代表人证明书

参加单位名称：

参加单位地址：

营业执照号码：                      ，经济性质：             ，

姓名：           ，性别：     ，年龄：       ，职务：        ，

系                                      的法定代表人。

特此证明

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

参加单位名称及盖章：

日    期：       年   月   日

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

- 附件8：法人授权委托证明书

法人授权委托证明书

本授权书声明：我           （姓名）系

（参加单位名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的            （姓名）为我公司参与本项目竞争性谈判的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的竞争性谈判响应文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有竞争性谈判过程。本委托书有效期截至        年    月    日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人：            ，性别：          ，年龄：          ，

身份证号码：                         ，职务：           ，

参加单位（名称及盖章）：

参加单位法定代表人（法人签字或盖章）：

授权委托日期：        年     月     日

说明：1.委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2.委托书不得转让、买卖。

3.将此委托书提交对方作为合同附件。

- 附件9：经营业绩一览表

经营业绩一览表

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期 | 业主单位 | 服务/施工地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：此表格式如不合适，参加单位可自行调整。）

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

- 附件10：售后服务承诺书

售后服务承诺书

主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：参加单位可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

- 售后服务内容及范围（含保修服务）；

- 售后服务人员安排及联系方式；

- 应急响应时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件价格；

- 其它服务承诺。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

日期：        年    月    日

- 附件11：履约情况及社会信誉承诺书

履约情况及社会信誉承诺书

致：深圳会展中心管理有限责任公司

我司郑重承诺：

- _______________________________（参加单位名称）在最近三年内（_____年__月__日至报名截止时间）没有处于被责令停业，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。

- _______________________________（参加单位名称）及法定代表人在最近三年内（_____年__月__日至报名截止时间）没有行贿犯罪记录。

3、_______________________________（参加单位名称）自_____年__月__日至报名截止时间，提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。

以上承诺如有虚假，你方有权取消我方中选资格，我方同意给你方造成的损失予以赔偿。

参加单位（盖章）：_______________________________

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：_______________________

日期：_____年__月__日