深圳会展中心管理有限责任公司

招标文件

项目名称：深圳会展中心消防设施检测服务项目（2023年）

深圳会展中心管理有限责任公司

2023年12月

目     录

第一部分 项目要求	1

一、 投标人须知	1

二、 特别说明	3

三、 投标文件编制	4

四、 项目要求	4

五、 其他项目说明资料	5

第二部分：开标评标流程	6

六、 开标阶段	6

七、 评标阶段	6

第三部分：评审办法	7

八、 评审办法	7

（一）	符合性检查	7

（二）	不可偏离项检查	7

（三）	综合评议指标表	7

第四部分：合同条款及格式	10

第五部分：参考附件	16

附件1：报名回函	16

附件2：投标函	17

附件3：投标一览表	18

附件4：考察证明	19

附件5：技术服务响应/偏离表	20

附件6：商务条款响应/偏离表	21

附件7：报价一览表（货物）（本项目不适用）	22

附件8：报价一览表（服务）（本项目不适用）	23

附件9：报价一览表（工程）	24

附件10：法定代表人证明书	25

附件11：法人授权委托证明书	26

附件12：经营业绩一览表	27

附件13：售后服务承诺书（质量保证服务承诺书）	28

附件14：履约情况及社会信誉承诺书	29

附件15：投标文件密码单	30

- 第一部分 项目要求

- 投标人须知

重要提示：

- 本文所示时间均为北京时间。

- 用“☑”标识时表明该选项被招标人选用，用“□”标识时表明该选项未被招标人选用。本文件中对应模板性条款未被招标人选用的内容，自动不适用。

- 招标人在编制招标文件时，示范文本中的空格部分应根据招标项目实际需求填写，无内容或不采用者应用斜画线表示或者注明“本项目不适用”。

| 投标人须知 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 1 | 招标人 | 名称：深圳会展中心管理有限责任公司 联系地址：深圳市福田区福华三路深圳会展中心 联系人：刘女士 电话：0755-82848826 传真：0755-82848694 邮箱：liuxh@chtf.com |
| 2 | 项目名称 | 深圳会展中心消防设施检测服务项目（2023年） |
|  | 项目类别 | 服务类 |
|  | 项目介绍 | 根据相关消防法律法规要求，会展中心计划对场馆开展消防设施检测，会展中心位于福田区富华三路111号，占地面积22万平方米，建筑面积28万平方米，会展中心场馆设有大空间报警和水炮灭火系统、消防供配电设施、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、机械加压送风系统、防烟排烟系统、消防应急照明及疏散指示系统、消防应急广播系统、消防电话系统、消火栓系统、消防给水设施等。 |
|  | 实施地点 | 会展中心 |
|  | 服务期/交货期/工期 | 30日历日 |
| 3 | 报名(文件获取）开始时间 | 2023-12-13 14: 00（北京时间） |
|  | 报名方式 | 完整填写本项目报名回函（详见采购公告）并加盖公司公章后，按要求上传至https://cg.szcec.com/sharing/PWjnIVKlW，并致电确认。逾期报名的（以报名回函送达时间为准）将不予接受。 |
|  | 招标文件获取方式 | 深圳会展中心官网采购公告栏目下载:https://www.szcec.com/News/index/id/256.html |
| 4 | 报名(文件获取）截止时间 | 2023-12-19 17: 00（北京时间） |
| 5 | 投标人提出质疑 截止时间 | 2023-12-19 17: 00（北京时间） |
|  | 招标人澄清、修改、答疑截止时间 | 2023-12-20 17: 00（北京时间） |
| 6 | 投标文件递交截止时间 | 2023-12-21 17: 00（北京时间） |
| 7 | 投标文件递交方式及注意事项 | 响应文件应以扫描版（PDF版）及可编辑版（Word或WPS版）文件加密形式上传至https://cg.szcec.com/sharing/5CtdWrZtJ，并致电确认。注意事项如下： - 为便于开标时的解密操作，投标文件（PDF版及Word/WPS版）必须制作为一个压缩文件后再行加密，否则投标文件将被拒收。建议编制文件目录并采用WinRAR或WinZip等常用压缩软件进行压缩和加密。 - 投标人授权代表须熟记文件密码，并在开标前按时将投标文件解密密码（格式详见附件）上传至指定地址，否则做废标处理。投标文件递交时间截止后，不再接受任何理由的撤回或重新提交文件请求。 - 所有需要加盖公章的页面均须加盖公章，要求签名之处须有相应的亲笔手写签名或法定有效的私章。 - 本项目实质性响应内容以盖章扫描版（PDF版）文件为准，可编辑版（Word/WPS版）文件仅供评标时搜索文件内容之用而不作为评审依据。 |
| 8 | 开标时间 | 2023-12-22 14: 30（北京时间） |
|  | 开标地点 | 腾讯会议号：875954123（免密，入会前必须改名为“公司简称+姓名”,会议期间禁止使用虚拟背景），届时请各投标人按采购公告要求准时提交投标文件及密码并参加在线开标。 |
|  | 投标文件密码 | 在开标时按照招标人现场指令将投标文件解密密码（详见附件）上传至https://cg.szcec.com/sharing/x9bkeFPLB。（为确保开评标工作的保密性并兼顾效率，密码早发、晚发的，均可能导致废标的不利后果） |
| 9 | 是否接受 联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 10 | 现场踏勘 | - □不组织,投标人可在本项目招标公告发布后至报名（文件获取）时间截止前自行踏勘。 - ☑组织，踏勘要求： - 投标人是否必须参加： ☑是（若不参加，将因投标文件不完整导致失去本项目投标资格） □否（可选择不参加，不影响投标资格但可能会产生不利后果） - 招标人定于2023-12-18 10: 00邀请投标人人员察看现场并讲解项目需求；投标人应指派符合要求的人员参加本项目的现场踏勘。 - 投标人须持《现场考察证明》（格式见附件）参加现场踏勘，并在完成现场踏勘后交由招标人管理人员签字确认，并附于投标文件中。 - 已报名但未参加现场踏勘的，招标人视为已理解并认同本次踏勘所涉及的全部内容，且对本次踏勘的组织实施过程无异议。投标人自行承担因不参加现场踏勘可能造成的一切后果（包括因此失去投标资格的情形）。 - 投标人须至少提前一天与踏勘联系人预约。否则，将可能导致投标人不能进入踏勘现场的不利后果。 - 踏勘联系人：范苏静 电话：0755-82848804，手机：15019493252 集合地点：会展中心1号馆9号门安保部办公室 - 特别说明：若现场考察与本项目招标（采购）文件载明的要求不一致时，以本项目招标（采购）文件中的要求为准。 |
| 11 | 履约保证金 | 是否要求递交履约保证金： - ☑不要求 - □要求 - 履约保证金金额：人民币 / 元 - 履约保证金的形式：□银行转账 □现金 - 投标人保证金收款银行账户信息（选用“银行转账”方式须填） 收款单位：深圳深圳会展中心管理有限责任公司 开户银行： ／ 银行账号： ／ - 履约保证金的形式为银行转账的，需在转账时注明项目名称，保证金应从投标人公司账户中转出。 |
| 12 | 投标样品 | ☑不要求递交投标样品 □递交投标样品，具体要求： |
| 13 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低价法 □其他： |
| 14 | 推荐中标 候选人数量 | ☑内部招标评标小组推荐的中标候选人数： 1 个。 （适用于采用综合评分法） |

- 特别说明

- 投标人必须具备开展视频会议所需的基本网络设备及网络环境，视频会议期间禁止使用虚拟背景。投标人应自行承担因不具备上述条件或网络环境不佳而导致的无法按要求正常参与本项目开标工作的后果，亦不得因此对本项目招标结果提出异议。

- 本项目涉及的所有往来资料文件均需通过招标人报名回函上指定的地址和方式发送和接收，否则可能导致文件不被接受的不利后果。

- 参与本项目投标，投标人无需交纳投标保证金。如有意参与本项目投标，请在招标公告规定的报名截止时间前，按照要求的方式提交报名回函并致电确认，招标人只接受报名成功的投标人参加投标。

- 投标人如对获取的“招标文件”有疑问，须在质疑时间截止前，以书面形式（加盖单位公章）向招标人提出，招标人将视情况采用书面或其他形式予以答复或澄清；若投标人在上述时间内未提出疑问的，即视为该投标人已完全理解并接受“招标文件”上载明的所有内容，并不再对“招标文件”提出任何异议或质疑。

- “招标文件”如有变更、补充或澄清，招标人将以公告形式在原公告发布媒体上公开发布。在公告发布后，招标人将会通过电话、邮件或其他任何可能的方式通知已报名的潜在投标人。收到上述通知后，潜在投标人应立即向招标人回函确认。如无回函确认，即视为潜在投标人已知晓相关变更、补充或澄清内容且无异议。

- 当本项目《报价一览表》上的投标报价与《投标一览表》不一致时，以《投标一览表》为准。

- 投标文件编制

| 投标文件的编制 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 1 | 投标文件组成 | R资格审查文件 R商务标部分 R技术/服务标部分 R价格标部分 R投标文件密码单（按要求单独提交） |
| 2 | 资格审查文件 | R营业执照 R信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）公示的企业信息打印件 R法定代表人资格证明书 R法定代表人授权委托书（法定代表人作为本项目代理人的，无需提供） R资质及其证明文件 □经营业绩一览表及业绩证明文件 □联合体协议书 □投标人股东关系构成表 □其他： |
| 3 | 商务标部分 | R投标函 R商务条款响应/偏离表 R履约情况及社会信誉承诺书 □现场考察证明 □其他： |
| 4 | 技术标部分 | R技术条款响应/偏离表 R技术/服务方案 □项目管理及服务能力 □工程质保/（售后）服务承诺书 □项目团队 □其他： |
| 5 | 价格标部分 | R投标一览表 R报价一览表（货物/服务/工程）（根据项目所属类别选择其一） □其他： |

- 项目要求

| （一）商务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 资质要求 | - （1）投标人应为中华人民共和国境内注册且合法运作独立法人或具有独立承担民事责任能力的其它组织，未被列入经营异常名录及严重失信名单。（提供企业营业执照或法人证明材料或登记证书扫描件及“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn“信用服务”栏查询“严重失信主体名单查询”、“经营异常名录信息查询”结果网页截图，并加盖投标人公章。被列入失信主体、经营异常的，将被拒绝参与本项目的采购活动。） - （2）投标人代表必须是投标单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书的人员。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书及法定代表人、被委托人身份证扫描件并加盖投标人公章；如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，各证明书须加盖公章，身份证原件备查）。 - （3）投标人须提供在国家《社会消防信息技术服务系统》https://shhxf.119.gov.cn/templet/search2.jsp有关“消防设施维护保养检测/消防安全评估”单位的备案信息。（提供网站查询信息截图并加盖投标人公章）。 - （4）本项目不接受联合体投标，严禁转包或非法分包。 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | （1）投标人应到现场核实情况并据实报价。 （2）投标人报价为含增值税人民币价格。报价中必须包括人工、检测使用的设施设备、检测服务费、安全措施费、增值税等完成本项目所需的一切费用。 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 | - 本项目采购控制金额为人民币22.2万元（含税），报价超过上述控制金额的投标文件作废标处理。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款要求 | - 完成检测，出具检测报告并提交政府相关部门备案后，支付合同总金额的97%。 - 合同总金额的3%款项，待招标人完成本项目所有检测整改后、经投标人再次检测合格后，一次性支付剩余款项（不计利息）。付款时投标人需提供真实、有效的等额增值税专用发票。 - 详细付款事宜以合同条款为准。 | 不可偏离 |
| 5 | 工期要求 | 本项目控制合同工期为30个日历日，如遇不可抗拒或因配合招标人经营造成的工期延误，投标人需报经招标人签字确认后可顺延合同工期。否则，每延期一天招标人将按照合同金额1％的标准扣罚相应违约金。 | 不可偏离 |
| 6 | 验收要求 | - 中标人完成检测，出具检测报告并提交政府相关部门备案后，提供备案依据。 - 项目完成后投标人应及时提请招标人进行验收并提交书面验收报告，验收报告包括但不限于项目实施总结、过程记录、中标通知书、合同复印件、备案信息、结算清单等全套验收资料，由招标人组织验收。 | 不可偏离 |
| （二）技术/服务需求 |  |  |  |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 建筑物情况 | 深圳会展中心于2004年开工建设，2007通过消防验收，同年被确定为消防安全重点单位。 深圳会展中心为钢结构的单体建筑，总建筑面积约28万平方米，东西长540米，南北宽282米，地面以上最高处达60米，地上6层，地下2层。 | 说明项 |
| 2 | 主要检测 内容 | 本项目建筑消防项目包含以下系统： R消防水源 R消火栓系统 R自动喷淋系统 R大空间火灾报警及水炮灭火系统 R雨淋、水幕灭火系统 R气体灭火系统 R泡沫灭火系统 R消防电话系统 R普通火灾自动报警系统 R防排烟系统 R防火门、防火窗和防火卷帘 R消防供配电 R消防应急照明和疏散指示系统 R建筑灭火器 R紧急广播系统 R感温光纤报警系统 项目设备明细清单:见附件1 | 不可偏离 |
| 3 | 项目检测人员架构及配置要求 | - 项目检测人员架构及配置要求管理岗位要求(1人)：具备注册消防工程师，熟悉国家消防法规，精通消防设备检测业务流程，负责与招标人进行对接和项目管理； - 检测岗位要求（不少于20人）：需持中级及以上建（构）筑物消防员证或消防工程师证。 - 技术支持人员要求：技术支持人员系消防专业工程师，熟悉掌握消防自动报警系统原理和编程操作，并经消防系统主控设备生产厂或其授权单位专业培训，具备消防主控设备软、硬件维护和保养能力。技术支持人员应在提前约定时间内，及时到现场处理相关问题（说明项）。 （4）上述人员均接受招标人消防安全管理人调度并受招标人规章制度的约束，提供消防系统的测试工作。 备注：要求投标人提供所配置人员的职业资格证书扫描件及由投标人为其缴交社保缴费清单或参保凭证（需社保局盖章）。以上资料均需提供原件扫描件并加盖投标人公章。 | 不可偏离 |
| 4 | 检测方案 | 检测方案编制必须依据国家及属地相关消防法规。必须包含但并不限于以下内容： - 检测的重点、难点分析描述； - 检测的进度安排及保证措施； - 检测人员的配置计划及人员架构配置； - 安全检测、文明检测的主要措施； - 检测的增值服务及承诺； | 不可偏离 |
| 5 | 消防设施检测标准及求 | 检测按照DBJ/T 15-110-2015《建筑防火及消防设施检测技术规程》标准进行，具体要求和方法见附件2 | 不可偏离 |
| 6 | 检测要求 | - 投标人需配备足够的具有相关工作经验的技术人员，按期完成检测工作，出具检测报告。 - 如检测报告结果判定为不合格，应免费出具不合格意见、整改方案（含工程量清单及预估造价）。招标人整改完后，投标人再次提供复检直到符合消防要求并出具报告，提交至社会消防信息技术服务系统备案。 - 投标人出具检测报告后并配合报送消防（相应上级管理部门）安全部门备案。 | 不可偏离 |
| 7 | 其他要求 | (1)招标人在本招标书中提供的所有资料，仅供投标人投标参考之用，不得外泄第三方或用于其他用途。 (2)项目检测过程要有真实记录，所需照片及视频要求如下： - 探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、电话等单点测试视频每段不小于2分钟； - 消火栓静压、动压测试视频每段不小于3分钟； - 联动测试视频要求：消火栓充实水柱实验视频、湿式报警阀联动测试视频、烟感联动广播、警铃的视频、气体联动测试视频、防排烟联动视频等； - 投标人在检测期间，须对可能存在风险和危险区域设置警示标识并采取有效的预防防护措施。如作业前后发现因未设置任何警示或未采取有效预防防护措施而导致事故的，投标人除承担由此产生的全部法律责任外，还将受到招标人的处罚；如因此造成采购人或第三方财产损失、人身伤害的，投标人承担全部法律责任；如因投标人现场管理不当影响招标人正常运营而给招标人造成的损失的，投标人须承担全部经济赔偿责任。 | 不可偏离 |

- 其他项目说明资料

附件1：会展中心主要消防设备设施清单

| 序号 | 项目 | 名 称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通火灾 自动报警系统 | 火灾报警控制设备 | 6 | 套 |  |
|  |  | 终端显示CRT | 1 | 套 |  |
|  |  | 联动控制柜 | 5 | 组 |  |
|  |  | 红外对射烟感 | 58 | 套 |  |
|  |  | 手动报警按钮 | 815 | 只 |  |
|  |  | UPS电源 | 5 | 台 |  |
|  |  | 火灾探测器 | 4655 | 只 |  |
|  |  | 火灾显示盘 | 48 | 套 |  |
| 2 | 消火栓系统 | 消防栓泵房与泵组 | 2 | 套 |  |
|  |  | 室内消火栓箱 | 801 | 套 |  |
|  |  | 室外消火栓 | 19 | 套 |  |
|  |  | 消防栓按扭 | 801 | 套 |  |
|  |  | 水泵接合器 | 8 | 套 |  |
| 3 | 自动喷淋系统 | 喷淋泵组 | 3 | 套 |  |
|  |  | 湿式报警阀组 | 48 | 套 |  |
|  |  | 稳压泵 | 4 | 台 |  |
|  |  | 水泵接合器 | 8 | 套 |  |
|  |  | 自动喷淋系统 | 14800 | 个 |  |
| 4 | 防排烟系统 | 排烟风机与控制设备 | 317 | 套 |  |
| 5 | 气体自动灭火系统 | 气体灭火报警控制器 | 27 | 套 |  |
|  |  | 七氟丙烷灭火剂瓶组 | 62 | 个 |  |
|  |  | 氮气启动瓶组 | 23 | 个 |  |
| 6 | 消防供配电 | 消防双电源箱(EPS柜) | 109 | 套 |  |
| 7 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急灯 | 100 | 套 |  |
|  |  | 疏散指示标志 | 1900 | 套 |  |
| 8 | 建筑灭火器 | 手提式灭火器 | 4000 | 具 |  |
| 9 | 防火门、排烟窗和防火卷帘 | 防火门 | 500 | 扇 |  |
|  |  | 排烟窗 | 2464 | 扇 |  |
|  |  | 防火卷帘 | 59 | 套 |  |
| 10 | 大空间火灾报警及水炮灭火系统 | 大空间火灾报警探测器 | 282 | 套 |  |
|  |  | 自动消防炮 | 100 | 套 |  |
|  |  | 大屏显示 | 12 | 套 |  |
|  |  | 水炮泵 | 3 | 台 |  |
|  |  | 水炮接合器 | 16 | 套 |  |
| 11 | 雨淋、水幕灭火系统 | 雨淋泵组 | 3 | 台 |  |
|  |  | 雨淋阀组 | 9 | 套 |  |
|  |  | 水幕雨淋阀组 | 20 | 套 |  |
|  |  | 水幕接合器 | 8 | 套 |  |
|  |  | 水幕泵组 | 3 | 台 |  |
| 12 | 泡沫灭火系统 | 泡沫合成罐 | 7 | 套 |  |
| 13 | 感温光纤报警系统 | 光纤报警主机 | 1 | 套 |  |
|  |  | 光纤探测数量 | 6100 | 米 |  |
| 14 | 消防广播系统 | 消防广播 | 2982 | 只 |  |
|  |  | 广播功放 | 118 | 台 |  |
|  |  | 前置放大器、CD机、卡式座、数码合成器 | 8 | 台 |  |
|  |  | 呼叫站 | 14 | 台 |  |
|  |  | 矩阵管理主机、数字协调器 | 2 | 台 |  |
| 15 | 消防电话系统 | 电话分机配备 | 419 | 只 |  |
|  |  | 消防电话控制设备 | 1 | 套 |  |

附件2: 消防设施检测标准及要求

| 名称 | 检测要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1消防水源 |  |  |
| (1)室外消防水源 | - 应采取确保消防车、固定和移动消防泵在枯水位取水的技术措施；当消防车取水时，最大吸水高度不应超过6.0m。 - 应设置消防车到达取水口的消防车道和消防车回车场或回车道。 - 应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。 - 应采用两路市政给水网供水（除建筑高度超过54m的住宅外，室外消火栓设计流量小于等于20L/s时，可采用一路消防供水）。 | 对照查看设置情况。 |
| (2)消防水池 | - 应按设计要求设置，其补水设施应正常（应设水泵自动启停装置或浮球阀等自动补水设施）。 - )消防水池有效容积、格数应符合规范及设计的要求。 - 室外消防水池取水口（井）与建筑物（水泵房除外）的距离不宜小于15m。 - 室外消防水池取水口（井）与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。 - 室外消防水池取水口吸水高度不应大于6.0m。 - 保证消防用水与其他用水共用水池时，应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。 - 消防水池出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用。 - 应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位。 - 消防水池的溢流水管、排水设施，应采用间接排水。 | 对照查看设置情况。 |
| (3)消防水箱 | - 高位消防水箱设置位置应高于其所服务的水灭火设施，且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力；当不能满足静压要求时，应设稳压泵。 - 消防水箱间有管道侧面主要通道宽度净距不宜小于1.0m，且管道外壁与建筑物本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m。 - 消防水箱无管道侧面检修通道净距不宜小于0.7m。 - 消防水箱顶部至板底距离设有人孔的水箱顶，其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 - 消防水箱自动供水设施设置补水设施应正常（应设水泵自动启停装置或浮球阀等自动供水设施）。 - 消防水箱出水管设置高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求，且不应小于DN100。 - 消防水箱出水管止回阀设置高位消防水箱出水管应位于水箱最低水位以下，并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀 - 消防水箱的溢流水管、排水设施，应采用间接排水。 - 消防水箱水位显示装置，应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位。 - 消防用水与其他用水共用水池的技术措施，应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。 | 对照查看设置情况。 |
| (4)水泵结合器 | 组装式消防水泵接合器的安装，应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行，止回阀的安装方向应使消防用水从消防水泵接合器进入系统。 | 现场检查转动手轮查看控制阀及泄水阀组。 |
| 2 消防给水及消火栓系统 |  |  |
| (1)消火栓泵组 | - 系统使用的消防水泵（包括备用泵和稳压泵），其铭牌上标明的规格、型号、性能指标应符合设计要求。 - 设备应完整、无损坏及腐蚀等。 - 当水泵轴功率大于17kW时，安装时宜采取减震措施；若泵房单独设立、水泵能够正常运行且运动振动不影响环境时，可不采取减震措施。 - 水泵与动力机械应直接连接。 - 水泵应保证在5min内开始工作。 - 应设备用电源，主电源断开，备用电源应自动投入运行。 - 消防给水系统应设消防备用泵，其工作能力不小于其中最大一台消防工作泵，且主泵停止运行，备用泵应能自动切换运行。 - 消防泵手动按钮启动，消防控制中心应显示信号并启动消防泵。 - 采用自灌式吸水，或采用其他迅速、可靠的充水设备。 - 吸水阀离水池底的距离不应小于吸水管管径的2倍。 - 一组消防水泵吸水管应单独设置且不应少于两条，当其中一条损坏或检修时，其余吸水管应能通过需要供水量。 - 吸水管上必须装设控制阀门（不应采用蝶阀），且其直径不应小于吸水口直径。 - 出水管应设试验和检查用的压力表（压力表量程应为工作压力的2-2.5倍）和防水阀门。出水管应安装止回阀。 - 出水管径应符合设计要求。 - 流量应符合规范要求。 | 对照查看设置情况。 |
| (2)稳压泵 | - 进出口阀应常开。 - 启动运行应正常，启泵与停泵压力应符合设定值；压力表显示应正常。 | 切断主泵电源，打开消火栓出水，观察稳压泵自动启停情况。气压给水设备压力下降到设计最低压力时，应能及时启动消防水泵。 |
| (3)泵房设施 | - 按钮、指示灯及仪表应正常，应能按钮启停每台水泵。 - 主泵不能正常投入工作时，应自动切换启动备用泵。 - 消防水泵房应设置消防专用电话分机。 - 消防用电设备应采用专用供电回路，当生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。 - 消防水泵房的消防用电设备的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 - 消防水泵房的消防应急照明，仍应保证正常照明的照度。 | - 切断非消防电源，查验消防泵电源情况；断开主电源，检查备用电源投入情况。 - 泵房控制柜上手动启、停消防水泵，运行正常，消防水泵应在60s内投入运行；以备用电源切换时，消防水泵应在1.5min内投入正常运行。 - 用消防电话与消控室进行通话，确认通话功能。 - 查验泵房是否采用防火门，应向外开启。 - 断开正常工作照明，用照度计测量泵房内应急照明的照度。 |
| (4)管网 | - 查验是否与自喷系统合用，是否在报警阀前分开。 - 查验系统管网上控制阀开启情况，是否设标志。 | 对照查看设置情况。 |
| (5)室内消火栓 | - 设有室内消火栓的建筑，如为平屋顶时，宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱到达任何部位。室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时，应设置减压设施；静水压力大于1.0MPa时，应采用分区给水系统。消火栓箱应有明显标志。 - 消防水泵启动后，栓口出水压力应符合设计要求，且不应大于0.5MPa高层建筑的屋顶应设一个有压力显示装置的检查用的消火栓。 - 消火栓栓口处的静水压力应≤0.8MPa消防水泵启动后，栓口≤0.5MPa。 - 消火栓的阀门应启闭灵活，栓口位置应便于连接水带。 - 高层建筑高度超过100M的充实水柱＞13M 。高层建筑高度超过100M的最不利点静水压力＞0.15MPa 。 | - 查验屋顶消火栓，高层建筑屋顶检查用消火栓带压力表。 - 用消火栓系统试水装置测量栓口静水压，栓口出水压，最不利点静水压。 |
| (6)室外消火栓 | 用消火栓系统试水装置测量室外消火栓栓口出水压。 |  |
| (7)消火栓按钮 | - 外观完好，安装质量合格。 - 被触发时确认灯显示。 - 按钮手动复位，确认灯随之复位。 | 直接按下时，在消控室主机上观察消防水泵启动的信号显示。 |
| 3火灾自动报警系统 |  |  |
| (1)火灾报警系统电源 | - 火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源。 - 主电源断电时应自动转换至备用电源供电，主电源恢复后应自动转换为主电源供电，并应分别显示主、备电源的状态。 | - 断掉主电源，观察直流备用电源是否正常工作。 - 断掉非消防电源，观察控制器主电源是否正常工作。 |
| (2) 系统布线 | - 消防控制室内严禁与其无关的电气线及管路穿过。 - 火灾自动报警系统主电源不应采用漏电保护开关进行保护。 - 控制器的接地牢固，有明显的永远性标志。 | - 查验导线敷设情况。 - 查验接线盒内导线连接及端子压接情况。 |
| (3) 报警控制器功能 | 火灾显示盘能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号，发出声、光报警信号，指示火灾发生部位，并予保持，光报警信号在火灾报警控制器复位之前不能手动消除。 | 用火灾探测器试验器向探测器施加火灾模拟信号观察显示器工作情况，声报警信号应能手动消除，并有消音指示，但再次有火灾报警信号输入时应能再次启动。 |
| (4 )对室内消火栓系统控制功能 | - 控制消防水泵启、停。 - 显示消防水泵工作及故障状态。 - 显示启泵按钮位置。 - 应具有向消防栓水泵控制器或消防联运控制器发送启动控制信号，并接受水泵回答信号的功能。 | - 在消控室分别启停主、备泵，观察泵启、停状态及信号反馈情况。 - 抽检任一消火栓启泵按钮，观察泵启动运行状态及信号反馈情况。 |
| (5) 对自动喷淋系统控制功能 | - 控制系统启、停。 - 显示消防水泵工作及故障状态。 - 显示水流指示器、报警阀、信号阀的工作状态。 | - 在消控室分别启停主、备泵，观察泵启、停状态及信号反馈情况。 - 在末端试水装置处放水，观察水流指示器、压力开关动作信号及启动运行状态及信号反馈情况。 |
| (6) 火灾报警后对防排烟设施控制功能 | - 停止着火区的空调送风系统，关闭电动防火阀，反馈信号正确。 - 启动有关部位的防排烟和排烟风机、排烟阀等，接收其反馈信号。 - 控制挡烟垂壁动作，反馈信号正确。 | 模拟火灾信号，观察火灾区域内的空调送风系统、防排烟系统、防火阀、排烟防火阀等的动作及其反馈信号。 |
| (7) 火灾确认后消控室控制功能 | - 非消防电源 要求： 火灾确认后，应能切断有关部位的非消防电源。 2）火灾应急照明和疏散指示标志 要求: 火灾确认后，应接通着火部位防火分区的楼层应急照明和疏散指示标志。 3）消防电梯 要求： 火灾确认后，所有电梯迫降首层，信号反馈正常。 4）防火卷帘 要求： - 疏散通道上防火卷帘，感烟探测器动作后，卷帘下降到距地1.8m；感温探测器动作后，卷帘下降到底。 - 防火分隔用防火卷帘，探测器动作后，卷帘下降到底。 - 感烟、感温探测器报警信号和防火卷帘门关闭信号反馈正确。 | 模拟火灾信号（手动报警按钮或两个探测器与门报警），在消控室强制切断非消防电源。 模拟火灾信号（手动报警按钮或两只探测器与门报警），观察火灾防火分区或楼层的应急照明和疏散指示标志是否开启。 模拟火灾信号（手动报警按钮或两个探测器与门报警），在消控室强制电梯全部降于首层，反馈信号正确。 模拟火灾信号，观察防火卷帘动作情况及信号反馈情况。 |
| (8) 管网气体灭火系统联动功能 | - 显示系统的手动、自动工作状态。 - 控制泡沫泵及消防水泵的启、停。 - 给气体灭火控制器输入设定的启动控制信号，控制器应有启动输出，并发出声、光启动信号。 - 检查控制器向消防联动控制器发送的反馈信号正确。 | - 用火灾探测器试验器先后向两个独立的火灾探测器施加模拟火灾信号，使其报警，延时直到每个喷嘴喷出气体（一般为测量电磁阀信号）。 - 观察灭火启动装置和报警控制器的声、光警报信号是否正确。 - 观察是否按设计要求关闭通风空调、防火门、防火阀、排烟防火阀，控制器是否接收反馈信号。 |
| (9) 消防控制室 | - 有显示保护对象的重点部位.疏散通道及消防设备平面图或模拟图等。 - 消防控制室的门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显的标志。 - 应急照明照度不低于正常照度。 - 消防专用对讲电话及外线电话功能正常。 | - 查是否有疏散通道及消防设备平面图或模拟图。 - 查验控制室门的开启方向及标志情况。 - 断开正常工作照明，用照度计查验应急照明照度。 - 试打外线电话，查验消防电话功能。 |
| (10)火灾探测器 | - 应在试验烟气作用下动作，向火灾报警控制器输出火警信号，并启动探测器报警确认灯，探测器报警确认灯应在手动按扭复位前予以保持。 - 火警与故障报警功能正常。 | 用火灾探测器试验器向探测器施加火灾模拟信号并通过对讲机了解探测器报警位置及信号反馈情况。 |
| (11) 手动报警按钮 | - 被触发时，应向报警控制器输出火警信号，同时启动按钮的报警确认灯；应能手动复位。 | 按下手动火灾报警按钮上的玻璃，观察其报警和反馈信号情况。 |
| (12)火灾警报装置 | - 应在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，发出声警报或声、光警报。 - 环境噪声大于60dB的场所，声警报的声压级应高于背景噪声15dB。 | - 使用数字声级计测量背景噪音的最大声强。 - 输入控制信号，测量声警报的声强，具有光警报功能的，查看光警报。 |
| (13) 系统接地电阻 | - 采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于4Ω；采用共用接地装置时，接地电阻值不应大于1Ω。 - 工作接地与保护接地分开，均不得采用金属软管。 | - 用接地电阻测试仪测量接地电阻值。 - 目测工作接地与保护接地是否分开，专用接地干线是否有明显接地标志。 |
| 4 自动喷水灭火系统 |  |  |
| (1)自喷泵组 | - 水泵现场手动启动功能。 - 消防控制室手动直接启动喷淋泵功能。 - 水泵动作信号及水泵故障信号反馈功能。 - 主备泵的切换功能。 - 水泵控制阀关闭情况。 | - 按手动按钮,消喷泵应正常启动或自动或手动启动消防泵时,消防泵应在30s内投入正常运行。 - 消防控制室手动直接启动喷淋泵功能。 |
| (2) 泵房设施 | - 消防水泵应保证在火警后30s内启动。 - 消防水泵与动力机械应直接连接。 - 消防水泵的设置在首层时，其疏散门宜直通室外；设置在地下层或楼层上时，其疏散门应靠近安全出口。 - 消防水泵的门应采用甲级防火门。 - 消防水泵应设置应急照明灯具。 - 消防水泵应设置消防专用电话分机。 | - 切断非消防电源，查验消防泵电源情况；断开主电源，检查备用电源投入情况。 - 泵房控制柜上手动启、停消防水泵，运行正常，消防水泵应在60s内投入运行；以备用电源切换时，消防水泵应在90S内投入正常运行。 - 用消防电话与消控室进行通话，确认通话功能。 - 查验泵房是否采用防火门，应向外开启。 - 断开正常工作照明，用照度计测量泵房内应急照明照度。 |
| (3)稳压泵 | - 进出口阀应常开。 - 启动运行应正常，启泵与停泵压力应符合设定值；压力表显示应正常。 | 切断主泵电源，打开出水管上的放水阀，观察稳压泵自动启停情况。气压给水设备压力下降到设计最低压力时，应能及时启动消防水泵。 |
| (4)水泵结合器 | 组装式消防水泵接合器的安装，应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行，止回阀的安装方向应使消防用水从消防水泵接合器进入系统。 | 现场检查转动手轮查看控制阀及泄水阀组。 |
| (5)报警阀组 | - 安装报警阀组的室内地面应排水设施；报警阀组动作后，距水力警铃3m远处的声压级不应低于70Db。 - 检测方法： - 查看控制阀，查看锁具或信号阀及其反馈信号。 - 打开试验阀，查看压力开关、水力警铃动作情况及反馈信号。 - 在试水装置处放水，用声级计测量水力警铃发出的报警信号声强。 |  |
| (6)模拟灭火试验 | 1)湿式系统： 开启末端试水装置，水流指示器、压力开关动作（报警阀开启），消防水泵应在30S内启动、消控室有三者信号显示。 2)水喷雾系统： 电磁阀、电动阀动作后雨淋阀应在15S内启动消防水泵，消控室有信号显示。 | - 开启末端试水装置，在消控室主机上观察水流指示器、压力开关动作、消防水泵启动的信号显示；在泵房用秒表测量消防水泵启动时间。 - 启动电磁阀、电动阀，在消控室主机上观察消防水泵启动的信号显示，在泵房用秒表测量消防水泵启动时间。 |
| 5雨淋、水幕和水喷雾灭火系统 |  |  |
| (1)稳压泵 | 对消防气压给水设备，当系统气压下降到设计最低压力时，通过压力变化信号应启动稳压泵。 | 切断主泵电源，打开出水管上的放水阀，观察稳压泵自动启停情况。气压给水设备压力下降到设计最低压力时，应能及时启动消防水泵。 |
| (2) 泵房设施 | - 消防水泵房应设置消防专用电话分机。消防水泵房应设置应急照明灯具。 - 消防水泵房的消防用电设备的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 - 消防水泵房的消防应急照明，仍应保证正常照明的照度。 - 雨淋阀组水源控制阀；雨淋阀后不应设置其他管道；室内的排水措施。 | - 切断非消防电源，查验消防泵电源情况；断开主电源，检查备用电源投入情况。 - 泵房控制柜上手动启、停消防水泵，运行正常，消防水泵应在30s内投入运行；以备用电源切换时，消防水泵应在30S内投入正常运行。 - 断开正常工作照明，用照度计测量泵房内应急照明照度。 |
| (3)管网 | - 传动管长度不宜大于300m，其闭式喷头间距离不宜大于2.5m。 - 供水管道最低点应设泄水阀、排污口。 |  |
| (4)水力警铃 | 压力开关应动作，距水力警铃3M远处的声压级不得低于70dB。 | 在试水装置处放水，用声级计测量水力警铃声强。 |
| (5)水雾喷头 | - 水雾喷头的工作压力，当用于灭火时＞0.35MPa，用于冷却时＞0.2MPa。 - 响应时间，灭火时不应大于45s，冷却时不应大于60s，其他冷却不应大于300s。 | - 用水喷淋系统试验装置测量配水管道工作压力。 - 输入模拟火灾信号，用秒表测量响应时间。 |
| (6)控制设备功能 | - 选择控制方式；重复显示保护对象的状态。 - 监控消防水泵启、停状态；监控雨淋阀启、闭状态；监控主、备用电源自动切换。 | 输入模拟火灾信号，在监控室查验各类信号；切换监控电源。 |
| 6 防排烟系统 |  |  |
| (1)机械加压风机 | - 皮带的防护罩、新风入口的防护网完好。启动运转平稳，叶轮旋转方向正确，无异常振动与声响。 - 电源为消防电源，自动切换可靠。 | - 现场启动风机和控制中心启动风机；观察风机运转情况。 - 查验风机电源情况；并在最末一级配电箱处做主备电源自动切换试验。 |
| (2)余压 | 防烟楼梯间为40pa至50pa，前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层（间）为25pa至30pa 。 | 用数字微压计分别测量防烟楼梯间及前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层（间）余压。 |
| (3)机械加压送风口 | - 送风口的风速≤7.0m/s，靠近地面的墙面上，平时关闭，并有手动和自动开启装置。 - 时前室相关3层开启，楼梯间全开。 | - 模拟灭火，查验送风口开启情况。 - 用风速仪测量各送风口风速。 |
| (4) 机械排烟风机 | 按钮启停每台风机，查看仪表及指示灯显示传动皮带的防护罩、新风入口的防护网完好。启动运转平稳，叶轮旋转方向正确，无异常振动与声响。 | - 现场启动风机和控制中心启动风机；查看运行及信号反馈情况。 - 切断非消防电源，查验风机电源情况；并在最末一级配电箱处做主备电源自动切换试验。 |
| (5)机械排烟口 | - 排烟口应按防火分区设置。排烟口应与排烟风机连锁，当任一排烟口开启时，排烟风机应能自行启动。 - 排烟口平时为关闭，应设置手动或自动开启装置。 - 排烟口的风速≤10m/s。 - 任一排烟阀动作，本烟道的排烟风机能联动启动，并有反馈信号。 | - 查验排烟口启闭情况及开启装置。 - 用风速仪测量各排烟口风速。 - 在消控室主机自动状态下，打开任一排烟阀，查验本烟道的排烟风机是否启动及消控室主机的反馈信号显示。 |
| (6) 排烟防火阀 | - 穿越防火分区的排烟管道应在穿越处设置排烟防火阀。 - 排烟支管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。 | - 查验排烟防火阀的设置。 - 手动或自动关闭排烟防火阀，观察动作、复位及反馈信号情况。 |
| (7)模拟灭火试验 | 应能自动和手动启动相应区域的排烟阀、排烟风机、并向火灾报警控制器反馈信号，设有补风的系统，应在启动排烟风机的同时启动送风机。 | 用火灾探测器试验器向探测器或按手动报警按钮施加火灾模拟信号，查验相应部位排烟阀、送风阀、风机的开启情况，并观察反馈信号。 |
| 7 气体灭火系统 |  |  |
| (1)气体灭火控制器 | - 对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。 - 将控制方式设定在手动，然后转换为自动，分别查看控制器的显示。 - 切断主电源，查看备用直流电源的自动投入和主、备电源的状态显示情况。 - 在备用直流电源供电状态下，模拟下列故障并查看控制器的显示：火灾探测器断路、启动钢瓶的启动信号线断路、选择阀后主管道上压力讯号器的接线短路。 | - 查看防护区内的声光报警装置，入口处的安全标志、声光报警装置，以及紧急启、停按钮。 - 系统设定在自动控制状态，拆开该防护区启动钢瓶的启动信号线、并与万用表连接。将万用表调节至直流电压档后，触发该防护区的紧急启动按钮并用秒表开始计时，测量延时启动时间，查看防护区内声光报警装置、通风设施、以及入口处声光报警装置等的动作情况，查看气体灭火控制器与消防控制室显示的反馈信号。完成试验后将系统恢复至警戒状态。 - 先后触发防护区内两个火灾探测器，查看气体灭火控制器的显示。在延时启动时间内，触发紧急停止按钮，达到延时启动时间后查看万用表的显示及相关联动设备。完成试验后将系统恢复至警戒状态。 |
| (2) 储瓶间 | 应急照明照度≥150 lx，并设有消防专用电话。 | - 切断工作照明，用照度计测量应急照明照度，用消防专用电话和消控室通话。 |
| (3) 集流管 | - 集流管应固定在支、框架上。支、框架应固定牢靠，并作防腐处理。集流管外表面宜涂红色油漆。 - 集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。 | - 查验涂漆情况，并手感安装牢靠程度。 - 查验泄压装置的设置情况及朝向 |
| (4)单向阀 | - 连接储存容与集流管间的单向阀的流向箭头应指向介质流动方向。 - b )组合分配系统的容器阀和集流管间设单向阀，采用软管连接，单向阀无变形极其它损伤。 | 查验单向阀的设置及安装。 |
| (5)选择阀 | 选择阀操作手柄应安装在操作面一侧，当安装高度超过1.7m时应采取便于操作的措施。 | - 查验选择阀的配置。 |
| (6)防护区安全要求 | - 防护区的开口设手动和自动关闭装置，防护区的通风机及防火阀在系统工作前自动关闭。 - 防护区设泄压口，高度>室内净高2/3。 - 防护区的疏散通道与出口处，设应急照明和疏散指示标志，防护区内设火灾和灭火剂施放的声报警器，防护区入口处设光报警器和采用气体灭火系统的防护标志。 - 防护区门向疏散方向开启，并能自行关闭，任何情况下能从防护区内打开。 - 地下防护区和无窗或固定窗的地上防护区，设机械排风装置。 - 备有专用空（氧）气呼吸器。 | 对照查验设施配置情况。 |
| (7)启动方式 | - 管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。 - 手动装置设在防护区外便于操作处，机械应急操作在贮瓶间或防护区外便于操作处，并能在一处完成系统启动的全部操作。 | - 查验启动方式是否符合要求。 - 查验手动装置设施配置情况。 |
| (8)模拟喷气试验 | 延迟时间与设定时间相符，响应时间满足要求。有关声、光报警信号正确。联动设备动作正确。驱动装置动作正确。模拟喷气试验宜采用自动启动方式。 | - 用火灾探测器试验器先后向两个独立的火灾探测器施加模拟火灾信号，使其报警，延时直到每个喷嘴喷出气体。 - 观察灭火启动装置和报警控制器的声、光警报信号是否正确，用秒表测量启动、延时释放间。 - 观察是否按设计要求关闭门窗、孔洞、送风阀、排烟阀，控制器是否接收反馈信号。 - 观察管路是否有明显晃动和机械损坏。 |
| 8 泡沫灭火系统 | - 检测泡沫液储罐。 - 检测空气泡沫产生器外观、安装质量，泡沬驱动装置电磁阀。 - 检测泡沫枪外观、标志。 - 泡沫混合液喷发泡测试。 - 检测消防栓箱外观、标志、安装质量。 - 泡沬消防泵（含泡沬驱动装置）： ①检测泡沬消防泵外观、标志、安装质量。 ②检测吸水管控制阀、吸水管条数和出水管及附件、阀门的安装设置情况是否符合设计及规范要求。 ③检测消防泵的启动：做好泄压准备，手动启动水泵，观察消防控制室是否有动作信号反馈，然后通知消防控制室远程启动水泵，查看水泵是否可启动，动作信号是否反馈至消防控制室中心。 ④主备泵的切换功能检测：在水泵房，将水泵控制柜设定在自动状态，通知消防控制室输出一个自动启动水泵信号到水泵控制柜，主泵启动后，模拟一个主泵故障，查看备用泵是否能自动投入运行，并查看水泵故障信号是否能反馈至消防控制中心。 ⑤检测管材的外观、管道直径、支吊架设置、减压孔板、管网布置、管道连接方式、末端试水装置是否符合规范要求。 ⑥检测比例混合器是否整体安装,并应与基础牢固固定方向正确，各组件有无齐全完好。 - 检测灭火控制器的自检功能。 - 检查备用直流电源自动投入和状态显示。 系统自动控制启动测试(首先拆开启动信号线)： | ①触发一个烟感探测器，系统预报警，信号反馈至消防控制室。 ②再触发一个温感探测器，系统确认报警，信号反馈至消防控制室。 ③在延时30秒内，灭火泡沫喷射前，防护区内的通风装置及电动防火阀应自动关闭，并现场确认电动防火阀是否全部关闭及动作信号是否反馈至消防控制室。 ④系统复位。 系统手动紧急启动测试： ①按下紧急启动按钮，确认报警，信号反馈至消防控制室。 ②在延时30秒内，灭火喷射前，防护区内的通风装置及电动防火阀应自动关闭，并现场确认电动防火阀是否全部关闭及动作信号是否反馈至消防控制室。 ③系统复位。 紧急停止测试： ①先后触发两个火灾探测器。 ②在延时时间内，按下紧急停止按钮，达到延时时间后查看相关显示及信号反馈。 ③系统复位 系统启动功能试验：系统功能正常，可靠地启动、喷射。 检测自动喷射有关组件显示：喷放指示灯显示、切断火场电源、声光报警装置动作及信号反馈至消防控制中心等是否正常。 检测完成后，确认信号控制线无余电压，系统复位正常状态。 |
| 9 防火门、防火窗和防火卷帘系统 |  |  |
| (1)防火门的启闭性能 | - 常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应有信号反馈功能。 - 常开防火门在任一侧探测器报警后能自动关闭，关闭信号反馈到消控室。 | 用火灾探测器试验器向火灾探测器施加模拟火灾信号，查验常开防火门的动作及反馈信号。 |
| (2)防火窗系统 | - 防火窗应设置温控释放装置，能自行关闭，并应有信号反馈功能。 - d) 常开防火窗在任一侧探测器报警后能60s自动关闭，关闭信号反馈到消控室 | 用火灾探测器试验器向火灾探测器施加模拟火灾信号，查验常开防火窗的动作及反馈信号。 |
| (3)防火卷帘门系统 | - 疏散通道上的防火卷帘两侧，应设置火灾探测器组及其报警装置，且两侧应设置手动控制按钮。 - 设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘两侧设置启闭装置，并应具有自动、手动和机械控制的功能。 - 感烟探测器动作后，卷帘下降至距地（楼）面1.8m,感温探测器动作后，卷帘下降到底。 - 用作防火分隔的防火卷帘，火灾探测器动作后，卷帘应下降到底。 | 触发手动控制按钮，消防控制室手动输出遥控信号。 用火灾探测器试验器向火灾探测器施加模拟火灾信号，查验防火卷帘的动作正确与否。 |
| 10应急照明和疏散指示系统 |  |  |
| (1)电源 | 消防用电设备应采用专用的供电回路，当生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电，其配电设备应有明显的标志。 | 切断主电源，查验蓄电池或自备发电设备工作状况。用秒表测量切换时间。 |
| (2)工作间应急照明照度 | - 工作间的消防应急照明，仍应保证正常照明的照度。 - 消防控制室：75-150 lx。 - 配电室、自备发电机房、电话总机房≥30 lx。 - 泵房、变压器室、风机室：≥20 lx。 | 关闭正常照明用照度计测量各部位应急照明灯的地面最低照度。 |
| (3)疏散用应急照明地面照度 | - 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx。 - 防烟楼梯间前室、消防电梯间及前室、合用前室、避难层及疏散走道：≥0.5lx（楼梯间、人防工程≥5.0 lx）。 | 切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道中心处，用照度计测量地面照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。 |
| 11 消防供电及其配电 |  |  |
| - (1)消防配电 | 消防设备配电箱应有区别于其他配电箱的明显标志，不同消防设备的配电箱应有明显区分标识。配电箱上的仪表、指示灯的显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠。 | - 查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 - 查看配电线路明敷设的防火保护。 - 核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验。 - 自动控制方式下，手动切断消防主电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。 - 人为控制方式下，在低压配电室应先切断消防主电源，后闭合备用消防电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。 |
| - (2)自备发电机组 | - 仪表、指示灯及开关按钮等应完好，显示应正常。 - 自动启动并达到额定转速并发电的时间不应大于30s，发电机运行及输出功率、电压、频率、相位的显示均应正常。 - 机房通风设施运行正常。 - 储油箱内的油量应能满足发电机运行3－8小时的用量，油位显示应正常。 - 燃油标号应正确。 | - 自动控制方式启动发电机并用秒表计时，30s后核对仪表的显示及数据、并观察机组的运行状况，试验时间不应超过10min。 - 手动控制方式启动发电机，查看输出指标及信号。 - 查看发电机房通风设施。 - 查看油位计及油位，按发电机的用油量核对储油箱内的储油量。 - 核对燃油标号。 |
| - 12 应急广播系统 | - 外观完好，音质清晰。 - 应能用话筒播音。 - 应在火灾报警后，按设定的控制程序自动启动火灾应急广播。 - 播音区域应正确、音质应清晰。环境噪声大于60dB的场所，火灾应急广播应高于背景噪声15dB。 | - 在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果。 - 自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。 - 用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音，当大于60dB时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级，并与环境噪音对比。 |
| - 13 消防专用电话 | - 消防专用电话分机应以直通方式呼叫。 - 消防控制室应能接受插孔电话的呼叫。 - 消防控制室、消防值班室、企业消防站等处应设外线电话。 - 通话音质应清晰。 | - 用消防专用电话通话，检查通话效果。 - 用插孔电话呼叫消防控制室，检查通话效果。 - 查看消防控制室、消防值班室、企业消防站等处的外线电话。 |
| - 14 消防电梯 | - 首层的消防电梯迫降按钮，应用透明罩保护。当触发按钮时，能控制消防电梯下降至首层，此时其他楼层按钮不能呼叫控制消防电梯，只能在轿厢内控制。 - 轿厢内的专用对讲电话应正常。 - 从首层到顶层的运行时间不应超过60秒。 - 联动控制的消防电梯，应由消防控制设备手动和自动控制电梯回落首层，并接收反馈信号。 | - 触发首层的迫降按钮，查看消防电梯运行情况。 - 在轿厢内用专用对讲电话通话，并控制轿厢的升降。 - 用秒表测量自首层升至顶层的运行时间。 - 具有联动功能的消防电梯，分别触发两个相关的火灾探测器，查看电梯的动作情况和反馈信号，触发消防控制设备远程控制按钮，重复试验。 |
| - 15 灭火器 | - 选型、数量及放置地点应符合设计要求。 - 筒体应无明显锈蚀和凹凸等损伤，手柄、插销、铅封、压力表等。 - 组件应齐全完好；灭火器型号标识应清晰、完整。 - 压力表指针应在绿色区域范围内。 | - 查看放置地点，核对选型及数量。 - 查看生产日期、维修标志、外观及压力表，核对使用有效期。 |
| - 16大空间智能灭火系统 |  |  |
| (1)消防水泵组 | - 水泵现场手动启动功能。 - 消防控制室手动直接启动喷淋泵功能。 - 水泵动作信号及水泵故障信号反馈功能。 - 主备泵的切换功能。 - 水泵控制阀关闭情况。 | - 按手动按钮,消防水泵应正常启动或自动或手动启动消防泵时,消防泵应在30s内投入正常运行。 - 消防控制室手动直接启动消防水泵功能。 |
| (2)稳压泵 | - 进出口阀应常开。 - 启动运行应正常，启泵与停泵压力应符合设定值；压力表显示应正常。 | 切断主泵电源，打开消火栓出水，观察稳压泵自动启停情况。气压给水设备压力下降到设计最低压力时，应能及时启动消防水泵。 |
| (3)泵房设施 | - 按钮、指示灯及仪表应正常，应能按钮启停每台水泵。 - 主泵不能正常投入工作时，应自动切换启动备用泵。 - 消防水泵房应设置消防专用电话分机。 - 消防用电设备应采用专用供电回路，当生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。 - 消防水泵房的消防用电设备的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 - 消防水泵房的消防应急照明，仍应保证正常照明的照度。 | - 切断非消防电源，查验消防泵电源情况；断开主电源，检查备用电源投入情况。 - 泵房控制柜上手动启、停消防水泵，运行正常，消防水泵应在60s内投入运行；以备用电源切换时，消防水泵应在1.5min内投入正常运行。 - 用消防电话与消控室进行通话，确认通话功能。 - 查验泵房是否采用防火门，应向外开启。 - 断开正常工作照明，用照度计测量泵房内应急照明的照度。 |
| (4)管网 | - 减压阀的水流方向及设置和压力表安装是否正确。 - 查验系统管网上控制阀开启情况，是否设标志。 |  |
| (5)喷头、智能探测器 | - 喷头设置规范，间距及保护范围。 - 智能探测器安装位置及末端试水装置的设置。 |  |
| 17细水雾灭火系统 |  |  |
| (1)储水箱 | - 应有自动补水装置。 - 应设置液位显示装置。 - 应设置高、低水位报警装置。 | 现场查验补水箱自动补水，液位显示及高、低水位报警装置。 |
| (2)供水设备 | - 泵组设置位置应设置在防护区外。 - 应设置备用泵，主备泵应具备自动切换功能。 - 水泵动作及故障信号应能反馈至消防控制室。 - 联动控制器应能远程启动水泵。 - （瓶组式）储水容器安全阀的设置。 | 直接启泵按钮，在消控室主机上观察消防水泵启动的信号显示；模拟水泵故障，查看消控室主机上消防水泵的反馈信号；消控室联动控制器处试验远程启动功能。 |
| (3)区域控制阀 | - 区域选择阀应具有接收控制信号实现启动、反馈阀门启闭或故障信号的功能。 - 应具有自动、手动启动和机械应急操作启动功能，关闭阀门应采用手动操作方式。 - 闭式系统控制阀应带开关锁定或开关指示，分区控制阀及其前后的阀门均应处于常开。 |  |
| (4)过滤器 | - 过滤器网孔不应大于最小喷孔孔径的80%。 - 应采用不锈钢，铜合金材质。 | 查验过滤器的配置。 |
| - 18固定消防炮系统 |  |  |
| (1)消防供水设施 | - 水泵现场有手动启停、自动启动和强制启停功能。 - 消防控制室手动直接启动水泵功能。 - 水泵动作信号及水泵故障信号反馈功能。 - 主备泵的切换功能。 - 水泵控制阀关闭情况。 | - 按手动按钮,消防水泵应正常启动或自动或手动启动消防泵时,消防泵应不超过2min内投入正常运行。 - 消防控制室手动直接启动水泵功能。 |
| (2)稳压泵 | - 进出口阀应常开。 - 启动运行应正常，启泵与停泵压力应符合设定值；压力表显示应正常。 | 切断主泵电源，打开出水管上的放水阀，观察稳压泵自动启停情况。气压给水设备压力下降到设计最低压力时，应能及时启动消防水泵。 |
| (3)消防炮 | - 消防炮设置应满足覆盖设计船型的全船范围。 - 安装在室外消防炮塔和设在护栏的平台上的消防炮的俯角不宜大于50。 | 消防炮试验喷水，查看射程覆盖范围，及俯角。 |
| (4)系统功能 | - 电动阀门应有动作及故障信号反馈到消防控制室。 - 远程消防炮应同时具有手动功能。 - 消防控制室及无线控制器应能控制远程消防炮的开启、停止，消防控制室应能优先控制无线控制器所操作的设备。 | 联动控制消防泵组、远程炮及相关设备试验。 |
| - 19干粉灭火系统 |  |  |
| 19.1干粉灭火控制器 | - 对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。 - 将控制方式设定在手动，然后转换为自动，分别查看控制器的显示。 - 切断主电源，查看备用直流电源的自动投入和主、备电源的状态显示情况。 - 在备用直流电源供电状态下，模拟下列故障并查看控制器的显示：火灾探测器断路、启动钢瓶的启动信号线断路、选择阀后主管道上压力讯号器的接线短路。 | - 查看防护区内的声光报警装置，入口处的安全标志、声光报警装置，以及紧急启、停按钮。 - 系统设定在自动控制状态，拆开该防护区启动钢瓶的启动信号线、并与万用表连接。将万用表调节至直流电压档后，触发该防护区的紧急启动按钮并用秒表开始计时，测量延时启动时间，查看防护区内声光报警装置、通风设施、以及入口处声光报警装置等的动作情况，查看干粉灭火控制器与消防控制室显示的反馈信号。完成试验后将系统恢复至警戒状态。 - 先后触发防护区内两个独立的火灾探测器，查看干粉灭火控制器的显示。在延时启动时间内，触发紧急停止按钮，达到延时启动时间后查看万用表的显示及相关联动设备。完成试验后将系统恢复至警戒状态。 |
| (2) 储瓶装置 | - 储存容器应有安全泄放装置。 - 储存容器间安全出口应直通室外。 | - 对照查看设施配置情况. |
| (3)选择阀 | 选择阀操作手柄应安装在操作面一侧，当安装高度超过1.7m时应采取便于操作的措施。 | - 查验选择阀的配置。 |
| (4)防护区安全要求 | - 防护区的开口设手动和自动关闭装置，防护区的通风机及防火阀在系统工作前自动关闭。 - 防护区设泄压口，高度>室内净高2/3。 - 防护区的疏散通道与出口处，设应急照明和疏散指示标志，防护区内设火灾和灭火剂施放的声报警器，防护区入口处设光报警器和采用气体灭火系统的防护标志。 - 防护区门向疏散方向开启，并能自行关闭，任何情况下能从防护区内打开。 - 地下防护区和无窗或固定窗的地上防护区，设机械排风装置。 - 备有专用空（氧）气呼吸器。 | - 对照查验设施配置情况。 |

注：以上标准和规范文件的版本号仅供参考，实际实施均以相关标准和规范的最新版本号及要求为准。

- 第二部分：开标评标流程

- 开标阶段

- 投标人按要求准时进入视频会议室。

- 招标人宣布开标工作开始，并介绍开标、评标工作的主要流程。

- 投标人按招标人指令上传投标文件解密密码至招标文件中指定地址。

- 招标人解密投标文件。

- 招标评标小组确认开标一览表。

- 招标人现场公开唱标。

- 投标人确认唱标结果。

- 招标人宣布开标工作结束，投标人退出会议室。

- 评标阶段

- 主持人宣布评标工作开始，并播放《招标评标工作守则》。

- 招标评标小组签字承诺遵守《招标评标工作守则》。

- 招标评标小组成员推选组长主持评标。

- 投标文件的完整性检验和符合性审查。

- 商务及技术/服务需求不可偏离项检查。

- 招标评标小组成员采用记名方式按照招标文件中规定的评标办法进行评分；

- 综合评分的统计、排序；

- 本项目第一中标候选供应商、备选供应商的确定及评标报告的出具。

- 第三部分：评审办法

- 评审办法

首先对各投标人进行符合性审查，然后进行不可偏离项检查。对通过符合性审查及不可偏离项检查的投标人，采用100分制综合评分法进行评分。

| 商务标、技术标、价格标权重表和综合得分汇总 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重名称 | 商务标权重 | 技术标权重 | 价格标权重 |
| 权重 | 22% | 38% | 40% |
| 投标人综合得分 | 商务标得分+技术标得分+价格标得分=100 |  |  |

- 符合性检查

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 投标文件 | 投标人提交的投标文件是否按要求编制目录、加密；投标文件的加密密码按要求发送至招标人且保证文件完整可正常打开；投标人必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖投标人公章的投标响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书及法定代表人、被委托人身份证扫描件，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | 投标人是否提供以下证明文件： - （1）投标人是否为中华人民共和国境内注册且合法运作独立法人或具有独立承担民事责任能力的其它组织，未被列入经营异常名录及严重失信名单。（提供企业营业执照或法人证明材料或登记证书扫描件及“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn“信用服务”栏查询“严重失信主体名单查询”、“经营异常名录信息查询”结果网页截图，并加盖投标人公章。被列入失信主体、经营异常的，将被拒绝参与本项目的采购活动。） - （2）投标人须提供在国家《社会消防信息技术服务系统》https://shhxf.119.gov.cn/templet/search2.jsp有关“消防设施维护保养检测/消防安全评估”单位的备案信息。（提供网站查询信息截图并加盖投标人公章）。 - （3）本项目不接受联合体投标，严禁转包或非法分包。 |
| 控制金额 | 本项目报价是否高于22.2万元（含税），超过上述控制金额的视为无效报价。 |

- 不可偏离项检查

检查内容详见第四条《项目要求》之（一）《商务需求》、（二）技术/服务需求。

- 综合评议指标表

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议标准及权重 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评议项（22分） |  |  |  |  |
|  | 综合实力 | 12 | 1、投标人具有中级及以上建（构）筑物消防员40人（含）以上的，得5分，具有中级及以上建（构）筑物消防员39人-30人（含）的，得2分，具有中级及以上建（构）筑物消防员29人-21人（含）的，得1分。须提交资质证书及近3个月在投标人购买社保证明文件复印件加盖投标人公章； 2、投标人具有消防设施工程设计专项甲级资质的，得4分；具有消防设施工程设计专项乙级资质的，得2分； 3、投标人具有有效质量管理体系认证的，得1分； 4、投标人具有有效环境管理体系认证的，得1分； 5、投标人具有有效职业健康安全管理体系认证的，得1分； 注：以上均须提供相应的资质、认证证明资料复印件，并加盖投标人公章，未提供或无效证明资料不得分。 |  |
|  | 业绩情况 | 10 | - 根据投标人承接的消防检测业绩进行评议，每1个得2分，最高6分。（须提供业绩汇总统计表及相应合同关键页复印件，并加盖投标人公章）； - 投标人有单体建筑面积大于10万平米（含）的展览馆消防工程或维保项目的，每1个得2分，最高4分。（此业绩评议项不与前款业绩评议项重复得分，须单列业绩信息并提供能显示“单体建筑面积大于10万平方米（含）”信息的相应合同关键页复印件，并加盖投标人公章；不能显示该关键信息的，不得分） |  |
|  | 技术服务评议项（38分） |  |  |  |
| 1 | - 拟派人员 - 情况 | 6 | - 拟指派负责本项目的项目经理同时具备建造师及注册消防工程师执业资格的，得4分。只具备其中一种执业资格的，不得分。 3、配置人员中有注册安全工程师的，得2分。 以上人员须提交职业或执业资格证书复印件加盖投标人公章并提交近3个月在投标单位购买社保证明文件，未提供或时限不够的对应人员不得分。 |  |
| 2 | 实施方案 | 20 | 根据投标人所提供的检测方案、计划、组织实施措施等进行综合比较，方案、计划、措施越科学合理、安全性越高、可操作性越强的，得分越高，最高20分。优得20-15分，良得14-8分，一般7-1分，其他不得分。 |  |
| 4 | 服务承诺 | 6 | 根据投标人在检测完成后承诺对检测出的隐患内容提供隐患整改实施方案内容与本项目的符合程度、可操作性、实用经济性等多角度综合评议，方案越优得分越高，最高6分。优得6分，良得4分，一般2分，差0分。未承诺提供整改实施方案的投标人本项不得分。 |  |
| 5 | 安全生产 | 6 | 根据对投标人制定的本项目安全组织架构、安全生产制度及应急预案的横向比较后的综合评议：优得6分；良得3分；中得1分、差得0分。 |  |
| 价格评议项（40分） （说明：以下所称的“投标报价”均是指税前总金额，即净价） |  |  |  |  |
| 价格评议 | 基准价和算法类型选择 |  |  |  |
|  | 基准价 | □各有效投标报价大于n家时，去掉一个最高和最低报价后的算术平均值乘以 ％。当有效投标报价少于n（含）家时，则以所有有效投标报价的算术平均值乘以 ％。n= |  |  |
|  |  | R取所有有效投标报价算术平均值。 |  |  |
|  |  | □以所有有效投标报价中的最低价为基准价。 |  |  |
|  | 算法类型 | £固定比例法 |  | 价格得分=M-[（｜投标价格-基准价｜/基准价）*100/N]*扣分值 M= （价格评价分项满分值），N= ，投标价格每高于N％时，扣 分；每低于N％时，扣 分； 最低得0分。 |
|  |  | ☑固定乘积法 |  | 价格得分=（1-A×｜1-投标报价/Z｜）×M - M= 40 （价格评价分项满分值），Z为本次招标基准价； - A为价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价（即基准价）时，A=0.5；当投标报价高于次招标基准价时，取A=1； - 计算分数时四舍五入取小数点后两位，当价格分＜0时，取0。 |
|  |  | R其他方法 |  | 价格得分=（1-｜投标报价-基准价｜÷基准价）×价格权重分 说明：报价最接近基准分的投标人价格分最高，价格分保留至小数点后两位。 |

算术错误将按以下方法更正（次序排前者优先）：

- 若分项报价与总价不一致，以总价为准。

- 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果投标人不接受上述错误的更正方式，招标人将拒绝接受其投标文件。

- 第四部分：合同条款及格式

××××××××××××××××××××××××××××××合同

（仅供参考）

甲方：深圳会展中心管理有限责任公司（简称“会展中心”）

法定代表人：XXX

地址：深圳市福田区福华三路深圳会展中心

联系人：XXX

电话：0755-8284XXXX

电子邮件：

乙方：XXXX公司（简称“XXXX”）

法定代表人：XXX

地址：XXXXXXXXXXXX

联系人：XXX

电话：0755-XXXXXX

电子邮件：

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定及行业规范，甲、乙双方本着公平合理、平等互利、诚信自愿的原则，乙方受甲方委托为甲方提供XXXXXXXXXXXX服务，甲乙双方经协商一致，签订本合同，双方保证严格遵守和执行。

- 服务内容及要求

- 项目名称：XXXXXXXXXXXX

- 项目实施地点：深圳会展中心

- 服务内容

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 增值服务（如有）

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 服务要求

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 服务期限

本项目服务期限为XX年，从本合同签订生效之日起至XXXX年X月X日止。年度服务期满前两个月，乙方应主动向甲方申请对其本年度服务情况进行评审，经甲方综合考核评审服务达到优良（综合得分≥80分），则执行下一年度服务合同。如综合考核评审服务未达到优良，甲方有权终止下一年度服务合同。综合考核评审细则详见附件《XXXX考核评审细则》。

- 合同金额及付款要求

  - 合同金额

- 本项目合同金额为¥XXX万元（大写人民币：XXXX元整 ），税率为X%。

- 以上金额已经包含项目费用开具增值税专用发票所产生的税费及乙方完成本项目服务所发生的全部费用。

  - 付款要求

- 合同签订，乙方完成XXX后，15个工作日内甲方向乙方支付合同金额XX％款项，即人民币XXXX元（大写：XXXX元整）；

- 完成本项目所有服务内容并经甲方验收合格且完成违约责任清算后，甲方支付本项目剩余款项。

- 甲方办理合同款项支付前，乙方需先向甲方提供全额（等额）真实、合法有效的增值税专用发票。

- 验收标准

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 双方权利与义务

- 甲方权利与义务

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 乙方权利与义务

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 处罚标准（如有）

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 知识产权归属（如有）

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 违约责任

- 甲乙双方任何一方违反约定事项造成对方实际损失的，应在15天内向对方支付年度合同金额XX%的赔偿金和违约金。

- 乙方因存在重大过错且造成甲方损失的，应当向甲方赔偿，赔偿金额不低于乙方因过错给甲方造成的损失金额，赔偿范围包括甲方实际损失、诉讼费、律师费、公证费、鉴定费等全部维权费用。

- 合同变更、终止

- 如果出现不可预见的情形，影响本合同项下相关服务的执行时，甲乙双方均可要求变更约定事项，但应提前通知对方，并由双方协商解决。

- 本合同签订后，双方应当按约履行，不得无故终止。如遇法定情形或特殊原因确需终止的,提出终止的一方应提前书面通知另一方。

- 在甲方因自身原因单方终止本合同的情况下，乙方因如约履行本项目合同且已实际发生的直接费用，甲方可按实予以结算。同时，甲方不再承担乙方由此造成的其他间接费用和损失，乙方亦不得再就上述事项进行任何形式的索赔。

（四）在乙方因自身原因单方终止本合同的情况下，乙方须退回甲方已经支付的本合同项下乙方未完成和未开始实施项相关费用。

- 保密条款

甲乙双方必须严格保守对方机密，任何一方不得以任何理由和方式泄露项目内容和企业机密。对于乙方所知悉的甲方的商业秘密、商业机会等一切经营信息，乙方须保密。未获得甲方书面允许，乙方不得以任何形式泄露甲方的包含但不限于经营、财务数据等任何信息。由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密，不得泄漏给本合同约定之外的任何第三方。不管本合同因何种原因终止，保密准则均约束双方。任何一方违反前述约定，守约方有权追究违约方违约责任。

- 不可抗力

- 如合同一方延迟履行或未能履行其本合同中列明之义务，但该延迟履行或未能履行是因不可抗力而引起，且在该不可抗力排除后第一时间通知了对方,并提供有效证明，该方不被视为违反本合同。

- 本合同项下的不可抗力是指：无法预见、无法避免且无法克服的客观事实，包括但不限于战争、罢工、倒闭、暴乱、疾病蔓延、戒严令、火灾、洪水、暴风雨、干旱、火山爆发、爆炸、核或化学事件或辐射、海啸、任何自然灾害等。

- 争议解决

因本合同有关的任何纠纷或争议，双方应协商解决。协商不成的，双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

- 其他条款

- 本合同经双方代表人签字并加盖单位公章之日起生效，并在双方履行完成约定事项后终止。

- 本合同载明的联系方式（包括地址、联系人、电话）为双方约定的联系方式，若有变动，应提前书面告知对方，否则该联系方式为双方法定的送达和联系方式，一经发送至上述地址即视为送达。

- 投标文件中响应及承诺的内容作为本合同不可分割的组成部分，与合同条款具有同等效力；当本合同条款与上述文件内容不一致时，以其中较为严格的要求为准。

- 本合同未尽事宜，经双方协商另行签订补充协议，本合同的附件及任何补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签章页）

甲  方(盖章)： 深圳会展中心管理有限责任公司

法定代表人（签名）：

日期：      年   月   日

乙  方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签名)：

日期：      年   月   日

- 第五部分：参考附件

- 附件1：报名回函

关于确认参加_________________项目投标的回函

深圳会展中心管理有限责任公司：

我公司符合_________________项目的资质条件及项目要求，确定按时、按要求提交本项目投标文件。

联 系 人：                （必须为本项目的授权代表）

手机号码：

办公电话：                （固定电话）

电子邮箱：                （所有往来文件需通过此邮箱收发）

投标人名称及盖章：_________________________

日期：________年__ 月__ 日

注：1.本件电子档及盖章后的扫描件按要求上传至指定地址；

2.上述内容均为必填项，必须按要求如实、完整填报，印章清晰；否则，报名无效。

- 附件2：投标函

投标函

致：（招标人名称)

1、在研究了你方提供的招标文件及澄清或修改文件后，我方愿意按投标报价一览表投标总价投标、服务期和服务要求提供服务，并履行招标文件及合同协议书中的责任和义务。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括澄清或修改文件（如有）以及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期为投标截止日起 120 日历日，我方保证在投标有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、我方同意按照你方的要求提供与本投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。同时也理解，你方不负担我方的任何投标费用。

5、如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的期限要求履行提供服务及有关责任和义务。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方发出的中标通知书，将构成你我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、随同本投标函，我方缴纳符合招标文件要求的投标保证金（如有）。如果我方存在以下任何一种行为时，你方有权不予退还投标保证金，取消我方中标资格，另选中标单位，给你方造成的损失超过我方投标保证金的，你方还有权要求我方对超过部分进行赔偿：

（1）投标截止时间后，我方在投标有效期内撤回或修改投标文件；或

（2）我方在接到中标通知书后放弃中标；或

（3）我方自中标通知书发出之日起 30 天内拒绝按照你方指定的时间和地点签订合同及附件；或

（4）我方未能按招标文件要求提交足额履约担保；或

（5）我方在签订合同时提出你方不能接受的附加条件或者更改合同实质性内容的；或

（6）我方资质证书被暂扣或吊销，但仍参与投标的；或

（7）我方有法律法规或招标文件中规定的可以不予退还投标保证金的其他行为。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请发往：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

投标人地址：

电话：

电子邮箱：

邮政编码：

日期：      年   月   日

- 附件3：投标一览表

投标一览表

项目名称：                                                    单位：人民币元

发票类型：£增值税普通发票  □增值税专用发票

| 税前总金额 （净价） | 税率 | 税额 | 含税总金额 | 工期/服务期（自然日） | 项目负责人 及联系方式 | 安全管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人备注： |  |  |  |  |  |  |

说明：表中“安全管理员”项为选填项，根据具体项目要求填写。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：_______年____月___日

- 附件4：考察证明

现场考察证明

投标人（                            ）：

你单位已于      年  月  日指派专人参加了招标人（深圳会展中心管理有限责任公司）关于                           项目的现场考察，详细听取了招标人的讲解和要求，已经知晓招标人本次项目的所有内容以及技术要求等。

招标人现场踏勘负责人签字：

日期：        年   月   日

- 附件5：技术服务响应/偏离表

技术服务响应/偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件技术服务 | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术服务明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《招标文件技术服务》来自于招标文件的《项目要求及数量》中的“技术服务要求”，投标人须逐条填写在本表中，并对《投标人响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或不完全响应《技术服务明细》内容的，将会导致该投标文件不能通过不可偏离项检查。“不可偏离项”响应内容涉及偏离内容的，视同偏离本项目要求，该投标文件不能通过不可偏离项检查。

3.《有/无偏离》栏仅可填“有”或“无”。 响应结果优于（或高于）本项目需求的，可在《说明》栏中作出优于（或高于）本项目需求的具体说明。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：_______年____月___日

- 附件6：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件商务要求 |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《招标文件商务要求》来自于招标文件的《项目要求及数量》中的“商务要求”，投标人须逐条填写在本表中，并对《投标人响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或不完全响应《商务要求明细》内容的，将会导致该投标文件不能通过不可偏离项检查。“不可偏离项”响应内容涉及偏离内容的，视同偏离本项目要求，该投标文件不能通过不可偏离项检查。

3.《有/无偏离》栏仅可填“有”或“无”， 响应结果优于（或高于）本项目需求的，可在《说明》栏中作出优于（或高于）本项目需求的具体说明。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：________年____月____日

- 附件7：报价一览表（货物）（本项目不适用）

报价一览表（货物）

项目名称：                     ____________________   __

交货地点：                         交货期：

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：_________年____月____日

- 附件8：报价一览表（服务）

报价一览表（服务）

项目名称：

币种：人民币         税率：         %          单位：元

| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：_______年____月____日

- 附件9：报价一览表（工程）（本项目不适用）

报价一览表（工程）

工程名称：                     ____________________   __

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 请注意正确填写“工期”，以确保报价单工期与工期响应文件的一致性。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：_______年____月____日

- 附件10：法定代表人证明书

法定代表人证明书

投标人名称：

投标人地址：

营业执照号码：                      ，经济性质：             ，

姓名：           ，性别：     ，年龄：       ，职务：        ，

系                                      的法定代表人。

特此证明

说明：

  - 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

  - 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

  - 将此证明书提交对方作为合同附件。

投标人名称及盖章：

日期：       年   月   日

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

- 附件11：法人授权委托证明书

法人授权委托证明书

本授权书声明：我           （姓名）系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的            （姓名）为我公司参与本项目公开招标的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有公开招标过程。本委托书有效期截至        年    月    日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人：            ，性别：          ，年龄：          ，

身份证号码：                         ，职务：           ，

投标人法定代表人：                        （签字或盖章）

投标人名称及盖章：

授权委托日期：       年   月   日

说明：

  - 委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

  - 委托书不得转让、买卖。

  - 将此委托书提交对方作为合同附件。

被委托人身份证扫描件（正面）

被委托人身份证扫描件（反面）

- 附件12：经营业绩一览表

经营业绩一览表

致：（招标人）

我方根据贵公司招标文件要求提供    年    月    日至投标截止时间（拟投服务名称）真实的业绩资料，证明合同附后，清单如下：

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期（或服务期） | 业主单位 | 服务/施工地点 | 详见页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

  - 此表格式如不合适，投标人可自行调整。

  - 投标人根据招标文件业绩部分资格要求及评分标准仔细填写，并填写页码，以供评标委员会查验；

  - 上述业绩必须为真实有效，如发现业绩不符，将取消相应资格；

  - 证明材料须附在本表后即可。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：       年   月   日

- 附件13：售后服务承诺书（质量保证服务承诺书）

售后服务承诺书（质量保证服务承诺书）

主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：投标人可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

- 售后服务内容及范围（含保修服务）；

- 售后服务人员安排及联系方式；

- 应急响应时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件价格；

- 其它服务承诺。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：        年    月    日

- 附件14：履约情况及社会信誉承诺书

履约情况及社会信誉承诺书

致：                        （招标人）

我司郑重承诺：

- （投标人名称）在最近三年内（       年   月   日至报名截止时间）没有处于被责令停业，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。

- （投标人名称）及法定代表人在最近三年内（       年   月   日至报名截止时间）没有行贿犯罪记录。

- （投标人名称）自       年   月   日至报名截止时间，提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。

以上承诺如有虚假，你方有权取消我方中选资格，我方同意给你方造成的损失予以赔偿。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：         年   月   日

- 附件15：投标文件密码单

_________________________________项目

投标文件密码单

本项目投标文件解密密码为：______________________________。

【特别注意】

- 密码区分大小写，且不得使用易与数字混淆的I、l或1，O、0或o等数字和字母。

- 本单请严格按招标文件要求的时间和方式提交（切勿同投标文件一起提交）。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：_______________

投标人名称及盖章：______________________

日期：_______年____月___日